| Številka: | 43001-69/2012-40 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 01.10.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Vprašanje:

Gradbena dela na cestah
Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Oddano: 1.10.2012, 13:51
Spoštovani,

V projektantskem popisu načrta telekomunikacij, ki ga je pripravilo podjetje TK PROJEKT se količina materiala razlikuje od količin navedenih v tabeli PopisPredorSten_2012_08_21 pot šifra-poz. N37. 
Prav tako nismo nikjer zasledili prilog navedenih v načrtu telekomunikacij.
Kakšne so zahteve za predorski optični kabel. Ali so LSZH zahteve dovolj? 

Hvala za pojasnila in dodatne informacije.

Odgovor:

LSZH zahteve za predorski optični kabel so zadostne.

Celoten popis za postavko pod šifro N37 OPTIČNI KABEL - ELEKTRO DELA IN INŠTALACIJE, se črta iz obstoječega popisa del in se nadomesti s spodnjim popisom:

| Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | CENA/ME | ZNESEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N37 | Optični kabel |  |  |  |  |
| N37.1 | KABLI |  |  |  |  |
| N37.1.1 | TOSM 03 6x2 II/III 0,38/0,25x3,5/19 CMAN | 1.350,00 | M |  | 0,00 |
| N37.2 | GRADBENA DELA - KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| N37.2.1 | Trasiranje nove trase telefonske kabelske kanalizacije | 0,86 | KM |  | 0,00 |
| N37.2.2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi80cm, z LŽ lahkim pokrovom 60/60 (125kN), izkop v III./IV ktg., nakladanje in odvoz materiala, čiščenje terena | 8,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.2.3 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo v zemljišču III./IV Ktg. na globini 0,8m nad temenom cevi, polaganje PE cevi fi 50mm, zasip cevi s peskom 0-4mm, ostali zasip po slojih z utrjevanjem trase, odvoz materiala | 856,10 | M |  | 0,00 |
| N37.2.4 | Dobava PE cevi (dvojčka 2x50mm) | 856,10 | M |  | 0,00 |
| N37.2.5 | Izdelava 2 cevnega uvoda v obstoječi kabelski jašek z obdelavo odprtine | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.2.6 | Izdelava 4 cevnega uvoda v prostor TP (pred tunelom) z obdelavo odprtine | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.2.7 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.2.8 | Montaža PVC čepov premera za zapiranje koncev PE cevi | 2,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.2.9 | Označitev kablov v kabelskem jašku | 2,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.2.10 | Dobava in montaža PVC traku z napisom "POZOR OPTIČNI KABEL" | 856,10 | M |  | 0,00 |
| N37.2.11 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, povozna površina, podzemne instalacije ipd) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. IV-V ktg. | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.2.12 | Izdelava izvršilne dokumentacije novozgrajene kabelske kanalizacije in geodetski posnetek trase M+3K | 1,30 | KM |  | 0,00 |
| N37.2.13 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A5 v debelini 4 cm-pločnik | 250,00 | m2 |  | 0,00 |
| N37.3 | KABELSKO MONTAŽNA DELA |  |  |  |  |
| N37.3.1 | Uvlečenje - upihovanje optičnega kabla TOSM 03 v PEHD cevi | 1.350,00 | M |  | 0,00 |
| N37.3.2 | Uvlečenje optičnega kabla z uvlečenjem predvleke v PEHD cev malega premera ali PVC cev premera 110 ali 125 mm | 640,00 | M |  | 0,00 |
| N37.3.3 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 12 vlaken | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.3.4 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 12 vlaken | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.3.5 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška oz. prostor | 30,00 | M |  | 0,00 |
| N37.3.6 | Dobava in montaža optičnega delilnika za 12 vlaken s konektorji | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.3.7 | Shranjevalnik optičnih vlaken s krtačo | 1,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.3.8 | Dobava in montaža samougasne rebraste cevi 32mm na optični kabel po prostorih | 50,00 | M |  | 0,00 |
| N37.3.9 | Zaključevanje 12 vlakenskega optičnega kabla na delilniku | 2,00 | KOS |  | 0,00 |
| N37.3.10 | Priprava in organizacija gradbišča | 1,00 | KOS |  | 0,00 |