| Številka: | 43001-69/2012-1 |  | oznaka naročila: | A-49/12 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 28.09.2012 |  | MFERAC: | 2415-12-000435/0 |

DOPOLNITVE OZ. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa

Številka objave: JN9073/2012, Datum objave: 22.8.2012

Objavljamo spremembe razpisne dokumentacije in sicer:

A.) POPIS ZA 2. ETAPO

- V sklopu OBVOZNICA P79 do P104, se spremeni količina postavke 2.4.5 - 24114 »Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene trde kamnine iz predora« na 2.020,00 m3.

| 5 | 24 114 | Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene trde kamnine iz predora | m3 | 2.020,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1. VN KABELSKA KANALIZACIJA  (OD P47 DO P104): Iz popisa del se brišeta spodaj navedeni postavki  2 in 3

| 2 | Dobava, polaganje in spajanje 4xPE-HD cevi prereza160 mm | m | 700,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Dobava in polaganje PE 2x fi50mm cevi (1xdvojček), zasip cevi s peskom 0-4mm, ostali zasip po slojih z utrjevanjem trase, odvoz materiala | m | 700,00 |

- Brišeta se celotna sklopa 2. VN PRESTAVITVE in 6. NAPAJALNI SN KABLOVOD TP PREDOR

B.) POPIS ZA 3. ETAPO

- V sklopu OBVOZNICA OD P104 DO P186, se spremeni količina postavke 2.4.11 - 24114 »Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene trde kamnine iz predora« na 6.700,00 m3.

| 11 | 24 114 | Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene trde kamnine iz predora | m3 | 6.700,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Brišeta se celotna sklopa 3. VN KABEL BODOVLJE  in 4. VN PRESTAVITVE

C.) POPIS ZA PREDOR STEN Z REŠEVALNIM ROVOM (GRADBENA DELA) IN ELEKTROSTROJNA OPREMA

1.	Predor  Sten  (gradbena dela)

| 09 | 13 |  |  | Podložni betoni (pokriti vkop in predor) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3	Rezervoar in hidrantno omrežje

HIDRANTNO OMREŽJE

| 04 | 04 |  |  | Montažna dela |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 04 | 04 |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, PN=1.6 MPa, s standardnimi spojkami "STD", zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji, komplet s tesnili. |  |  |
| 05 | 04 | 04 | 08 | N -DN 100-16PN | kos | 7 |
| 05 | 04 | 10 |  | Dobava in montaža nadzemnega tunelskega hidranta DN 100, NP1.6 MPa, z ročnim kolesom, za globino vgradnje h=0,815 m, izvedba iz nerjavečega jekla. Priključki B+2 x C. Izpust vode in ogrevanje | kos | 7 |
| 05 | 04 | 12 |  | Predpreizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom. Sisitemski presizkusni tlak 1,8 MPa. | m' | 812,00 |
| 05 | 04 | 13 |  | Glavni preizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom. Sisitemski presizkusni tlak 1,8 MPa. | m' | 812,00 |
| 05 | 04 | 14 |  | Izpiranje cevovoda | m' | 812,00 |
| 05 | 04 | 15 |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m' | 42,00 |

6	Razsvetljava

| 01 | 01 |  |  | Elektromontažni del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 10 |  | Izdelava PID | kos | 1 |
| 01 | 01 | 11 |  | Izdelava navodil za vzdrževanje | kos | 1 |

| 02 | 01 |  |  | Elektromontažni del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 01 | 01 |  | Izdelava napajalno krmilne razdelilne omare R EN1 za montažo v elektro nišo EN1 v predoru v zaščiti IP 54, dim. 2400x2000x400mm, montirana na podstavek-kineto, ter opremljene z opremo po enopolni shemi: Omarica v niši naj bo izdelane iz nerjavnega jekla A4 ISO št. 1.4571 debeline najmanj 1 mm, sprednja plošča 2 mm, dvakrat prevlečene z brizganjem delcev. (dim. 2400 x 2000 x 400 mm) stopnja zaščite IP54. | kos | 1 |
| 02 | 01 | 02 |  | Izdelava napajalno krmilne razdelilne omare R EN2 za montažo v elektro nišo EN1 v predoru v zaščiti IP 55, dim. 2400 x 2000 x 400 mm, montirana na podstavek-kineto, ter opremljene z opremo po enopolni shemi: Omarica v niši naj bo izdelane iz nerjavnega jekla A4 ISO št. 1.4571 , debeline najmanj 1 mm, sprednja plošča 2 mm., dvakrat prevlečene z brizganjem delcev. (dim. 2400 x 2000 x 400 mm) stopnja zaščite IP54. | kos | 1 |
| 02 | 01 | 03 |  | Izdelava napajalno krmilne razdelilne omare R UPS 1 za montažo v elektro nišo v predoru v zaščiti IP 55, dim. 1200x2000x400mm, montirana na podstavek-kineto, ter opremljene z opremo po enopolni shemi: Omarica v niši naj bo izdelane iz nerjavnega jekla A4 ISO št. 1.4571, debeline najmanj 1 mm, sprednja plošča 2 mm., dvakrat prevlečene z brizganjem delcev. | kos | 1 |
| 02 | 01 | 04 |  | Izdelava napajalno krmilne razdelilne omare R UPS 2 za montažo v elektro nišo v predoru v zaščiti IP 55, dim. 1200 x 2000 x 400 mm, montirana na podstavek-kineto, ter opremljene z opremo po enopolni shemi: Omarica v niši naj bo izdelane iz nerjavnega jekla A4 ISO št. 1.4571,debeline najmanj 1mm, sprednja plošča 2mm., dvakrat prevlečene z brizganjem delcev. | kos | 1 |
| 02 | 01 | 05 |  | Izdelava krmiljenja razsvetljave predora - 2 x temperaturno stabiliziran merilnik svetlosti L20 - 0-5000 cd/m2, komplet s podnožjem in pritrditvami na jekleni steber - 32 x digitalni izhod - 32 x digitalni vhod - 4 x analogni vhod - 2 x numerični - 1 x napajalna enota - 1 x CPU - povezave z lokalno postajo za zajem podatkov in krmiljenje predora (nadzorni center) - 10 x avtomatske varovalke B6 - 1 x vtičnica n.o. šuko - 1 x stikalo 25 A - povezave z opremo vodenja predora - ožičenje, termostat, grelec 40 W , odvodniki prenapetosti, varovanje vhodov krmilnika, varovalke za napajalnik, vrstne sponke ter ostali drobni in vezni material. | kos | 2 |
| 02 | 01 | 18 |  | Dobava in montaža kabelske police 200 mm iz nerjaveče pločevine kvalitete ISO št. 1.4401, kpl. s pritrdilnim in spojnim materialom kvalitete ISO št. 1.4401 | m' | 2.370,00 |
| 02 | 01 | 19 |  | Dobava in montaža kabelske police 100 mm iz nerjaveče pločevine kvalitete ISO št. 1.4401, kpl. s pritrdilnim in spojnim materialom kvalitete ISO št. 1.4401 | m' | 2.370,00 |
| 02 | 01 | 21 |  | Svetilka tip 5NA 8012-1T30 Asimetrična z visokotlačno natrijevo žarnico 400 W v izvedbi s povečanim izkoristkom montirana na konstrukcijo v temenu predora. Svetilka komplet s podnožjem s predstikalno napravo sijalkami vsem potrebnim pritrditvenim in električnim materialom -točna montaža svetilke po projektu, vključno z izmerami in zarisovanjem. | kos | 28 |
| 02 | 01 | 21b |  | Svetilka tip 5NA 8012-1T30 Asimetrična z visokotlačno natrijevo žarnico 400 W v izvedbi s povečanim izkoristkom montirana na konstrukcijo v temenu predora. Svetilka komplet s podnožjem s predstikalno napravo Z redukcijo sijalkami vsem potrebnim pritrditvenim in električnim materialom -točna montaža svetilke po projektu, vključno z izmerami in zarisovanjem. | kos | 14 |
| 02 | 01 | 22 |  | Svetilka tip 5NA 8012-1S30 Asimetrična z visokotlačno natrijevo žarnico 1x250 W v izvedbi s povečanim izkoristkom montirana na konstrukcijo v temenu predora Svetilka komplet s: podnožjem s predstikalno napravo sijalkami vsem potrebnim pritrditvenim in električnim materialom -točna montaža svetilke po projektu, vključno z izmerami in zarisovanjem | kos | 4 |
| 02 | 01 | 23 |  | Svetilka tip 5NA 8012-1P30 Asimetrična z visokotlačno natrijevo žarnico 1x150 W v izvedbi s povečanim izkoristkom montirana na konstrukcijo v temenu predora. Svetilka komplet s podnožjem s predstikalno napravo Z redukcijo sijalkami vsem potrebnim pritrditvenim in električnim materialom -točna montaža svetilke po projektu, vključno z izmerami in zarisovanjem. | kos | 9 |
| 02 | 01 | 24 |  | Svetilka tip 5NA 8012-1N30 Asimetrična z visokotlačno natrijevo žarnico 1x100 W v izvedbi s povečanim izkoristkom montirana na konstrukcijo v temenu predora Svetilka komplet s: podnožjem s predstikalno napravo sijalkami vsem potrebnim pritrditvenim in električnim materialom -točna montaža svetilke po projektu, vključno z izmerami in zarisovanjem | kos | 11 |
| 02 | 01 | 25 |  | Svetilka tip 5NA 8012-1NH0 Simetrična z visokotlačno natrijevo žarnico 2x100 W montirana na konstrukcijo v temenu predora. Svetilka komplet s podnožjem s predstikalno napravo, 1 X redukcija, sijalkami vsem potrebnim pritrditvenim in električnim materialom - točna montaža svetilke po projektu, vključno z izmerami in zarisovanjem | kos | 82 |
| 02 | 01 | 26 |  | Dobava in montaža stenskih smernih svetilk za osvetlitev poti umika 2x24 W, komplet. Svetilke požarne razsvetljave se izvede iz nerjavnega jekla z materialom št. 1.4401, razred mehanske zaščite IP65, z optimiranim zrcalnim reflektorjem iz anodiziranega aluminija, z elektronsko vžigno napravo, preklopnikom in žarnico 2×24 W. Svetilke se opremijo z varovalkami s počasnimi vložki in zaščito proti gorenju ene same sijalke. Varianta z LED diodami. | kos | 32 |
| 02 | 01 | 27 |  | Dobava in montaža označevalnih elementov iz zelenih led diod za osvetlitev obrobe vrat izhoda poti umika v predoru, komplet z vsem potrebnim materialom, povezavami in priklopi. | kos | 60 |
| 02 | 01 | 28 |  | Dobava in montaža fotolumenscentnih tabel za pot umika 1800 x 300 (2 x 900 x 300), mehanske lastnosti v kovinski izvedbi morajo biti enake kot so lastnosti ubežnih svetlobnih znakov. Izdelane morajo biti iz RF A4 pločevine. | kos | 32 |
| 02 | 01 | 29 |  | Dobava in montaža stropnih svetilk tip.FR200 5LS 322 7-2C za osvetlitev elektro niš 2 x 36 W, komplet. | kos | 2 |
| 02 | 01 | 33 |  | Izdelava prehoda iz kab. kan. predora na kabelsko polico v temenu predora iz 7 x alkaten cevi fi 80mm, razvodnice iz nerjaveče pločevine A4, kpl. | kos | 6 |
| 02 | 01 | 37 |  | Izdelava projekta PZI, komplet | kos | 1 |
| 02 | 01 | 38 |  | Izdelava PID | kos | 1 |

| 03 | 01 |  |  | Elektromontažni del |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 01 | 01 |  | Izdelava napajalno krmilne razdelilne omare R UPS 3 za montažo v TP prostoru v zaščiti IP 55, dim. 800 x 2000 x 400 mm, montirana na podstavek-kineto, ter opremljene z opremo po enopolni shemi: Omarica naj bo izdelane iz nerjavnega jekla pločevine A4 ISO št. 1.4571, debeline najmanj 1mm, sprednja plošča 2mm., dvakrat prevlečene z brizganjem delcev. | kos | 1 |
| 03 | 01 | 02 |  | Kabel z brezhalogeno izolacijo s požarno odpornostjo E90/F180 M1 NHXH-J 5x2,5 mm2 položen v kab. kan. in na kab. Police nerjavečega jekla | m' | 1.800,00 |
| 03 | 01 | 03 |  | Dobava in montaža kabelske police 200 mm iz nerjaveče pločevine kvalitete ISO št. 1.4401, kpl. s pritrdilnim in spojnim materialom kvalitete ISO št. 1.4401 | m' | 540,00 |

Ponudnik je dolžan upoštevati vse spremembe.

Vse spremembe so označeno z modro barvo