[image: image1.jpg]Sl

1509001
Q287





	Številka:
	43001-82/2015-01
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	14.07.2015
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


DODATEK K RAZPISNI DOKUMENTACIJI 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


Funkcijska specifikacija tipskega črpališča za Komunalo KOPER 2012

Črpališče je namenjeno prečrpavanju odpadnih vod. V objektu sta dve potopni črpalki, ki jih krmili nivo vode v objektu. 

Črpališče ima možnost treh režimov delovanja:

1. Lokalno – vklopi in izklopi se izvajajo s pomočjo stikal, ki so na elektro omari v objektu.  Komande se izvajajo po relejski vezavi (mimo krmilnika). Na SCADI je prikazan s črko L.

2. Daljinsko ročno delovanje –  vklopi in izklopi se izvajajo iz nadzornega centra ročno. Na SCADI je prikazan s črko R.

3. Avtomatsko delovanje – celoten proces obratuje avtomatsko po zastavljenem algoritmu.

Pripravljenost črpalk

Črpalka je v pripravljenosti:

-  če je v režimu "Daljinsko upravljanje"

-  ni izpad napetosti

-  ni skupne napake črpalke

Vklopi črpalke 

Vklopi in izklopi črpalk so odvisni od nastavljenih vrednosti nivoja za vklop / izklop. Nivoji so določljivi za obe črpalki. Nastavitve vrednosti vklopa in izklopa se lahko nastavlja daljinsko ali lokalno na prikazovalniku. V primeru izpada meritve nivoja vode je vklop in izklop črpalk odvisen od max nivoja. Pri vklopu prve črpalke se upošteva obratovalne ure črpalk. Krmilje vklopi tisto črpalko, ki ima manj obratovalnih ur. V primeru okvare ene črpalke deluje druga ne glede na obratovalne ure. Črpalki lahko delujeta istočasno s določenimi zakasnitvami, ki preprečujejo istočasni vklop ali izklop.

Zaščita črpalk

Črpalki se ščiti z motorno zaščito (bimetal), z DI relejem (termična zaščita in zaščita pred udorom vode) in z mehkim zagonom, če je inštaliran. 

Napaka zakasnitve vklopa črpalke

Napaka se proži, ko krmilnik izda komando vklop črpalke 1 (npr. DO1) in ko po določenem času (npr. 20 sek) ne dobi povratne informacije, da je črpalka vklopljena – Črpalka 1 DELUJE (npr. DI9).  V tem primeru krmilnik signalizira napako in vklopi drugo črpalko.

MAX nivo

Na objektu se signalizira dva visoka nivoja. Eden je MAX nivo (proži ga plovno stikalo) in drugi je Nivo preliva (proži ga nastavljena vrednost analogne meritve nivoja).

MAX nivo služi za signalizacija MAX nivoja in za zaščito v primeru okvar analogne meritve nivoja. V primeru okvare analogne meritve nivoja se napako alarmira in črpalki se krmilita glede na plovno stikalo MAX nivo. Ob proženju signala MAX nivo Črpalki se vklopita z določeno zakasnitvijo. Najprej vklopi prva nato druga. Črpalki se izklopita z zakasnitvijo, ko signal MAX nivo izklopi. 

Nivo preliva je namenjen signalizaciji preliva.

Prikazovalnik v objektu

Prikazovalnik deluje na sledeči način.

Prižge se v trenutku, ko se aktivira vstop v objekt ali s dotikom na ekran. 

Ugasne se, ko izgine vstop v objekt za 30 min  ali pa se ne dotika ekrana za 30 min.

Na prikazovalniku je prikazano:

-  datum, ura, ime objekta,

-  shematske slike objekta z podatki (delovanje črpalk, 

    režim delovanja, pretok, ...)

-  podatki, max nivo, nivoji vklopa in izklopa črpalk)

-  delovanje črpalk, napake, obratovalne ure črpalk, št. vklopov črpalk

-  vse nastavitve v objektu

-  GSM signal

-  delujoča komunikacija GSM ali APN

-  prikazi vseh analognih vhodov in izhodov

-  prikaz vseh digitalnih vhodov in izhodov

Na prikazovalniku je možno operirati:

-  z nastavitvami v objektu (zaščitene z geslom)

Nastavitve

V nastavitvah lahko spreminjamo:

-  nivoje vklopa / izklopa črpalk

-  merilna območja

-  časovne spremenljivke 

-  obratovalne ure

-  prelivi nivo

Komunikacija med črpališčem in nadzornim centrom

Komunikacija v nadzorni center poteka preko ETHERNET omrežja ali preko APN (GPRS). V primeru, da komunikacija ETHERNET ne deluje ali je ni, se redundantno izpostavi komunikacija preko GSM modema.

V nadzorni center se prenašajo vsi tehnološki parametri – vrednosti ob točno določenem času.

Frekvenca vzorčenja mora biti nastavljiva za vsako signalizacijo oz. meritev in se mora skladno z nastavitvami prenašati v nadzorni center.

V primeru izpada komunikacije mora krmilnik hranit podatke vsaj 24 ur. Ko se komunikacija vzpostavi se podatke prenese na scado.

Alarmi, ki se javijo takoj v  nadzorni center:

· napake črpalke 1

· napake črpalke 2

· napaka meritve nivoja

· napaka meritve pretoka

· napaka meritve toka L1

· napaka meritve toka L2

· napaka meritve toka L3

· napaka komunikacije s centrom

· vstop v objekt

· izpad napetosti (po določeni zakasnitvi)

· nivo preliv

· napaka UPS

Alarmira se preko SMS sporočil:

· alarmiranje vseh alarmov 

· možnost filtriranja alarmov

Modem

GSM modem mora delovati samo na domačen omrežju (npr. SI Mobitel). Krmilnik mora resetirati modem če je komunikacija med njima neuspešna.

Krmilnik – CPU

V primeru zamenjave CPU – ja (okvara) se mora izvorna koda aplikacije samodejno prenesti na nov CPU. 

Baza podatkov

Vsi signali in dogodki se hranijo s časovno značko v bazo podatkov. Hrani se še komulative, obratovalne ure in vse analogne signale.

Vse podatke lahko poljubno obdelamo in združujemo v tabelarični in grafični obliki. 

Predvideti napajanje v primeru izpada omrežne napetosti.

Digitalni vhodi:

· Prisotnost napetosti

· Vstop v objekt

· Max nivo

· UPS Alarm

· UPS Charge

· UPS Mode

· Komulativa (m3)

· Črpalka 1 AVTOMATSKO

· Črpalka 1 DELOVANJE

· Črpalka 1 NAPAKA bimetal

· Črpalka 1 NAPAKA mehki zagon

· Črpalka 1 NAPAKA Olje

· Črpalka 1 NAPAKA Temp. navitja

· Črpalka 2 AVTOMATSKO

· Črpalka 2 DELOVANJE

· Črpalka 2 NAPAKA bimetal

· Črpalka 2 NAPAKA mehki zagon

· Črpalka 2 NAPAKA Olje

· Črpalka 2 NAPAKA Temp. navitja

· Prenapetostni odvodniki NAPAKA

Analogni vhodi:

· Tok L1

· Tok L2

· Tok L3

· Nivo

· Pretok 

Digitalni izhodi:

· Vklop črpalke 1

· Vklop črpalke 2

· Reset GSM modem

UPS – naprava za neprekinjeno napajanje

Naprava za neprekinjeno napajanje mora imeti ločeno inštalirane akumulatorje (možnost menjave akumulatorjev), izhodno napetost 24 VDC, signalizacijo napake naprave, signalizacijo polnjenja akumulatorja in signalizacijo napajanja krmilja iz akumulatorja.  

  [image: image1.jpg]    [image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]davéna §t.:75827735, matic¢na $t: 5300177,
St. racuna pri Banki Slovenije: 01100-6300 109972



        

	
	
	
	stran 4 od 4



[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO



