|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-134/2021-05 |  | oznaka naročila: | A-67/21 S |
| Datum: | 11.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-000541/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **DGD in PZI rekonstrukcije G2-102/1038 Bača – Dolenja Trebuša od km 6.500 do km 7.455** |

**JN006409/2021-B01 - A-67/21, datum objave: 20.09.2021**

**Datum prejema: 11.10.2021   16:58**

**Vprašanje:**

V podrobni specifikaciji ponudbene cene (priloga C) je pod zaporedno številko 4 navedena Študija prezračevanja predora Oblaz. Za predore krajše od 500 m po RVS 09.02.31, na katerega se sklicuje projektna naloga (PRILOGA 3), namreč ni predvideno mehansko prezračevanje. Do podobnih zaključkov je prišel tudi izdelovalec Elaborata tveganja za predor (projekt IDP rekonstrukcije G-102/1038 Bača-Dolenja Trebuša od km 6.5 do km 8.5.). Ali je mehansko prezračevanje kljub temu predvideno oziroma ali je potrebno izdelati študijo prezračevanja?

Projektna naloga (PRILOGA 3) prav tako predvideva hidrantni protipožarni sistem - elektro del. Že omenjeni Elaborata tveganja za predor (projekt IDP rekonstrukcije G-102/1038 Bača-Dolenja Trebuša od km 6.5 do km 8.5.) navaja, da se hidrantno omrežje praviloma zahteva za v predore daljše od 500 m. Opravljen izračun tveganja je pokazal, da izvedba hidrantnega omrežja ni potrebna. Se hidrantno omrežje kljub temu predvidi?

**Odgovor:**

V predoru ni treba predvideti prezračevanja (razen za čas gradnje).

V PN ESO je podana zahteva, da se obdela samo prezračevanje tehničnih prostorov - portalna stavba oziroma pogonska centrala.

Hidrantnega omrežja ni treba predvideti.

Iz točke 7 v PN ESO ni treba izdelati načrta »*Hidrantni protipožarni sistem - elektro del«.* Iz točke 7.4 v PN ESO *se ne upošteva tretja alineja »Instalacije in oprema za hidrantno vodo v portalni stavbi«.*

Iz toče 3.2 v PN za predor se ne izdela *»Študija prezračevanja*«. Iz točke 3.3 se iz prvega odstavka ne upoštevata zahtevi pod alinejama 28 in 29. V točki 5.3 se pod zaporedno številko 24 ne upošteva zadnja, 7. alineja.

Spremeni se dokument »Podrobna specifikacija naročila Bača-D Trebuša« in sicer se v zavihku »spec.naročila predor C« črta točka 4.