|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-288/2021-03 |  | oznaka naročila: | A-128/21 G  |
| Datum: | 30.09.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001080/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Gradnja kolesarske povezave Dobrna-Velenje** |

**JN006456/2021-B01 - A-128/21; datum objave: 22.09.2021**

**Datum prejema: 30.09.2021   09:14**

**Vprašanje:**

Spoštovani,
Ali obstaja kakšen načrt obešalnega materiala ali obstoječega stebra, situacija(nosilni, zatezni drog)? - za pozicijo:
8.6. Komplet izvedba mehanske in električne ojačitve izolacije stojnega mesta 220kV daljnovoda (izolatorji, obešalni material) z demontažo in montažo verige,

Lep pozdrav

**Odgovor:**

Kolesarska pot križa daljnovod DV 220 kV Podlog – Obersielach med SM101 in SM102, ki ga upravlja Eles d.o.o.. Obesna oprema mora biti enaka obstoječi obesni opremi. Ta je obdelana v obstoječi tehnični dokumentaciji obravnavanega daljnovoda. Na SM101 so nameščene verige ENp in jih je potrebno zamenjati z DNp verigami, na SM102 pa so že nameščene dvojne izolatorske verige DNp in njihova zamenjava ni potrebna. Zaradi pomembnosti obravnavanega visokonapetostnega daljnovoda se vanj lahko posega samo v času planiranih izklopov daljnovoda.

Podatki o daljnovodu:

Naziv daljnovoda: DV 220 kV Podlog - Obersielach

Nazivna napetost: 220 kV

Vodniki: 3 x Al/Fe 490/65

Osnovna izolacija: Stekleni izolatorji U160