|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka: | 43001-310/2021-08 |  | oznaka naročila: | A-144/21 G  |
| Datum: | 26.10.2021 |  | MFERAC: | 2431-21-001150/0 |

**POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**za oddajo javnega naročila**

|  |
| --- |
| **Ureditev DKP R22, odsek 1: POLJANA – ŠTRIKER (ob G2-112/1255 od km 0,200 do km 0,000 in ob R2-425/1265 od km 0,000 do km 1,190)** |

**JN006702/2021-B01 - A-144/21; datum objave: 01.10.2021**

**Datum prejema: 26.10.2021   08:51**

**Vprašanje:**

Pozdravljeni

V popisu del imate navedeno da je potrebno nuditi duktilne cevi DN350 C40 sidrni in Std spoj. Prav tako imate zapisano, da morajo biti fazonski kosi tlačne stopnje 16 bar. Ker očitno tlak v cevovodu ni več kot 16bar, tudi cev C30 s sidranim spojem zdrži teh 16 bar in ni potrebno vgraditi cevi C40 v tej dimenziji.
S tem boste bistveno pocenili investicijo, saj so te cevi preferenčnega tlačnega razreda, ki ga tovarne izdelujejo standradno in ne po posebnem naročilu.
Prosim za potrditev, da lahko ponudimo cev DN350 C30.

lp

**Odgovor:**

Namesto cevi DN 350, C40 se lahko vgradi tudi duktilna cev DN350, C30.

V Popisih del se v zavihku »B.3 Vodovod« pri postavki »2.Montažna dela« zamenja

DN 350, C40-Sidrni spoj

DN 350, C40 - Std spoj

z

DN 350, C30-Sidrni spoj

DN 350, C30 - Std spoj

Naročnik bo objavil tudi popravek Popisa del s količinami.