## REKAPITULACIJA
Ureditev železniške postaje Zagorje
| ID | Načrt |  | Cena
| 0 | VODILNI NAČRT |  | 0
POVEZAVA | 0.2 | NAČRT TIRNIH NAPRAV S PERONOM |  | 0
| 1 | NAČRTI ARHITEKTURE |  | 0
POVEZAVA | 1.1 | ARHITEKTURA NADHODA IN NADSTREŠKA NA ŽELEŽNIŠKI POSTAJI ZAGORJE |  | 0
POVEZAVA | 1.2 | ARHITEKTURA POSTAJNEGA POSLOPJA ZAGORJE IN SKLADIŠČA |  | 0
| 2 | NAČRTI S PODROČJA GRADBENIŠTVA |  | 0
POVEZAVA | 2.1 | NAČRT NADHODA V KM 519+087.740 |  | 0
POVEZAVA | 2.2 | 2/2 KONSTRUKCIJE NADSTREŠNIC |  | 0
POVEZAVA | 2-3 | GRADBENE KONSTRUKCIJE PP IN SKLADIŠČA |  | V PREDRAČUNU 1.2
POVEZAVA | 2.4 | UREDITEV OGRAJ NA PREMOSTITVENIH OBJEKTIH POSTAJE ZAGORJE |  | 0
POVEZAVA | 2.5 | KONSTRUKCIJE SIGNALOV |  | 0
| 3 | NAČRTI S PODROČJA ELEKTRO TEHNIKE |  | 0
POVEZAVA | 3.1 | ELEKTRIČNA VOZNA MREZA |  | 0
POVEZAVA | 3.2 | NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  | 0
POVEZAVA | 3.3 | KRMILJENJE STIKAL VO |  | 0
POVEZAVA | 3-4 | TRAFO POSTAJA |  | 0
POVEZAVA | 3.5 | NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  | 0
POVEZAVA | 3.6 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV SV IN TK NAPRAV |  | 0
POVEZAVA | 3.7 | SV NAPRAVE |  | 0
POVEZAVA | 3.8 | TK NAPRAVE |  | 0
POVEZAVA | 3.9 | ELEKTRIČNO GRETJE KRETNIC |  | 0
| 4 | NAČRTI S PODROČJA STROJNIŠTVA |  | 0
POVEZAVA | 4-1 | STROJNE INŠTALACIJE POSTAJNEGA POSLOPJA |  | 0
POVEZAVA | 4-2 | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA DVIGAL |  | V PREDRAČUNU 1.1
| 6 | NAČRT S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI |  | 0
| 6-1 | NAČRT POŽARNE VARNOSTI |  | V PREDRAČUNU 1.1, 1.2 IN 4.2
| 11 | ELABORATI |  | 0
POVEZAVA | 11-3 | ELABORAT TEHNOLOGIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL |  | 0
POVEZAVA | 11-7 | ELABORAT INFORMACIJSKIH OZNAK IN OPREME PEROINOV |  | 0
| 12 | SPLOŠNI DEL |  | 0
POVEZAVA | 12 | SPLOŠNI DEL |  | 0
|  | CENA SKUPAJ - po načelu "ENOTNIH CEN" (brez DDV) |  | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA 10% - za dela po načelu "ENOTNIH CEN" (brez DDV) | 10% | 0
|  | NEPREDVIDENA DELA 10% - za dela po načelu "ENOTNIH CEN" (brez DDV) |  | 0
|  | DDV 22% | 22% | 0
|  | SKUPAJ |  | 0

## 0-2
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 0_2 | 0.2 | NAČRT TIRNIH NAPRAV S PERONOM |  | 0
2 | 0_2 | 0.2.1 | LEVI TIR |  | 0
3 | 0_2 | 0.2.1.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
4 | 0_2 | 0.2.1.B | ZGORNJI USTROJ |  | 0
5 | 0_2 | 0.2.1.C | SPODNJI USTROJ |  | 0
6 | 0_2 | 0.2.1.D | ODVODNJAVANJE |  | 0
7 | 0_2 | 0.2.1.E | LEVI PERON |  | 0
8 | 0_2 | 0.2.1.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
9 | 0_2 | 0.2.1.A1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tirov in kretnic -od km 518+498 do km 519+514 |  | m1 | 1020 |  | 0
10 | 0_2 | 0.2.1.A2 | Odstranitev nivojskih dostopov na peron v leseni izvedbi z odvozom materiala v stalno deponijo; 2 x po 1,80m |  | m1 | 3.6 |  | 0
11 | 0_2 | 0.2.1.A3 | Porušitev in odstranitev kovinske ograje; ob robu perona |  | m1 | 175 |  | 0
12 | 0_2 | 0.2.1.A4 | Porušitev in odstranitev objektov s sortiranjem ruševin in odvozom v stalno deponijo s stroški deponiranja. Rušitvena dela se izvajajo v skladu s predpisi za varno delo! -počitniški objekt dim.cca 4,2m x 5,0m |  | kos | 1 |  | 0
13 | 0_2 | 0.2.1.A5 | Zakoličba posameznih komunalnih vodov, nadzor pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov, obračun po fakturi specializiranega izvajalca |  | kpl | 1 |  | 0
14 | 0_2 | 0.2.1.B | ZGORNJI USTROJ |  | 0
15 | 0_2 | 0.2.1.B1 | Začasne montaža in demontaža naprav proti potovanju tirnic -60E1 |  | kos | 90 |  | 0
16 | 0_2 | 0.2.1.B2 | Začasne montaža in demontaža naprav proti potovanju tirnic -49E1 |  | kos | 74 |  | 0
17 | 0_2 | 0.2.1.B3 | Kompletna odstranitev tir 49E1 in 60E1 na lesenih pragih z nakladanjem tirnic, pragov in d.t.m. na vagone ter odvozom demontiranega materiala na razdaljo do 100km. Vključno s stroški za uničenje trohnin. |  | m1 | 942 |  | 0
18 | 0_2 | 0.2.1.B4 | Kompletna odstranitev obstoječeih kretnic 49E1 na leseni pragih z nakladanjem na vagone ter odvozom materiala na razdaljo do 100km; vključno s stroški za uničenje trohnin. -navadne kretnice št.1 in 9 |  | kom | 2 |  | 0
19 | 0_2 | 0.2.1.B5 | Dobava in kompletno polaganje novih kretnic 60E1 vključno s kretniškimi zvezami do 10,0m, na novi tirni gredi deb.min.30cm pod pragom, na lesenih pragovih z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. 60E1 - 500 - 1:14 - kretnice št.: 2,3,7 |  | kos | 3 |  | 0
20 | 0_2 | 0.2.1.B6 | Dobava in kompletno polaganje novih kretnic 60E1 vključno s kretniškimi zvezami do 10,0m, na novi tirni gredi deb.min.30cm pod pragom, na lesenih pragovih z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. 60E1 - 300 - 1:9 - kretnica št.: 11 |  | kos | 1 |  | 0
21 | 0_2 | 0.2.1.B7 | Dobava in kompletno polaganje novega tira 60E1, na novih lesenih pragih dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb.min. 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. Tirnice R350HT Material: - tirnice 350HT 1.798,00 m1 - leseni prag 1.499,00 kos - pritrdilni material (kpl/prag) 2.998,00 kos - tirna greda iz tolčenca 2.427,30 m3 Delo: Kompletna izdelava tira 899,00 m1 |  | m1 | 899 |  | 0
22 | 0_2 | 0.2.1.B8 | Dobava in pritrditev varnostne tirnice 60E1 na lesene prage na objektu. V ceni je vračunano doplačilo za kombinirane podložne plošče v tiru. Na konceh sta varnostni tirnici ukrivljeni proti osi tira in zaključeni s konično oblikovanim hrastovim klinom; po m1 tira |  | m1 | 72.3 |  | 0
23 | 0_2 | 0.2.1.B9 | Dobava in vgraditev prehodnih tirnic 60E1/49E1 v dolžini 7,20m |  | kos | 2 |  | 0
24 | 0_2 | 0.2.1.B10 | Dobava in vgraditev prehodnih tirnic enakega sistema (60E1/60E - stara/nova tirnica) v dolž.6,00m - prehod iz novega tira na obst.tir |  | kos | 2 |  | 0
25 | 0_2 | 0.2.1.B11 | Smerna in višinska regulacija tira na priključkih z obstoječim tirom |  | m1 | 210 |  | 0
26 | 0_2 | 0.2.1.B12 | Dobava in vgraditev naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic na lesenih pragih 60E1 |  | kos | 600 |  | 0
27 | 0_2 | 0.2.1.B13 | Dobava in vgraditev naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic na lesenih pragih 49E1 |  | kos | 74 |  | 0
28 | 0_2 | 0.2.1.B14 | Aluminotermitsko varjenje tirnic in kretnic, vključno z dobavo materiala 60E1 - trdi zvari (tirnice kvalitete R350HT) |  | kos | 72 |  | 0
29 | 0_2 | 0.2.1.B15 | Aluminotermitsko varjenje tirnic in kretnic, vključno z dobavo materiala 49E1 - trdota enakovredna obstoječi trdoti tirnic |  | kos | 2 |  | 0
30 | 0_2 | 0.2.1.B16 | Sproščanje tira v NZT |  | m1 | 900 |  | 0
31 | 0_2 | 0.2.1.B17 | Sproščanje kretnic v NZT |  | kos | 4 |  | 0
32 | 0_2 | 0.2.1.B18 | Dobava in vgraditev kap proti bočnemu premiku tira na lesenih pragih |  | kos | 460 |  | 0
33 | 0_2 | 0.2.1.B19 | Dobava, izdelava in vgraditev nagibnih kazal, komplet z izdelavo temeljev |  | kos | 2 |  | 0
34 | 0_2 | 0.2.1.B20 | Betonske ločnice; dobava in vgraditev |  | kos | 4 |  | 0
35 | 0_2 | 0.2.1.B21 | Dobava in izdelava oznak za os in niveleto tira - pritrditev na drogove vozne mreže |  | kos | 34 |  | 0
36 | 0_2 | 0.2.1.B22 | Dobava, izdelava in vgraditev oznak za kontrolo vzdolžnega potovanja tirnic |  | kos | 16 |  | 0
37 | 0_2 | 0.2.1.B23 | Dobava, izdelava in vgraditev stalnih oznak za zavarovanje elementov krivin |  | kos | 10 |  | 0
38 | 0_2 | 0.2.1.B24 | Izdelava in vgraditev hm in km oznak |  | kos | 10 |  | 0
39 | 0_2 | 0.2.1.B25 | Dobava in vgradnja mazalne naprave za tirnice v ostrejših lokih, ki oskrbujejo obe tirnici hkrati, z vsemi sestavnimi deli, vključno z izkopi in izdelavo betonskega temelja |  | kos | 1 |  | 0
40 | 0_2 | 0.2.1.B26 | Brušenje tirnic in zaključne meritve |  | m1 | 1016 |  | 0
41 | 0_2 | 0.2.1.B27 | Strošek merilnih voženj za zagotovitev stanja proge po opravljeni obnovi ter strošek meritev svetlega profila proge; pavšal |  | m1 | 1016 |  | 0
42 | 0_2 | 0.2.1.B28 | Sanacija obstoječih ograj - kamniti oz.AB zidci z vmesnimi Fe profili. |  | m1 | 200 |  | 0
43 | 0_2 | 0.2.1.C | SPODNJI USTROJ |  | 0
44 | 0_2 | 0.2.1.C1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  | kos | 33 |  | 0
45 | 0_2 | 0.2.1.C2 | Izdelava zagatne stene viš.ca 1,20m za zaščito tirne grede na sosednjem voznem tiru pred osipanjem pri izkopu planuma za vgradnjo tamponskega sloja na zaprtem tiru ter kasnejša odstranitev |  | m1 | 1016 |  | 0
46 | 0_2 | 0.2.1.C3 | Izkop tirne grede in materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo tirna greda |  | m3 | 2235 |  | 0
47 | 0_2 | 0.2.1.C4 | Izkop tirne grede in materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo teren III.ktg |  | m3 | 3840 |  | 0
48 | 0_2 | 0.2.1.C5 | Planiranje in utrditev temeljnih tal pred izdelavo tamponskega sloja z utrjevanjem do predpisane zbitosti |  | m2 | 4487 |  | 0
49 | 0_2 | 0.2.1.C6 | Dobava in polaganje zaščitne ločilne geotekstilje GTX katere lastnosti so: -natezna trdnost : ≥ 20 kN/m -raztezek > 30% -odpornost na preboj: konus: Odmax ≤ 20 mm; statični prebod CBR ≥ 2,5 MN -efektivna odprtina por: O90: 0,06 ‐ 0,20 mm -koeficient prepustnosti: kG ≥ 10 kzemljine ali k ≥ 10‐4 m/s pri tlaku 20 kN/m2. |  | m2 | 4890 |  | 0
50 | 0_2 | 0.2.1.C7 | Izvedba zmrzlinsko odporne plasti (ZOP) - kamnita posteljica iz prodnih ali drobljenih kamnitih materialov zrnavosti 0/45 ali 0/63 v deb.40cm; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev do predpisane zbitosti. |  | m3 | 1770 |  | 0
51 | 0_2 | 0.2.1.C8 | Izvedba nevezane nosilne plasti (NNP) iz prodnih ali drobljenih kamnitih materialov zrnavosti 0/31 v deb.30cm; material mora biti čist kamniti agregat; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev do predpisane zbitosti |  | m3 | 1350 |  | 0
52 | 0_2 | 0.2.1.C9 | Fino planiranje in utrditev planuma do predpisane komprimacije |  | m2 | 4660 |  | 0
53 | 0_2 | 0.2.1.D | ODVODNJAVANJE |  | 0
54 | 0_2 | 0.2.1.D1 | Izkop v materialu III. kat. za kanalizacijo z odmetom oz.odvozom v stalno deponijo |  | m3 | 116 |  | 0
55 | 0_2 | 0.2.1.D2 | Zasip drenažnih cevi z vodopropustnim materialom; pran prodec nazivne zrnjavosti 16/32 |  | m3 | 138 |  | 0
56 | 0_2 | 0.2.1.D3 | Zasipanje jaškov in kanalizacije z materialom od izkopa s premetom, vgrajevanje in utrjevanje v slojih po 20cm |  | m3 | 32 |  | 0
57 | 0_2 | 0.2.1.D4 | Zaščita drenažnega filterskega zasipa s geotekstilom; z dobavo in polaganjem na preklop -Tmin = 6 kN/m, (Txɛ)min = 180kN/m, Od<40 mm |  | m2 | 1860 |  | 0
58 | 0_2 | 0.2.1.D5 | Dobava in polaganje drenažno kanalizacijskih plastičnih cevi, položene na betonsko podlago C16/20, z delnim obbetoniranjem do vtočnih odprtin, beton ob straneh s padcem k odprtinam. Ø 250mm |  | m1 | 168 |  | 0
59 | 0_2 | 0.2.1.D6 | Dobava in polaganje drenažno kanalizacijskih plastičnih cevi, položene na betonsko podlago C16/20, z delnim obbetoniranjem do vtočnih odprtin, beton ob straneh s padcem k odprtinam. Ø 160mm |  | m1 | 620 |  | 0
60 | 0_2 | 0.2.1.D7 | Dobava in polaganje cevi PVC DN 250 klase SN 4, položene na betonsko podlago in obbetoniranjem; stiki tesnjeni |  | m1 | 3 |  | 0
61 | 0_2 | 0.2.1.D8 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova betonski pokrov Ø98cm z dodatno notranjo revizijsko odprtino Ø 60cm globine do 1,00m |  | kos | 1 |  | 0
62 | 0_2 | 0.2.1.D9 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova pokrovi iz nerjavečega jekla (A 15kN) dim.600/600/90mm, vgradnja z arm.bet.vencem - okrasni pokrov s tlakom; na peronu globine 2,00 - 2,50m |  | kos | 4 |  | 0
63 | 0_2 | 0.2.1.D10 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova pokrovi iz nerjavečega jekla (A 15kN) dim.600/600/90mm, vgradnja z arm.bet.vencem - okrasni pokrov s tlakom; na peronu globine 2,50 - 3,00m |  | kos | 1 |  | 0
64 | 0_2 | 0.2.1.D11 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 8 cm, dolžine cca 1,50 cm. V ceni je vključeno tudi vrtanje z diamantno kronsko žago v obst. AB zid. |  | kos | 42 |  | 0
65 | 0_2 | 0.2.1.D12 | Izdelava iztočnih glav na PVC cevi Ø 250mm z dobavo, pripravo in vgradnjo (beton C25/30) s potrebnim izkopom, zasipi in opažem. |  | kos | 1 |  | 0
66 | 0_2 | 0.2.1.D13 | Tlakovanje izpustov cevi po brežini z lomljenim kamnom deb.10cm na bet. podlagi iz betona C16/20 s tesnjenimi stiki, predhodno napravo peščene podlage |  | m2 | 3 |  | 0
67 | 0_2 | 0.2.1.E | LEVI PERON | Opomba: izkopi so vključeni v poglavju "spodnji ustroj". | 0
68 | 0_2 | 0.2.1.E1 | Rušenje in odstranitev obst.perona; utrditev v asfaltu; odvoz materiala v stalno deponijo tlak iz asfalta deb.5cm |  | m2 | 485 |  | 0
69 | 0_2 | 0.2.1.E2 | Rušenje in odstranitev obst.perona; utrditev v asfaltu; odvoz materiala v stalno deponijo peronski "L" element; vključno arm.bet.klančine |  | m1 | 173 |  | 0
70 | 0_2 | 0.2.1.E3 | Rušenje in odstranitev obst.perona; utrditev v asfaltu; odvoz materiala v stalno deponijo betonski robniki kot zaključek perona |  | m1 | 173 |  | 0
71 | 0_2 | 0.2.1.E4 | Zakoličba gradbenih profilov s potrebnimi meritvami in zavarovanjem |  | m2 | 883 |  | 0
72 | 0_2 | 0.2.1.E5 | Planiranje in utrjevanje podlage temeljnih tal; vključno pod "L" elementom, zaključnih zidov |  | m2 | 374 |  | 0
73 | 0_2 | 0.2.1.E6 | Zasip za temelji in pod tamponom perona z nevezanim nasipnim materialom (peščeno gramozni material), z dobavo, vgrajevanjem, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije, vgrajevanje v slojih do 30 cm |  | m3 | 170 |  | 0
74 | 0_2 | 0.2.1.E7 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D 32; z dobavo, vgrajevanjem v slojih, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije |  | m3 | 136 |  | 0
75 | 0_2 | 0.2.1.E8 | Naprava temelja - podlage za peronski "L" element podložni beton C12/15 v debelini min.10cm |  | m3 | 16 |  | 0
76 | 0_2 | 0.2.1.E9 | Naprava temelja - podlage za peronski "L" element beton C20/25 |  | m3 | 38.4 |  | 0
77 | 0_2 | 0.2.1.E10 | Naprava temelja - podlage za peronski "L" element opaž robov betona (vključno dilatacije - delovni stik) |  | m2 | 132.5 |  | 0
78 | 0_2 | 0.2.1.E11 | Vlaganje stiropora v dilatacije temeljev in delno pete L zidu dim.60/85cm -deb.3,5cm (temelj in delno peta L zidu) |  | m2 | 4.7 |  | 0
79 | 0_2 | 0.2.1.E12 | Vlaganje stiropora v dilatacije temeljev in delno pete L zidu dim.60/85cm -deb.1,5cm (zid) |  | m2 | 2 |  | 0
80 | 0_2 | 0.2.1.E13 | Tesnitev dilatacijskega spoja s trajno elastičnim kitom |  | m1 | 15 |  | 0
81 | 0_2 | 0.2.1.E14 | Dobava in polaganje arm.betonskih peronskih elementov "L" dim 60/85 cm, dolžine 100cm, položeni na temelj v cem.malti. V ceni je vključiti tudi 2x sidranje elementa v temelj z vsemi deli (sidro iz RA fi 14mm, l= 34cm, luknja v nogi "L" elemneta je konusna fi 8-6cm, v betonu temelja pa 3cm, zalitje s cem.malto) ter zalitje utora na vertikalni steni s cem.m.po montaži elementov. Stiki med posameznimi elementi so vodotesno tesnjeni. |  | m1 | 160 |  | 0
82 | 0_2 | 0.2.1.E15 | Izvedba zaključnih arm.bet. "L" zidu perona, betonirane na mestu; zemlj.dela vključena v poglavju spodnjega ustroja. Izvedba po detajlu -dolž.7,10m na koncu perona in 2,65m na začetku perona vgrajevanje betona C12/15 v podložni beton pod temelji |  | m3 | 0.8 |  | 0
83 | 0_2 | 0.2.1.E16 | Izvedba zaključnih arm.bet. "L" zidu perona, betonirane na mestu; zemlj.dela vključena v poglavju spodnjega ustroja. Izvedba po detajlu -dolž.7,10m na koncu perona in 2,65m na začetku perona vgrajevanje betona C30/37, XC3,XF2, XD2 vodoteseni beton PV-II v arm.bet.temelje in zidove |  | m3 | 2.2 |  | 0
84 | 0_2 | 0.2.1.E17 | Izvedba zaključnih arm.bet. "L" zidu perona, betonirane na mestu; zemlj.dela vključena v poglavju spodnjega ustroja. Izvedba po detajlu -dolž.7,10m na koncu perona in 2,65m na začetku perona armaturna mreža Q 226 |  | kg | 134 |  | 0
85 | 0_2 | 0.2.1.E18 | Izvedba zaključnih arm.bet. "L" zidu perona, betonirane na mestu; zemlj.dela vključena v poglavju spodnjega ustroja. Izvedba po detajlu -dolž.7,10m na koncu perona in 2,65m na začetku perona gladek opaž zidu vključno s temeljnim delom; viden beton |  | m2 | 20.5 |  | 0
86 | 0_2 | 0.2.1.E19 | Izvedba zaključnih arm.bet. "L" zidu perona, betonirane na mestu; zemlj.dela vključena v poglavju spodnjega ustroja. Izvedba po detajlu -dolž.7,10m na koncu perona in 2,65m na začetku perona dobava in vgraditev tesnilnega nabrekajočega traka v delovni stik med temeljem in zidom |  | m1 | 9.8 |  | 0
87 | 0_2 | 0.2.1.E20 | Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8cm s predhodno napravo podlage iz peska fi 0-5mm; deb.5cm s finim planiranjem in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri projektanta! - peron osnovni tlak |  | m2 | 356 |  | 0
88 | 0_2 | 0.2.1.E21 | Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8cm s predhodno napravo podlage iz peska fi 0-5mm; deb.5cm s finim planiranjem in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri projektanta! - peron tlakovec v beli ali svetlo sivi barvi ter drugi površinski obdelavi od osnovnega - usmerjevalni pasovi za slepe in slabovidne; - rebrasta zgornja struktura |  | m2 | 89 |  | 0
89 | 0_2 | 0.2.1.E22 | Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8cm s predhodno napravo podlage iz peska fi 0-5mm; deb.5cm s finim planiranjem in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri projektanta! - peron tlakovec v beli ali svetlo sivi barvi ter drugi površinski obdelavi od osnovnega - usmerjevalni pasovi za slepe in slabovidne; - točkovna zgornja struktura (izbočene okrogline) |  | m2 | 11 |  | 0
90 | 0_2 | 0.2.1.E23 | Barvanje tlakovcev v rumeni barvi s posipom s kremenčevim peskom -varnostni pas šir.10cm |  | m1 | 160 |  | 0
91 | 0_2 | 0.2.1.E24 | Barvanje tlakovcev v rumeni barvi s posipom s kremenčevim peskom -varnostni pas šir.60cm (konec perona), točkovni tlakovci na vrhu stopnic, pred dvigalom |  | m2 | 3.6 |  | 0
92 | 0_2 | 0.2.1.E25 | Barvanje tlakovcev v rumeni barvi s posipom s kremenčevim peskom -talna oznaka simbola za invalida (5611) |  | kos | 1 |  | 0
93 | 0_2 | 0.2.1.E26 | Dobava in vgraditev robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20cm, položeni v betonsko podlago |  | m1 | 143 |  | 0
94 | 0_2 | 0.2.1.E27 | Dobava in vgraditev robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, položeni v betonsko podlago; zaključek klančine |  | m1 | 2.8 |  | 0
95 | 0_2 | 0.2.1.E28 | Izvedba jeklene ograje iz kovinskih profilov - ogrodja iz okroglih cevi Ø 60/3mm in polnila iz vertilanih cevi Ø 16/1,5mm na osnem razmaku 12 oz.13cm. Stebrički na razdalji 2,00m so vgrajeni v temelj iz bet.cevi Ø 30cm in zalite z betonom C25/30 z vsemi zemlj.deli. Višina ograje je 1,10 m nad tlakom perona. Izvedba po detajlu projektanta! Kovinski deli so očiščeni in vroče cinkani. Vključno z izdelavo priključka za ozemljitev. ograja ob robu perona (v območju nadstreška je ograja vključena pri načrtu 2/2 ) |  | m1 | 86.8 |  | 0
96 | 0_2 | 0.2.1.E29 | Izvedba jeklene ograje iz kovinskih profilov - ogrodja iz okroglih cevi Ø 60/3mm in polnila iz vertilanih cevi Ø 16/1,5mm na osnem razmaku 12 oz.13cm. Stebriči s privarjeno Fe ploščo Ø150/5mm so vijačeni z vijaki 10x95 "Triglav" na arm.bet.zid. Višina ograje je 1,10 m nad tlakom perona. Izvedba po detajlu projektanta! Kovinski deli so očiščeni in vroče cinkani. Vključno z izdelavo priključka za ozemljitev. ograja na zaključku perona dolž.2,00m |  | m1 | 2 |  | 0
97 | 0_2 | 0.2.1.E30 | Humuziranje brežin z zatravitvijo, brez valjanja, v debelini do 10cm - ročno |  | m2 | 170 |  | 0
98 | 0_2 | 0.2.1.E31 | Signalna oznaka 204 "mesto ustavitve"; dobava in vgraditev |  | kos | 2 |  | 0
99 | 0_2 | 0.2.1.E32 | Čiščenje površin po končanih delih |  | m2 | 454 |  | 0
100 | 0_2 | 0.2.2 | DESNI TIR |  | 0
101 | 0_2 | 0.2.2.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
102 | 0_2 | 0.2.2.B | ZGORNJI USTROJ |  | 0
103 | 0_2 | 0.2.2.C | SPODNJI USTROJ |  | 0
104 | 0_2 | 0.2.2.D | ODVODNJAVANJE |  | 0
105 | 0_2 | 0.2.2.E | DESNI PERON |  | 0
106 | 0_2 | 0.2.2.F | NAKLADALNA KLANČINA IN AB ZIDOVI |  | 0
107 | 0_2 | 0.2.2.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
108 | 0_2 | 0.2.2.A1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi tirov in kretnic -od km 518+498 do km 519+521 |  | m1 | 1023 |  | 0
109 | 0_2 | 0.2.2.A2 | Porušitev in odstranitev AB zidov |  | m3 | 16.5 |  | 0
110 | 0_2 | 0.2.2.A3 | Porušitev in odstranitev bet.tlakovcev |  | m2 | 295 |  | 0
111 | 0_2 | 0.2.2.A4 | Odstranitev nivojskih dostopov na peron v leseni izvedbi z odvozom materiala v stalno deponijo; 2 x po 1,80m |  | m1 | 3.6 |  | 0
112 | 0_2 | 0.2.2.A5 | Zakoličba posameznih komunalnih vodov, nadzor pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov, obračun po fakturi specializiranega izvajalca |  | kos | 1 |  | 0
113 | 0_2 | 0.2.2.B | ZGORNJI USTROJ |  | 0
114 | 0_2 | 0.2.2.B1 | Začasne montaža in demontaža naprav proti potovanju tirnic |  | kos | 148 |  | 0
115 | 0_2 | 0.2.2.B2 | Odstranitev obst.raztirnikov |  | kos | 2 |  | 0
116 | 0_2 | 0.2.2.B3 | Kompletna odstranitev tir 49E1 in 60E1 na lesenih pragih z nakladanjem tirnic, pragov in d.t.m. na vagone ter odvozom demontiranega materiala na razdaljo do 100km. Vključno s stroški za uničenje trohnin. |  | m1 | 1191 |  | 0
117 | 0_2 | 0.2.2.B4 | Kompletna odstranitev obstoječeih kretnic 49E1 na leseni pragih z nakladanjem na vagone ter odvozom materiala na razdaljo do 100km; vključno s stroški za uničenje trohnin. -navadne kretnice št. 2,3,4,6,7,8 |  | kom | 6 |  | 0
118 | 0_2 | 0.2.2.B5 | Dobava in kompletno polaganje novih kretnic 60E1 vključno s kretniškimi zvezami do 10,0m, na novi tirni gredi deb.min.30cm pod pragom, na lesenih pragovih z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. 60E1 - 500 - 1:14 - kretnice št.: 2,3,7 |  | kos | 3 |  | 0
119 | 0_2 | 0.2.2.B6 | Dobava in kompletno polaganje novih kretnic 60E1 vključno s kretniškimi zvezami do 10,0m, na novi tirni gredi deb.min.30cm pod pragom, na lesenih pragovih z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. 60E1 - 300 - 1:9 - kretnici št.: 11 |  | kos | 1 |  | 0
120 | 0_2 | 0.2.2.B7 | Dobava in kompletno polaganje novih kretnic 60E1 vključno s kretniškimi zvezami do 10,0m, na novi tirni gredi deb.min.30cm pod pragom, na lesenih pragovih z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. 60E1 - 200 - 6st - kretnica št.: 8 |  | kos | 1 |  | 0
121 | 0_2 | 0.2.2.B8 | Dobava in kompletno polaganje novih kretnic 490E1 vključno s kretniškimi zvezami do 20,0m, na novi tirni gredi deb.10cm pod pragom (ostala tirna greda je obstoječa), na lesenih pragovih z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. 49E1 - 200 - 6st - kretnica št.: 6 |  | kos | 1 |  | 0
122 | 0_2 | 0.2.2.B9 | Dobava in kompletno polaganje novega tira 60E1, na novih lesenih pragih dolžine 2,60m, novi tirni gredi deb.min. 30 cm pod pragom, z elastično pritrditvijo. Kompletno z vsemi regulacijami in podbijanjem. Ves material je nov. Tirnice R350HT Material: - tirnice 350HT 1.616,00 m1 - leseni pragi 1.347,00 kos - pritrdilni material (kpl/prag) 2.694,00 kos - tirna greda iz tolčenca 2.181,60 m3 Delo: Kompletna izdelava tira 808,00 m1 |  | m1 | 808 |  | 0
123 | 0_2 | 0.2.2.B10 | Dobava in pritrditev varnostne tirnice 60E1 na lesene prage na objektu. V ceni je vračunano doplačilo za kombinirane podložne plošče v tiru. Na konceh sta varnostni tirnici ukrivljeni proti osi tira in zaključeni s konično oblikovanim hrastovim klinom; po m1 tira |  | m1 | 71 |  | 0
124 | 0_2 | 0.2.2.B11 | Dobava in vgraditev prehodnih tirnic 60E1/49E1 v dolžini 7,20m |  | kos | 4 |  | 0
125 | 0_2 | 0.2.2.B12 | Dobava in vgraditev prehodnih tirnic 60E1/49E1 v dolžini 9,80m |  | kos | 2 |  | 0
126 | 0_2 | 0.2.2.B13 | Dobava in vgraditev prehodnih tirnic 49E1/S45 v dolžini 6,20m |  | kos | 2 |  | 0
127 | 0_2 | 0.2.2.B14 | Smerna in višinska regulacija tira |  | m1 | 405 |  | 0
128 | 0_2 | 0.2.2.B15 | Dobava in vgraditev naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic na lesenih pragih 60E1 |  | kos | 404 |  | 0
129 | 0_2 | 0.2.2.B16 | Dobava in vgraditev naprav proti vzdolžnemu premiku tirnic na lesenih pragih 49E1 |  | kos | 74 |  | 0
130 | 0_2 | 0.2.2.B17 | Aluminotermitsko varjenje tirnic in kretnic, vključno z dobavo materiala 60E1 - trdi zvari (tirnice kvalitete R350HT) |  | kos | 84 |  | 0
131 | 0_2 | 0.2.2.B18 | Aluminotermitsko varjenje tirnic in kretnic, vključno z dobavo materiala 49E1 |  | kos | 4 |  | 0
132 | 0_2 | 0.2.2.B19 | Sproščanje tira v NZT |  | m1 | 910 |  | 0
133 | 0_2 | 0.2.2.B20 | Sproščanje kretnic v NZT |  | kos | 5 |  | 0
134 | 0_2 | 0.2.2.B21 | Dobava in montaža zavornega tirnega zaključka |  | kos | 1 |  | 0
135 | 0_2 | 0.2.2.B22 | Dobava in vgraditev kap proti bočnemu premiku tira na lesenih pragih |  | kos | 465 |  | 0
136 | 0_2 | 0.2.2.B23 | Dobava, izdelava in vgraditev nagibnih kazal, komplet z izdelavo temeljev |  | kos | 2 |  | 0
137 | 0_2 | 0.2.2.B24 | Betonske ločnice; dobava in vgraditev |  | kos | 6 |  | 0
138 | 0_2 | 0.2.2.B25 | Dobava in izdelava oznak za os in niveleto tira - pritrditev na drogove vozne mreže |  | kos | 32 |  | 0
139 | 0_2 | 0.2.2.B26 | Dobava, izdelava in vgraditev oznak za kontrolo vzdolžnega potovanja tirnic |  | kos | 16 |  | 0
140 | 0_2 | 0.2.2.B27 | Dobava, izdelava in vgraditev stalnih oznak za zavarovanje elementov krivin |  | kos | 6 |  | 0
141 | 0_2 | 0.2.2.B28 | Izdelava in vgraditev hm in km oznak |  | kos | 9 |  | 0
142 | 0_2 | 0.2.2.B29 | Dobava in vgradnja mazalne naprave za tirnice v ostrejših lokih, ki oskrbujejo obe tirnici hkrati, z vsemi sestavnimi deli, vključno z izkopi in izdelavo betonskega temelja |  | kos | 1 |  | 0
143 | 0_2 | 0.2.2.B30 | Brušenje tirnic in zaključne meritve |  | m1 | 1023 |  | 0
144 | 0_2 | 0.2.2.B31 | Strošek merilnih voženj za zagotovitev stanja proge po opravljeni obnovi ter strošek meritev svetlega profila proge; pavšal |  | m1 | 1023 |  | 0
145 | 0_2 | 0.2.2.B32 | Izvedba jeklene ograje v medtirju tirov št.1 in 2 iz kovinskih profilov - ogrodja iz okroglih cevi Ø 60/3mm in polnila iz vertilanih cevi Ø 16/1,5mm na osnem razmaku 12 oz.13cm. Stebrički na razdalji 2,00m so vgrajeni v temelj iz bet.cevi Ø 30cm in zalite z betonom C25/30 z vsemi zemlj.deli. Višina ograje je 1,00m nad GRT. Izvedba po detajlu projektanta! Kovinski deli so očiščeni in vroče cinkani. Ograja je dilatirana na 6,0m, vključno z izdelavo priključka za ozemljitev. |  | m1 | 148.4 |  | 0
146 | 0_2 | 0.2.2.C | SPODNJI USTROJ |  | 0
147 | 0_2 | 0.2.2.C1 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  | kos | 32 |  | 0
148 | 0_2 | 0.2.2.C2 | Izdelava zagatne stene viš.ca 1,20m za zaščito tirne grede na sosednjem voznem tiru pred osipanjem pri izkopu planuma za vgradnjo tamponskega sloja na zaprtem tiru ter kasnejša odstranitev |  | m1 | 1023 |  | 0
149 | 0_2 | 0.2.2.C3 | Izkop tirne grede in materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo tirna greda |  | m3 | 2266 |  | 0
150 | 0_2 | 0.2.2.C4 | Izkop tirne grede in materiala III.ktg z odvozom v stalno deponijo teren III.ktg |  | m3 | 5510 |  | 0
151 | 0_2 | 0.2.2.C5 | Planiranje in utrditev temeljnih tal pred izdelavo tamponskega sloja z utrjevanjem do predpisane zbitosti |  | m2 | 5600 |  | 0
152 | 0_2 | 0.2.2.C6 | Dobava in polaganje zaščitne ločilne geotekstilje GTX katere lastnosti so: -natezna trdnost : ≥ 20 kN/m -raztezek > 30% -odpornost na preboj: konus: Odmax ≤ 20 mm; statični prebod CBR ≥ 2,5 MN -efektivna odprtina por: O90: 0,06 ‐ 0,20 mm -koeficient prepustnosti: kG ≥ 10 kzemljine ali k ≥ 10‐4 m/s pri tlaku 20 kN/m2. |  | m2 | 5880 |  | 0
153 | 0_2 | 0.2.2.C7 | Izvedba zmrzlinsko odporne plasti (ZOP) - kamnita posteljica iz prodnih ali drobljenih kamnitih materialov zrnavosti 0/45 ali 0/63 v deb.40cm; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev do predpisane zbitosti. |  | m3 | 2070 |  | 0
154 | 0_2 | 0.2.2.C8 | Izvedba nevezane nosilne plasti (NNP) - tampon iz prodnih ali drobljenih kamnitih materialov zrnavosti 0/31 v deb.30cm; material mora biti čist kamniti agregat; dobava s prevozom, vgrajevanje, planiranje, razgrinjanje in utrditev do predpisane zbitosti |  | m3 | 1483 |  | 0
155 | 0_2 | 0.2.2.C9 | Fino planiranje in utrditev planuma do predpisane komprimacije |  | m2 | 5570 |  | 0
156 | 0_2 | 0.2.2.D | ODVODNJAVANJE | Opomba: v poglavju je vključena tudi odvodnja zunanje pohodne površine ob postajnem poslopju. | 0
157 | 0_2 | 0.2.2.D1 | Izkop v materialu III. kat. za kanalizacijo z odmetom oz.odvozom v stalno deponijo |  | m3 | 420 |  | 0
158 | 0_2 | 0.2.2.D2 | Zasip drenažnih cevi z vodopropustnim materialom; pran prodec nazivne zrnjavosti 16/32 mm |  | m3 | 202 |  | 0
159 | 0_2 | 0.2.2.D3 | Zasipanje jaškov in kanalizacije z materialom od izkopa s premetom, vgrajevanje in utrjevanje v slojih po 20cm |  | m3 | 195 |  | 0
160 | 0_2 | 0.2.2.D4 | Zaščita drenažnega filterskega zasipa s geotekstilom; z dobavo in polaganjem na preklop -Tmin = 6 kN/m, (Txɛ)min = 180kN/m, Od<40 mm |  | m2 | 2973 |  | 0
161 | 0_2 | 0.2.2.D5 | Dobava in vgraditev montažne linijske kanalete z rešetko, peskolovi in priključki na jaške; naprava bet.podlage (beton C25/30) in obbetoniranje ob straneh, tesnjenjem stika okvirja kanalete s tlakom ter vsa potrebna zemlj.dela -peron in platoju ob postajnem poslopju kanalete sv.m.100mm (kot n.pr.tip Hauraton faserfix - KS 100), vroče cinkana mrežasta rešetka za obtežbo 125KN |  | m1 | 131 |  | 0
162 | 0_2 | 0.2.2.D6 | Dobava in polaganje drenažno kanalizacijskih plastičnih cevi, položene na betonsko podlago C16/20, z delnim obbetoniranjem do vtočnih odprtin, beton ob straneh s padcem k odprtinam. Ø 250mm |  | m1 | 674 |  | 0
163 | 0_2 | 0.2.2.D7 | Dobava in polaganje PVC cevi klase SN 4, položene na peščeno podlago in zasuta s peskom, stiki tesnjeni; - DN 160 mm |  | m1 | 7 |  | 0
164 | 0_2 | 0.2.2.D8 | Dobava in polaganje PVC cevi klase SN 4, položene na peščeno podlago in zasuta s peskom, stiki tesnjeni; - DN 250 mm |  | m1 | 6 |  | 0
165 | 0_2 | 0.2.2.D9 | Dobava in polaganje PVC cevi klase SN 4, položene na peščeno podlago in zasuta s peskom, stiki tesnjeni; - DN 315 mm |  | m1 | 4 |  | 0
166 | 0_2 | 0.2.2.D10 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova betonski pokrov Ø98cm z dodatno notranjo revizijsko odprtino Ø 60cm globine 1,50 - 2,00m |  | kos | 13 |  | 0
167 | 0_2 | 0.2.2.D11 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova betonski pokrov Ø98cm z dodatno notranjo revizijsko odprtino Ø 60cm globine 2,00 - 2,50m |  | kos | 2 |  | 0
168 | 0_2 | 0.2.2.D12 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova pokrovi iz nerjavečega jekla (A 15kN) dim.600/600/90mm, vgradnja z arm.bet.vencem - okrasni pokrov s tlakom; na peronu globine 2,00 - 2,50m |  | kos | 1 |  | 0
169 | 0_2 | 0.2.2.D13 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova pokrovi iz nerjavečega jekla (A 15kN) dim.600/600/90mm, vgradnja z arm.bet.vencem - okrasni pokrov s tlakom; na peronu globine 2,50 - 3,00m |  | kos | 4 |  | 0
170 | 0_2 | 0.2.2.D14 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov ter dobavo in vgraditvijo pokrova ltž okrogli pokrov in okvir Ø600 (C 250kN), vgradnja z arm.bet.vencem globine 2,00 - 2,50m |  | kos | 1 |  | 0
171 | 0_2 | 0.2.2.D15 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 100cm z redukcijo 100/80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov, dobavo in vgraditvijo ltž okrogleg pokrova in okvirja Ø 600 - C250 ter arm.bet venca; vključno z vstopnimi železi ali lestvijo -globine nad 3,00m betonski pokrov Ø98cm z dodatno notranjo revizijsko odprtino Ø 60cm |  | kos | 1 |  | 0
172 | 0_2 | 0.2.2.D16 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 100cm z redukcijo 100/80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov, dobavo in vgraditvijo ltž okrogleg pokrova in okvirja Ø 600 - C250 ter arm.bet venca; vključno z vstopnimi železi ali lestvijo -globine nad 3,00m pokrovi iz nerjavečega jekla (A 15kN) dim.600/600/90mm, vgradnja z arm.bet.vencem - okrasni pokrov s tlakom; na peronu |  | kos | 2 |  | 0
173 | 0_2 | 0.2.2.D17 | Izdelava jaška iz bet. cevi Ø 50 cm globine 1,00 m, podložnim betonom C12/15 in z betoniranjem dna z betonom C25/30, obdelavo dna s cem. m. 1:2 in vgraditvijo ltž.pokrova z okvirjem |  | kos | 1 |  | 0
174 | 0_2 | 0.2.2.D18 | Izdelava iztočnih glav na PVC cevi do Ø 315mm z dobavo, pripravo in vgradnjo (beton C25/30) s potrebnim izkopom, zasipi in opažem. |  | kos | 2 |  | 0
175 | 0_2 | 0.2.2.D19 | Tlakovanje izpustov cevi po brežini z lomljenim kamnom deb.10cm na bet. podlagi iz betona C16/20 s tesnjenimi stiki, predhodno napravo peščene podlage |  | m2 | 6 |  | 0
176 | 0_2 | 0.2.2.D20 | Zamenjava pokrova na obstoječem jašku KJ2; odstranitev rešetke, izvedba arm.bet.venca ter dobava in vgraditev ltž okrogleg pokrova in okvirja Ø 600 - C250 | višino pokrova prilagoditi tlaku | kos | 1 |  | 0
177 | 0_2 | 0.2.2.E | DESNI PERON | Opomba: zajeta so dela za izvedbo desnega perona ter zunanja pohodna površina v območju postajnega poslopja. AB zidovi ob desnem robu perona ter ob postajnem poslopju (vključno s stopnicam), so zajeta v poglavju VI. Izkopi so vključeni v spodnjem ustroju. | 0
178 | 0_2 | 0.2.2.E1 | Rušenje in odstranitev obst.perona; utrditev v asfaltu; odvoz materiala v stalno deponijo tlak iz asfalta deb.5cm |  | m2 | 516 |  | 0
179 | 0_2 | 0.2.2.E2 | Rušenje in odstranitev obst.perona; utrditev v asfaltu; odvoz materiala v stalno deponijo peronski "L" element; vključno arm.bet.klančine |  | m1 | 413 |  | 0
180 | 0_2 | 0.2.2.E3 | Zakoličba gradbenih profilov s potrebnimi meritvami in zavarovanjem |  | m2 | 1013 |  | 0
181 | 0_2 | 0.2.2.E4 | Površinski izkop materiala v III.kat. z odvozom materiala v začasno oz.stalno deponijo -pohodna površina v območju postjanega poslopja |  | m3 | 40 |  | 0
182 | 0_2 | 0.2.2.E5 | Izravnava temeljnih tal, planiranje in utrditev do predpisane komprimacije; vključno pod "L" elementi ter pohodna površina |  | m2 | 1050 |  | 0
183 | 0_2 | 0.2.2.E6 | Zasip za temelji in pod tamponom perona z nevezanim nasipnim materialom (peščeno gramozni material), z dobavo, vgrajevanjem, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije, vgrajevanje v slojih do 30 cm |  | m3 | 585 |  | 0
184 | 0_2 | 0.2.2.E7 | Izdelava posteljice iz zmrzlinko odpornega kamnitega materiala v debelini 20cm -pohodna površina v območju postjanega poslopja |  | m3 | 78 |  | 0
185 | 0_2 | 0.2.2.E8 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D 32; z dobavo, vgrajevanjem v slojih, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije v debelini 30cm - peron |  | m3 | 187 |  | 0
186 | 0_2 | 0.2.2.E9 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D 32; z dobavo, vgrajevanjem v slojih, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije v debelini 20cm - pohodna površina |  | m3 | 78 |  | 0
187 | 0_2 | 0.2.2.E10 | Naprava temelja - podlage za peronski "L" element podložni beton C12/15 v debelini min.10cm |  | m3 | 25 |  | 0
188 | 0_2 | 0.2.2.E11 | Naprava temelja - podlage za peronski "L" element beton C20/25 |  | m3 | 60.9 |  | 0
189 | 0_2 | 0.2.2.E12 | Naprava temelja - podlage za peronski "L" element opaž robov betona (vključno dilatacije - delovni stik) |  | m2 | 193.7 |  | 0
190 | 0_2 | 0.2.2.E13 | Vlaganje stiropora v dilatacije temeljev in delno pete L zidu dim.60/85cm -deb.3,5cm (temelj in delno peta L zidu) |  | m2 | 7.6 |  | 0
191 | 0_2 | 0.2.2.E14 | Vlaganje stiropora v dilatacije temeljev in delno pete L zidu dim.60/85cm -deb.1,5cm (zid) |  | m2 | 3 |  | 0
192 | 0_2 | 0.2.2.E15 | Tesnitev dilatacijskega spoja s trajno elastičnim kitom |  | m1 | 23 |  | 0
193 | 0_2 | 0.2.2.E16 | Dobava in polaganje arm.betonskih peronskih elementov "L" dim 60/85 cm, dolžine 100cm, položeni na temelj v cem.malti. V ceni je vključiti tudi 2x sidranje elementa v temelj z vsemi deli (sidro iz RA fi 14mm, l= 34cm, luknja v nogi "L" elemneta je konusna fi 8-6cm, v betonu temelja pa 3cm, zalitje s cem.malto) ter zalitje utora na vertikalni steni s cem.m.po montaži elementov. Stiki med posameznimi elementi so vodotesno tesnjeni. |  | m1 | 234 |  | 0
194 | 0_2 | 0.2.2.E17 | Izvedba zaključnega arm.bet. "L" zidu na začetku perona, betoniranje na mestu; zemlj.dela so vključena pri spodnjem ustroju. Izvedba po detajlu -dolž. 2,65m na začetku perona Opomba: zaključni element na koncu perona je vključen v poglavju VI. vgrajevanje betona C12/15 v podložni beton pod temelji |  | m3 | 0.1 |  | 0
195 | 0_2 | 0.2.2.E18 | Izvedba zaključnega arm.bet. "L" zidu na začetku perona, betoniranje na mestu; zemlj.dela so vključena pri spodnjem ustroju. Izvedba po detajlu -dolž. 2,65m na začetku perona Opomba: zaključni element na koncu perona je vključen v poglavju VI. vgrajevanje betona C30/37, XC3,XF2, XD2 vodoteseni beton PV-II v arm.bet.temelje in zidove |  | m3 | 0.6 |  | 0
196 | 0_2 | 0.2.2.E19 | Izvedba zaključnega arm.bet. "L" zidu na začetku perona, betoniranje na mestu; zemlj.dela so vključena pri spodnjem ustroju. Izvedba po detajlu -dolž. 2,65m na začetku perona Opomba: zaključni element na koncu perona je vključen v poglavju VI. armaturna mreža Q 226 |  | kg | 49 |  | 0
197 | 0_2 | 0.2.2.E20 | Izvedba zaključnega arm.bet. "L" zidu na začetku perona, betoniranje na mestu; zemlj.dela so vključena pri spodnjem ustroju. Izvedba po detajlu -dolž. 2,65m na začetku perona Opomba: zaključni element na koncu perona je vključen v poglavju VI. gladek opaž zidu vključno s temeljnim delom; viden beton |  | m2 | 6 |  | 0
198 | 0_2 | 0.2.2.E21 | Izvedba zaključnega arm.bet. "L" zidu na začetku perona, betoniranje na mestu; zemlj.dela so vključena pri spodnjem ustroju. Izvedba po detajlu -dolž. 2,65m na začetku perona Opomba: zaključni element na koncu perona je vključen v poglavju VI. dobava in vgraditev tesnilnega nabrekajočega traka v delovni stik med temeljem in zidom |  | m1 | 2.65 |  | 0
199 | 0_2 | 0.2.2.E22 | Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8cm s predhodno napravo podlage iz peska fi 0,2-2mm; deb.5cm s finim planiranjem in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri projektanta! - peron osnovni tlak |  | m2 | 475 |  | 0
200 | 0_2 | 0.2.2.E23 | Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8cm s predhodno napravo podlage iz peska fi 0,2-2mm; deb.5cm s finim planiranjem in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri projektanta! - peron tlakovec v beli ali svetlo sivi barvi ter drugi površinski obdelavi od osnovnega - usmerjevalni pasovi za slepe in slabovidne; - rebrasta zgornja struktura |  | m2 | 139 |  | 0
201 | 0_2 | 0.2.2.E24 | Tlak iz betonskih tlakovcev pravokotne oblike viš.8cm s predhodno napravo podlage iz peska fi 0,2-2mm; deb.5cm s finim planiranjem in utrditvijo. Vrsta tlaka in barva po izbiri projektanta! - peron tlakovec v beli ali svetlo sivi barvi ter drugi površinski obdelavi od osnovnega - usmerjevalni pasovi za slepe in slabovidne; - točkovna/čepasta zgornja struktura (izbočene okrogline) |  | m2 | 10 |  | 0
202 | 0_2 | 0.2.2.E25 | Izvedba usmerjevalnih pasov v zaključnem asfaltnem tlaku z betonskimi ploščami deb. 8 cm z rebrasto oz.točkovno (čepasto) zgornjo strukturo, položene na podložni beton C8/10; vključno s tesnitvijo stika s trajno elastično bitumensko maso med ploščami in asfaltom -plato pred postajnim poslopjem ter dostopi na peron iz parkirišča -smerni pas širine 60 cm iz rebričanih plošč |  | m2 | 47.8 |  | 0
203 | 0_2 | 0.2.2.E26 | Izvedba usmerjevalnih pasov v zaključnem asfaltnem tlaku z betonskimi ploščami deb. 8 cm z rebrasto oz.točkovno (čepasto) zgornjo strukturo, položene na podložni beton C8/10; vključno s tesnitvijo stika s trajno elastično bitumensko maso med ploščami in asfaltom -plato pred postajnim poslopjem ter dostopi na peron iz parkirišča -križišča poti ter opozorila: plošče iz čepastim vzorcem |  | m2 | 9.4 |  | 0
204 | 0_2 | 0.2.2.E27 | Obloga nastopnih ploskev stopnic z nedrsečimi R10 in antirefleksnimi, grobo peskanimi, rezanimi granitnimi ploščami deb. 3 cm in širine 30cm, položene na cementno malto, z dobavo materiala. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu! |  | m1 | 14.4 |  | 0
205 | 0_2 | 0.2.2.E28 | Obloga čela stopnic z nedrsečimi R10 in antirefleksnimi, grobo peskanimi, rezanimi granitnimi ploščami deb. cca 2 cm in višine 12cm, lepljene na podlago; z dobavo materiala. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu! |  | m1 | 14.4 |  | 0
206 | 0_2 | 0.2.2.E29 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku/ folije ali epoksidne prevleke do 3 mm, v rumeni barvi, za debeloslojno trajno prečno označbo, širina črte 5 cm. Nalepljeno/pobarvano na nastopni in čelni ploskvi prve in zadnje stopnice |  | m1 | 14.4 |  | 0
207 | 0_2 | 0.2.2.E30 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v deb.5cm |  | m2 | 347 |  | 0
208 | 0_2 | 0.2.2.E31 | Barvanje tlakovcev v rumeni barvi s posipom s kremenčevim peskom -varnostni pas šir.10cm |  | m1 | 234 |  | 0
209 | 0_2 | 0.2.2.E32 | Barvanje tlakovcev v rumeni barvi s posipom s kremenčevim peskom -varnostni pas šir.60cm (konec perona), točkovni tlakovci na vrhu stopnic, pred dvigalom |  | m2 | 7.7 |  | 0
210 | 0_2 | 0.2.2.E33 | Barvanje tlakovcev v rumeni barvi s posipom s kremenčevim peskom -talna oznaka simbola za invalida (5611) |  | kos | 1 |  | 0
211 | 0_2 | 0.2.2.E34 | Dobava in vgraditev robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20cm, položeni v betonsko podlago; zunaji rob perona v območju zelenice |  | m1 | 203.5 |  | 0
212 | 0_2 | 0.2.2.E35 | Dobava in montaža kovinske ograje za pešce iz pocinkanih jeklenih pravokotnih profilov in mrežnim polnilom, visoke 120 cm. Kovinska ograja je vroče cinkana + barvana (RAL), stebrički ograje so vertikalni. Vsa dela z AK zaščito po sistemu vročega cinkanja morajo biti izvedena skladno s predpisi SIST EN ISO 1461, SIST EN ISO 14713, ETAG-01 in ISO 3506. Pločevine debelin od 3 do 6 mm se zaščitijo z vročim cinkanjem povprečne debeline 85 µm (pri tem sme znašati minimalna vrednost 65 µm). Pritrdilni vijaki so skladno s ETAG-01 izdelani iz nerjavnega jekla. Izvedba po detajlu. - tip "A" : pritrjena na AB zid na koncu desnega perona in med postajnim poslopjem in stopnic |  | m1 | 37.9 |  | 0
213 | 0_2 | 0.2.2.E36 | Izvedba stopniščnega držaja iz nerjavečega (inox) jekla - ročaj iz dveh cevi Ø 44mm v višinskem razmaku 20cm na stebričkih, ki so sidrani na arm.bet.zid ter pokriti z okrasno ploščo (rozeto) Ø150mm. Površina obdelana v nesvetleči izvedbi. Izvedba po detajlu. |  | m1 | 4 |  | 0
214 | 0_2 | 0.2.2.E37 | Izvedba jeklene ograje iz kovinskih profilov - ogrodja iz okroglih cevi Ø 60/3mm in polnila iz vertilanih cevi Ø 16/1,5mm na osnem razmaku 13cm. Stebrički na razdalji 2,00m so vgrajeni v temelj iz bet.cevi Ø 30cm in zalite z betonom C25/30 z vsemi zemlj.deli. Višina ograje je 1,10 m nad tlakom perona. Izvedba po detajlu projektanta! Kovinski deli so očiščeni in vroče cinkani. Vključno z izdelavo priključka za ozemljitev. ograja ob robu perona (v območju zelenice) |  | m1 | 119.2 |  | 0
215 | 0_2 | 0.2.2.E38 | Dobava in vgraditev elementa za zapiranje prometa iz nerjavečega jekla (inox )- konfin |  | kos | 7 |  | 0
216 | 0_2 | 0.2.2.E39 | Zasaditev dreves - dobava, postavitev količkov, izkop jame, odvoz mrtvice, dovoz rodovitne zemlje, sadike velikosti 150-200cm, gnojenje in zasaditev, pritrditev ob količek, zalivanje. Vključno obroba iz granitnih kock dim.10/10/10cm Opomba: drevesa enake vrste kot obstoječa |  | kos | 2 |  | 0
217 | 0_2 | 0.2.2.E40 | Signalna oznaka 204 "mesto ustavitve"; dobava in vgraditev |  | kos | 2 |  | 0
218 | 0_2 | 0.2.2.E41 | Čiščenje površin po končanih delih |  | m2 | 1013 |  | 0
219 | 0_2 | 0.2.2.F | NAKLADALNA KLANČINA IN AB ZIDOVI | Opomba: v poglavju je zajeta ureditev nakladalne klančine skupaj s tlakovanjem ter AB zidovi in stopnice na desni strani perona | 0
220 | 0_2 | 0.2.2.F1 | Porušitev in odstranitev obst.nakladalne klančine z nakladanjem na kamion in odvozom v stalno deponijo; s stroški za deponiranje rušenje in odstranitev betonskega tlaka deb.ca 10cm |  | m3 | 11 |  | 0
221 | 0_2 | 0.2.2.F2 | Porušitev in odstranitev obst.nakladalne klančine z nakladanjem na kamion in odvozom v stalno deponijo; s stroški za deponiranje rušenje in odstranitev zidu iz ab betona in kamna, ocena |  | m3 | 77 |  | 0
222 | 0_2 | 0.2.2.F3 | Porušitev in odstranitev obst.nakladalne klančine z nakladanjem na kamion in odvozom v stalno deponijo; s stroški za deponiranje rušenje zaključnega kovinskega profila - traverze |  | m1 | 85 |  | 0
223 | 0_2 | 0.2.2.F4 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v deb.do 10cm |  | m2 | 220 |  | 0
224 | 0_2 | 0.2.2.F5 | Zaščita obstoječega objekta zaradi zemeljskih del. Izvedba po dogovoru na objektu ob izvedbi del (obstoječi temelji objekta?); dolžine cca 34 m; ocena |  | kos | 1 |  | 0
225 | 0_2 | 0.2.2.F6 | Zaščita gramozne grede tira zaradi izkopa temelja nakladalne klančine |  | m1 | 85 |  | 0
226 | 0_2 | 0.2.2.F7 | Izkop v zemlj.III.ktg z nakladanjem na kamion in odvoz v stalno deponijo |  | m3 | 460 |  | 0
227 | 0_2 | 0.2.2.F8 | Planiranje in utrjevanje podlage |  | m2 | 280 |  | 0
228 | 0_2 | 0.2.2.F9 | Izdelava zasipa za temelji in zidovi; (material GW, SW), z dobavo peščenoprodnega dobroprepustnega materiala, komprimiranjem v plasteh po 30 - 50 cm, na 98% Proctorjeve gostote (MPP); Ev2 ≥ 80 Mpa |  | m3 | 313 |  | 0
229 | 0_2 | 0.2.2.F10 | Drenažni filterni gramozni zasip Ø 30-60 mm ob zidu z dobavo in vgraditvijo (delo izvajati vzporedno s preostalim nasipom); nakladalna klančina |  | m3 | 38 |  | 0
230 | 0_2 | 0.2.2.F11 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C20/25 v prerez do 0,15 m3/m2 |  | m3 | 20.7 |  | 0
231 | 0_2 | 0.2.2.F12 | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C30/37 v temelje - odpornost XF2, XC2, PV-II (vodotesni beton) |  | m3 | 46.4 |  | 0
232 | 0_2 | 0.2.2.F13 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornih zidov - odpornost XF2, XC2, PV-II (vodotesni beton) |  | m3 | 54.2 |  | 0
233 | 0_2 | 0.2.2.F14 | Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C30/37 v stopnice s temeljem - odpornost XF2, XC2, PV-II (vodotesni beton) |  | m3 | 6.3 |  | 0
234 | 0_2 | 0.2.2.F15 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B, s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev |  | kg | 8332 |  | 0
235 | 0_2 | 0.2.2.F16 | Dobava in postavitev vezane armaturne iz armaturnih mrež B 500 M |  | kg | 1115 |  | 0
236 | 0_2 | 0.2.2.F17 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje z montažo, demontažo in čiščenjem. |  | m2 | 79 |  | 0
237 | 0_2 | 0.2.2.F18 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m |  | m2 | 415 |  | 0
238 | 0_2 | 0.2.2.F19 | Izdelava opaža za izvedbo čela in stranic enostavnih stopnic |  | m2 | 25.8 |  | 0
239 | 0_2 | 0.2.2.F20 | Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom; med temeljem in steno |  | m1 | 130 |  | 0
240 | 0_2 | 0.2.2.F21 | Izdelava, dobava in vgradnja (namestitev na opaž) jeklenega kotnika s sidri, vroče cinkan - dim. 120/120/12 mm |  | m1 | 90 |  | 0
241 | 0_2 | 0.2.2.F22 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč debelih 2 cm - dilatacija zidu s temeljem |  | m2 | 20.9 |  | 0
242 | 0_2 | 0.2.2.F23 | Tesnitev dilatacijskega spoja s trajno elastičnim kitom (zid s temeljem) |  | m1 | 61.8 |  | 0
243 | 0_2 | 0.2.2.F24 | Dobava in vgraditev barbakan - PVC cevi Ø 80 mm, L= do 50 cm, nameščene na opaž |  | kos | 30 |  | 0
244 | 0_2 | 0.2.2.F.1 | Utrditev površin v območju nakladalne klančine
245 | 0_2 | 0.2.2.F.1.1 | Površinski izkop materiala v III.kat. z odvozom materiala v začasno oz.stalno deponijo; v območju dostopa do klančine |  | m3 | 62 |  | 0
246 | 0_2 | 0.2.2.F.1.2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije |  | m2 | 720 |  | 0
247 | 0_2 | 0.2.2.F.1.3 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D 32; z dobavo, vgrajevanjem v slojih, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije - v deb. 20 cm, utrjen na Ev2 ˃ 60 Mpa; ob skladišču |  | m3 | 87 |  | 0
248 | 0_2 | 0.2.2.F.1.4 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D 32; z dobavo, vgrajevanjem v slojih, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije - v deb. 25 cm, utrjen na Ev2 ˃ 100 Mpa; povozna površina |  | m3 | 158 |  | 0
249 | 0_2 | 0.2.2.F.1.5 | Izdelava izravnalne plasti iz peska Ø 0,2-2 mm v povprečni debelini 3 cm |  | m2 | 720 |  | 0
250 | 0_2 | 0.2.2.F.1.6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm |  | m2 | 631 |  | 0
251 | 0_2 | 0.2.2.F.1.7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm |  | m2 | 631 |  | 0
252 | 0_2 | 0.2.2.F.1.8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 5 cm -ob skladišču |  | m2 | 87 |  | 0
253 | 0_2 | 0.2.3 | PARKIRIŠČE |  | 0
254 | 0_2 | 0.2.3.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
255 | 0_2 | 0.2.3.B | ZEMELJSKA DELA |  | 0
256 | 0_2 | 0.2.3.C | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
257 | 0_2 | 0.2.3.D | ODVODNJAVANJE |  | 0
258 | 0_2 | 0.2.3.E | OPREMA IN TALNE OZNAČBE |  | 0
259 | 0_2 | 0.2.3.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
260 | 0_2 | 0.2.3.A1 | Zakoličba mejnih točk - določitev in preverjanje položajev, višin in smeri - zunanja ureditev |  | kos | 66 |  | 0
261 | 0_2 | 0.2.3.A2 | Porušitev in odstranitev objektov s sortiranjem ruševin in odvozom v stalno deponijo s stroški deponiranja: Konstrukcija in materiali objekta za odstranitev so podrobno opisani v prilogi tehničnega poročila nadzorništvo - pritlični objekt dim.39,35m x 10,35m |  | kos | 1 |  | 0
262 | 0_2 | 0.2.3.A3 | Porušitev in odstranitev objektov s sortiranjem ruševin in odvozom v stalno deponijo s stroški deponiranja: Konstrukcija in materiali objekta za odstranitev so podrobno opisani v prilogi tehničnega poročila lopa dim.10,05m x 6,30m in garaža dim. 2,75m x 4,65m |  | kos | 1 |  | 0
263 | 0_2 | 0.2.3.A4 | Porušitev in odstranitev objektov s sortiranjem ruševin in odvozom v stalno deponijo s stroški deponiranja: Konstrukcija in materiali objekta za odstranitev so podrobno opisani v prilogi tehničnega poročila gostinski lokal dim.14m x 8,3m |  | kos | 1 |  | 0
264 | 0_2 | 0.2.3.A5 | Porušitev in odstranitev objektov s sortiranjem ruševin in odvozom v stalno deponijo s stroški deponiranja: Konstrukcija in materiali objekta za odstranitev so podrobno opisani v prilogi tehničnega poročila pomožni objekti - kontejnerji; dim.2,8X5,3m (2x) in 2,3 x 6,0m |  | kos | 1 |  | 0
265 | 0_2 | 0.2.3.A6 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v deb.do 10cm |  | m2 | 1900 |  | 0
266 | 0_2 | 0.2.3.B | ZEMELJSKA DELA |  | 0
267 | 0_2 | 0.2.3.B1 | Površinski izkop materiala v III.kat. z odvozom materiala v začasno oz.stalno deponijo |  | m3 | 490 |  | 0
268 | 0_2 | 0.2.3.B2 | Izkop v materialu III.kat. za kanalizacijo z odmetom oz.odvozom v stalno deponijo |  | m3 | 210 |  | 0
269 | 0_2 | 0.2.3.B3 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije |  | m2 | 3400 |  | 0
270 | 0_2 | 0.2.3.B4 | Zasip kanalizacije z materialom od izkopa s premetom, vgrajevanje in utrjevanje v slojih po 20cm |  | m3 | 189 |  | 0
271 | 0_2 | 0.2.3.B5 | Izdelava posteljice iz zmrzlinko odpornega kamnitega materiala v debelini 20 do 30cm |  | m3 | 680 |  | 0
272 | 0_2 | 0.2.3.B6 | Humuziranje površin v deb.15cm - ročno ter zatravitev s semenom |  | m2 | 250 |  | 0
273 | 0_2 | 0.2.3.C | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
274 | 0_2 | 0.2.3.C1 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D 32; z dobavo, vgrajevanjem v slojih, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije - v deb. 20 cm, utrjen na Ev2 ˃ 60 Mpa; pohodna površina |  | m3 | 70 |  | 0
275 | 0_2 | 0.2.3.C2 | Izdelava nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca D 32; z dobavo, vgrajevanjem v slojih, planiranjem in utrditvijo do predpisane komprimacije - v deb. 30 cm, utrjen na Ev2 ˃ 100 Mpa; povozna površina |  | m3 | 912 |  | 0
276 | 0_2 | 0.2.3.C3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v deb.7cm; povozna površina |  | m2 | 3037 |  | 0
277 | 0_2 | 0.2.3.C4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v deb.3cm: povozna površina |  | m2 | 3037 |  | 0
278 | 0_2 | 0.2.3.C5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v deb.5cm: pohodna površina |  | m2 | 350 |  | 0
279 | 0_2 | 0.2.3.C6 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, položeni v betonsko podlago |  | m1 | 456 |  | 0
280 | 0_2 | 0.2.3.C7 | Dobava in vgraditev robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20cm, položeni v betonsko podlago; zunaji rob perona v območju zelenice |  | m1 | 25 |  | 0
281 | 0_2 | 0.2.3.C8 | Čiščenje površin po končanih delih |  | m2 | 3387 |  | 0
282 | 0_2 | 0.2.3.D | ODVODNJAVANJE | Vsa kanalizacija mora biti vodotesne izvedbe. | 0
283 | 0_2 | 0.2.3.D1 | Dobava in polaganje kanalizacije iz polietilenske cevi (PE) Ø 250mm SN 8, položene na peščeno podlago in zasute s peskom |  | m1 | 123.5 |  | 0
284 | 0_2 | 0.2.3.D2 | Dobava in polaganje kanalizacije iz polietilenske cevi (PE) Ø 160mm SN 8, položene na peščeno podlago in zasute s peskom |  | m1 | 54 |  | 0
285 | 0_2 | 0.2.3.D3 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov; dobavo in vgraditvijo ltž okroglega pokrova in okvirja Ø 600 - C250 ter arm.bet venca globine od 1,50 - 2,00m |  | kos | 1 |  | 0
286 | 0_2 | 0.2.3.D4 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 80cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov; dobavo in vgraditvijo ltž okroglega pokrova in okvirja Ø 600 - C250 ter arm.bet venca globine od 2,00 - 2,50m |  | kos | 1 |  | 0
287 | 0_2 | 0.2.3.D5 | Izdelava revizijskega jaška iz bet.cevi Ø 100cm, z betoniranjem dna v C25/30, obdelavo dna s cem.m. 1:2, z izvedbo priključkov, dobavo in vgraditvijo ltž okrogleg pokrova in okvirja Ø 600 - C250 ter arm.bet venca; vključno z vstopnimi železi ali lestvijo -globine do 3,50m |  | kos | 1 |  | 0
288 | 0_2 | 0.2.3.D6 | Izdelava vtočnega jaška iz bet. cevi Ø 60 cm globine 1,50 m, podložnim betonom C12/15 in z betoniranjem dna z betonom C25/30, obdelavo dna s cem. m. 1:2, z izvedbo priključkov in vgraditvijo ltž.rešetke 40/40 cm - 250 kN z okvirjem in arm. bet. vencem. |  | kos | 1 |  | 0
289 | 0_2 | 0.2.3.D7 | Izdelava vtočnega jaška iz bet. cevi Ø 40 cm globine 1,50 m, podložnim betonom C12/15 in z betoniranjem dna z betonom C25/30, obdelavo dna s cem. m. 1:2, z izvedbo priključkov in vgraditvijo ltž.rešetke 40/40 cm - 250 kN z okvirjem in arm. bet. vencem. |  | kos | 5 |  | 0
290 | 0_2 | 0.2.3.D8 | Dobava in montaža lovilca olja z koalescentnim filtrom v skladu SIST-EN 858; z vsemi sestavnimi deli po detajlih proizvajalca oz.dobavitelja;vključno vsa potrebna zemeljska dela. -pretočna kapaciteta 48 L/s z volumnom usedalnika 9,6m3 |  | kos | 1 |  | 0
291 | 0_2 | 0.2.3.D9 | Pregled in čiščenje kanala s preizkusom vodotesnosti kanala. |  | m1 | 177.5 |  | 0
292 | 0_2 | 0.2.3.E | OPREMA IN TALNE OZNAČBE |  | 0
293 | 0_2 | 0.2.3.E1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15 globine 50cm, premera 30cm za postavitev novega prometnega znaka |  | kos | 3 |  | 0
294 | 0_2 | 0.2.3.E2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3600 mm |  | kos | 3 |  | 0
295 | 0_2 | 0.2.3.E3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste pločevine velikostnega razreda 1 (400 mm), koeficient retrorefleksije RA2 - 2102 |  | kos | 2 |  | 0
296 | 0_2 | 0.2.3.E4 | Dobava in pritrditev prometnega znaka iz aluminijaste pločevine velikostnega razreda 2 (400x400 mm), koeficient retrorefleksije RA1 - 2441 |  | kos | 1 |  | 0
297 | 0_2 | 0.2.3.E5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka (dopolnilna tabla) iz aluminijaste pločevine velikostnega razreda 2 (400x200 mm), koeficient retrorefleksije RA1 - 4306 |  | kos | 1 |  | 0
298 | 0_2 | 0.2.3.E6 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm - 5356-1, 5356-2, 5357 |  | m1 | 456 |  | 0
299 | 0_2 | 0.2.3.E7 | Izdelava tankoslojne označbe z rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm - 5332 |  | m1 | 25.4 |  | 0
300 | 0_2 | 0.2.3.E8 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, (STOP črta, prehod za pešce, ) - 5211, 5231 |  | m2 | 21 |  | 0
301 | 0_2 | 0.2.3.E9 | Izdelava druge tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, zaporna ploskev; parkirišče za enosledna vozila (oznaka 5357) |  | kos | 1 |  | 0
302 | 0_2 | 0.2.3.E10 | Izdelava druge tankoslojne označbe z rumeno barvo, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, zaporna ploskev; parkirno mesto za invalide (oznaka 5352-2) |  | kos | 4 |  | 0
303 | 0_2 | 0.2.3.E11 | Izdelava tankoslojne označbe z rumeno barvo, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, zaporna ploskev, avtobusno postajališče z napisom BUS - 5333-2 |  | kos | 1 |  | 0
304 | 0_2 | 0.2.3.E12 | Izdelava tankoslojne označbe z rumeno barvo, deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, intervencijska površina - 5340 |  | kos | 1 |  | 0
305 | 0_2 | 0.2.3.E13 | Dobava in vgraditev elementa za zapiranje prometa iz nerjavečega jekla (inox )- konfin |  | kos | 5 |  | 0
306 | 0_2 | 0.2.3.E14 | Zaprti parkirni sistem z dobavo in postavitvijo zaprnic, terminala in parkomata; vključno pripravo potrebnih vseh bet.podstavkov |  | kos | 1 |  | 0
307 | 0_2 | 0.2.3.E15 | Dobava in postavitev avtobusne nadstrešnice in dodatno vitrino na zadnji stekleni steni ter nosilec za dvovrstični displej; dim.konstrukcije 420x180cm; vključno s izdelavo potrebnih temeljev |  | kos | 1 |  | 0

## 1-1
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 1_1 | 1.1 | ARHITEKTURA NADHODA IN NADSTREŠKA NA ŽELEŽNIŠKI POSTAJI ZAGORJE |  | 0
2 | 1_1 | 1.1.2 | NADHOD |  | 0
3 | 1_1 | 1.1.2.A | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
4 | 1_1 | 1.1.2.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU |  | 0
5 | 1_1 | 1.1.2.C | TLAKARSKA DELA |  | 0
6 | 1_1 | 1.1.2.D | STEKLARSKA DELA |  | 0
7 | 1_1 | 1.1.2.E | ODVODNJAVANJE |  | 0
8 | 1_1 | 1.1.2.F | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  | 0
9 | 1_1 | 1.1.2.A | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
10 | 1_1 | 1.1.2.A1 | Pokritje strešine na očiščeno betonsko podlago v naklonu ca 1,5 % lepljeno, v sestavi od zgoraj-navzdol: Sikaplan - 15 G, deb. 1,5 mm (UV stabiliziran) SIST EN 13956 in podložna plast iz termično obdelane polipropilenske tkanine (300 g/m2) | Vključno zaključki na strešni atiki, r.š. cca 20 cm | m2 | 39.2 |  | 0
11 | 1_1 | 1.1.2.A2 | Izdelava in montaža obrobe atike iz pocinkana jeklene pločevina d= 0,55 mm, r, š. cca 50 cm, prašno barvana RAL 9007. Izvedba po detajlih projektanta in proizvajalca. |  | m1 | 38.3 |  | 0
12 | 1_1 | 1.1.2.A3 | Izvedba spuščenega stropa s podkonstrukcijo. Alu spuščen strop - kompozitne fasadne plošče d = 4 mm, š = 1.225 mm, razred odzivnosti na ogenj A2, npr. PLOŠČE ALUCOBOND, barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s kovicami pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem EuroFOX MTA-v-100. Paneli so izvedeni delno demontažno za servisni dostop. Izvedba in pritrditev po detajlih proizvajalca. | Spuščen strop nadhoda in stopnišča | m2 | 137.9 |  | 0
13 | 1_1 | 1.1.2.A4 | Odtočni kotlič Ø150 mm z zaščitno rešetko in priključkom kritine, tipske izvedbe (nerjavno jeklo) in priključkom DN 100 mm na odtočno cev. |  | kos | 3 |  | 0
14 | 1_1 | 1.1.2.A5 | Dobava in montaža okrogle vertikalne odtočne cevi Ø100 mm, iz Al barvane pločevine deb. 0,70 mm, vključno z objemkami in konzolami za pritrditev na podlago ter priključkom na horizontalno cev. Po detajlu proizvajalca. Upoštevati zaščitno masko iz RF pločevine. |  | m1 | 22 |  | 0
15 | 1_1 | 1.1.2.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU | Pri vseh postavkah upoštevati tudi ves potrebni vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na gradbišču; vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre. | 0
16 | 1_1 | 1.1.2.B1 | Izdelava, dobava in montaža ročaja na obeh straneh stopnišča iz dveh cevi iz nerjavečega (inox) jekla Ø 44x2 mm v višinskem razmaku 20 cm. Sidra za montažo na steno nadhoda ali na stopniščni panel. Površina obdelana v nesvetleči izvedbi. Izvedba po detajlu projektanta! | V stopniščih nadhoda | m1 | 73 |  | 0
17 | 1_1 | 1.1.2.B2 | Izdelava, dobava in montaža kovinskih panelov na stopnišču, za mrežno ograjo z vrati, za dostop do elektro in SVTK omaric pod stopniščem in za ograjo višine 120 cm nad stopniščem na nivoju nadhoda. Paneli so pritrjeni na nosilno konstrukcijo iz varjenih kvadratnih cevi 60x60x5 mm. Paneli so sestavljeni iz okvirja iz valjanih enakokrakih L profilov 25x25x5 mm, v katerega so vpete mreže iz perforirane jeklene pločevine,raster pritrjevanja panelov 115 cm, dimenzija panela 108x138 cm, debelina pločevine 2 mm. Vse je predhodno pocinkano in prašno barvano RAL 9007. Vzorec izdelan po meri |  | m2 | 28.1 |  | 0
18 | 1_1 | 1.1.2.B3 | Izdelava, dobava in montaža kovinskih fasadnih panelov iz perforirane pločevine po celotni višini dvigalnega jaška; fasadni panel 122,5x245cm po predloženem vzorcu. Vzorec izdelan po meri. | Vključno z delovnim odrom | m2 | 60 |  | 0
19 | 1_1 | 1.1.2.B4 | Dobava in montaža osebnega hidravličnega dvigala za invalide, nosilnosti 1125 kg oz. 15 oseb, hitrost 0,63 m/s, višina dviga cca 6,4 m. Svetla dimenzija kabine dvigala 110 x 230 cm, dimenzija steklenih vrat min. 90x210 cm. Izvedba za delovanje v zimskih razmerah. V dvigalu morajo biti zagotovljene otipne informacije za potrebe slepih in slabovidnih, v skladu z dodatkom E.4k SIST 81-70. Vsa notranja oprema mora biti antivandalske izvedbe. Z vsemi sestavnimi deli za izvedbo in tehničnim prevzemom. | - npr. HOD - hidravlično osebno brezstrojnično dvigalo DVG - Kleemann-Flexy R tipski certifikat, število vhodov: 2 (neprehodna kabina) | kos | 2 |  | 0
20 | 1_1 | 1.1.2.B5 | Dobava in montaža vpenjalnih sistemskih profilov na ALU fasadnih profilih zasteklitve za vpetje vzdrževalcev | sistemska rešitev dobavitelja | kos | 59 |  | 0
21 | 1_1 | 1.1.2.B6 | Izdelava, dobava in montaža kovinske lestve iz pocinkanih profilov Ø40 mm, za dostop na streho. | dolžina lestve 9,8 m | kos | 1 |  | 0
22 | 1_1 | 1.1.2.C | TLAKARSKA DELA |  | 0
23 | 1_1 | 1.1.2.C1 | Izvedba podloge za finalni tlak iz granitnih plošč v medetaži. Sestava (S3): mikroarmiran beton C20/25, zaglajen, v naklonu 1%, mikroarmatura PP vlakna vsebnost 0,95 kg/m3 v deb. 5,00 cm in izravnalna masa npr. Mapei/Nivorapid ali enakovredno v deb. 0,30 cm |  | m2 | 38.15 |  | 0
24 | 1_1 | 1.1.2.C2 | Izvedba podloge za finalni tlak iz granitnih plošč v pritličju. Sestava (T1): mikroarmiran beton C20/25, zaglajen, v naklonu 1%, mikroarmatura PP vlakna vsebnost 0,95 kg/m3 v deb. 20,00 cm in izravnalna masa npr. Mapei/Nivorapid ali enakovredno v deb. 0,30 cm |  | m2 | 22.86 |  | 0
25 | 1_1 | 1.1.2.C3 | Oblaganje tlaka z nedrsečimi R10 in antirefleksnimi, grobo peskanimi, rezanimi granitnimi ploščami deb. 3 cm, lepljene na podlago; z dobavo materiala. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu! | Obloga stopniščnih podestov in prehodov. Pohorski tonalit, v svetlo sivi barvi. | m2 | 57 |  | 0
26 | 1_1 | 1.1.2.C4 | Obloga nastopnih ploskev stopnic z nedrsečimi R10 in antirefleksnimi, grobo peskanimi, rezanimi granitnimi ploščami deb. 3 cm, lepljene na podlago, z dobavo materiala. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu! | šir. 30 cm | m1 | 64.8 |  | 0
27 | 1_1 | 1.1.2.C5 | Obloga čela stopnic z nedrsečimi R10 in antirefleksnimi, grobo peskanimi, rezanimi granitnimi ploščami deb. cca 2 cm, lepljene na podlago; z dobavo materiala. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu! | viš. 16,85 cm | m1 | 71.8 |  | 0
28 | 1_1 | 1.1.2.C6 | Nizkostenska obroba ob stopnicah in podestih z rezanimi granitnimi ploščami deb. 1,5 cm, lepljene na podlago; stiki s steno so tesnjeni. | višina 15 cm | m1 | 47 |  | 0
29 | 1_1 | 1.1.2.C7 | Dobava in vgradnja nedrsnih R10, čepastih keramičnih ploščic dim. 30x30 cm deb. 10 mm v cementno - akrilno lepilo. Opozorilne/označevalne oznake kot opozorilo za spremembe v prostoru (širina 2x30 cm). Izvedba ploščic mora biti skladna s SIST ISO 21542:2012. | Npr. Casalgrande Padana - granitogres tactile. V kontrastno rumeni barvi, pred prvo spodnjo in zgornjo stopnico | m2 | 5.4 |  | 0
30 | 1_1 | 1.1.2.C8 | Dobava in vgradnja nedrsnih R10, čepastih keramičnih ploščic dim. 30x30 cm deb. 10 mm v cementno - akrilno lepilo. Opozorilne/označevalne oznake kot opozorilo za spremembe v prostoru (širina 2x30 cm). Izvedba ploščic mora biti skladna s SIST ISO 21542:2012. | Npr. Casalgrande Padana - granitogres tactile. V kontrastno svetlo sivi barvi, na mestih spremembe smeri v tlaku | m2 | 5.1 |  | 0
31 | 1_1 | 1.1.2.C9 | Dobava in polaganje nedrsnih R10, žlebljenih keramičnih ploščic dim. 30x30 cm deb. 10 mm v cementno - akrilno lepilo. Smerne/vodilne oznake postavljene v smeri hoje (širina 2x 30 cm). Izvedba ploščic mora biti skladna s SIST ISO 21542:2012. | Npr. Casalgrande Padana - granitogres tactile. V kontrastni svetlo sivi barvi, | m2 | 3.4 |  | 0
32 | 1_1 | 1.1.2.C10 | Dobava in vgraditev predfabriciranega plastičnega traku/ folije ali epoksidne prevleke do 3 mm, v rumeni barvi, za debeloslojno trajno prečno označbo, širina črte 5 cm. | Nalepljeno/pobarvano na nastopni in čelni ploskvi prve in zadnje stopnice | m1 | 49.6 |  | 0
33 | 1_1 | 1.1.2.D | STEKLARSKA DELA |  | 0
34 | 1_1 | 1.1.2.D1 | Izdelava, dobava in vgraditev steklene ograje za pešce. ALU-zasteklitev ograjnega dela sistem: Schüco FWS 50 (osnovna konstrukcija, fiksno) barva: Prašno barvano po RAL lestvici steklo: Enojno varnostno steklo (kaljeno+lepljeno) ročaj: Iz ALU pločevine, d=2,5 mm v obliki črke U, zunanji pokrivni profil na fasadii, povdarjeni, npr. 50x95 mm Na steklu so nalepjenene oznake ptice "ujede", steklo je zaščiteno s samočistilnim nanosom |  | m1 | 13.5 |  | 0
35 | 1_1 | 1.1.2.D2 | Izdelava, dobava in vgraditev ALU - zasteklitve stopnišča in nadhoda: Schüco FWS 50. Samonosilna, toplotno izolirana fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Osnovni profili pravokotne oblike, globina po statičnih zahtevah - vertikale od 50 do 250mm, horizontale od 6 do 180mm. Oblika in globina pokrivnih profilov po katalogu . Konstrukcija v osnovni izvedbi, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 1,6 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez). Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Dimenzije in delitev: po shemi posameznega elementa iz priloge iz priloge, horizontalni raster 1,225 m, višina 3,06 m, fiksna zasteklitev Barva: eloksirano natur, elektrostatično prašno barvano - RAL 9006 Zasteklitev: enojno prozorno varnostno kaljeno + lepljeno steklo, predlagano steklo 66.4, ESG+VSG v področju tlaka in spuščenega stropa emajlirano RAL 9006, samočistilni nanos, sončnozaščitno kot npr.: RX SUN (za zunanjo zasteklitev), na steklu so nalepjenene oznake ptice "ujede" Ostalo: spodnje vpetje - jekleno pocinkano objemno sidro z fiksnim vpetjem, zgornje vpetje - jekleno pocinkano objemno sidro z drsnim vpetjem, alu zaključne pločevina iz alu pločevine 2 mm, barvano v barvo osnovne konstrukcije, vse po detajlih iz PZI projekta, skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom | testi in standardi toplotne izolativnosti ALU profilov - glej tehnično poročilo | m2 | 305 |  | 0
36 | 1_1 | 1.1.2.E | ODVODNJAVANJE |  | 0
37 | 1_1 | 1.1.2.E1 | Dobava in vgradnja montažne kanalete s kovinskim okvirjem in mrežo v vroče pocinkani izvedbi, z odtokom premera 50 mm in vsemi deli. Okvir je tesnjen ob tlaku s trajnoelastičnim kitom | Predviden tip Hauraton DACHFIX 11,5x7,5 cm ali enakovredno | m1 | 8.45 |  | 0
38 | 1_1 | 1.1.2.F | RAZNA GRADBENA DELA |  | 0
39 | 1_1 | 1.1.2.F1 | Izvedba protiprašnega premaza betonskega tlaka | Premaz tlaka v dvigalnem jašku | m2 | 12.7 |  | 0
40 | 1_1 | 1.1.2.F2 | Izvedba zaščitnega premaza tlakov iz naravnega kamna. | npr. AMAL št. 1372 - naravni izgled | m2 | 96 |  | 0
41 | 1_1 | 1.1.2.F3 | Izvedba zaščitnega antigrafitnega premaza vidnih betonskih površin, do popolne zasičenosti površine, mat površina. | npr. Mapei: WallGard Graffiti Barrier ali enakovredno | m2 | 394 |  | 0
42 | 1_1 | 1.1.2.F4 | Izvedba preplastitev vidnega betona: dodatni finalni nanos (omet) v primeru večjih odstopanaj v kvaliteti izvedbe vidnega betona. |  | m2 | 394 |  | 0
43 | 1_1 | 1.1.2.F5 | Dobava in montaža ročnega gasilnega aparata na prah tip 12EG→43A, s stenskim držalom, razvrščeni skladno z načrtom požarne varnosti |  | kos | 2 |  | 0
44 | 1_1 | 1.1.3 | NADSTREŠKI |  | 0
45 | 1_1 | 1.1.3.A | ODVODNJAVANJE |  | 0
46 | 1_1 | 1.1.3.B | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
47 | 1_1 | 1.1.3.C | STEKLARSKA DELA |  | 0
48 | 1_1 | 1.1.3.A | ODVODNJAVANJE |  | 0
49 | 1_1 | 1.1.3.A1 | Dobava in polaganje kanalizacije iz (PE) polietilenskih cevi DN 110 mm, položene na peščeno podlago in zasute s peskom; stiki tesnjeni | odtok v peskolov in rev.jaške | m1 | 84.1 |  | 0
50 | 1_1 | 1.1.3.A2 | Izvedba peskolova iz (PE) polietilenskih cevi premera 50cm, s podložnim betonom C8/10, obdelavo dna s cem.malto 1:2. Izvedba priključka in odtoka , dobavo in vgradnjo ltž pokrova | globina 1,0 m | kos | 12 |  | 0
51 | 1_1 | 1.1.3.B | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
52 | 1_1 | 1.1.3.B1 | Izvedba podlage iz vodoodpornih OSB3 plošč deb. 25 mm s potrebno podkonstrukcijo, prilagojeno padcem strešine (v naklonu 1,5%), vijačeno na nosilno jekleno ogrodje strehe. Podkonstrukcija je iz smrekovega lesa, zaščitena s protiglivičnim premazom. |  | m2 | 320 |  | 0
53 | 1_1 | 1.1.3.B2 | Izvedba podloge iz vodoodpornih OSB3 plošč deb. 25 mm za vertikalni strešni venec višine 40 cm s potrebno podkonstrukcijo, vijačeno na nosilno jekleno ogrodje strehe. Podkonstrukcija je iz smrekovega lesa, zaščitena s protiglivičnim premazom. |  | m1 | 300.4 |  | 0
54 | 1_1 | 1.1.3.B3 | Doplačilo za izvedbo mulde - žlote v strešini, širine 30 cm, globina prilagojena padcu. Podkonstrukcija in OSB3 plošče deb. 25 mm. |  | m1 | 146 |  | 0
55 | 1_1 | 1.1.3.B4 | Pokritje strešine na pripravljeno leseno podlago v naklonu ca 1,5 % lepljeno, v sestavi od zgoraj-navzdol: Sikaplan - 15 G, deb. 1,5 mm (UV stabiliziran) SIST EN 13956 in podložna plast iz termično obdelane polipropilenske tkanine (300g/m2) | Vključno zaključki na strešnem vencu r.š. cca 20 cm | m2 | 347.58 |  | 0
56 | 1_1 | 1.1.3.B5 | Izvedba spuščenega stropa s podkonstrukcijo nadstrešnice. Alu spuščen strop - kompozitne fasadne plošče d = 4 mm, š = 150 cm, razred odzivnosti na ogenj A2, npr. PLOŠČE ALUCOBOND, barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s kovicami pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem EuroFox Hilti MacFOX MLA-100. Paneli so izvedeni delno demontažno za servisni dostop. Izvedba in pritrditev po detajlih proizvajalca. |  | m2 | 320 |  | 0
57 | 1_1 | 1.1.3.B6 | Čelna obloga vertikalnega strešnega venca višine 50 cm. Alu maska atike - kompozitne fasadne plošče d = 4 mm, l = 300 cm, razred odzivnosti na ogenj A2, npr. PLOŠČE ALUCOBOND, barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s kovicami pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem EuroFox Hilti MacFOX MLA-100. Zgornji in spodnji zaključek po detajlu proizvajalca. Izvedba po detajlih projektanta in proizvajalca. |  | m1 | 300.4 |  | 0
58 | 1_1 | 1.1.3.B7 | Odtočni kotlič Ø150 mm z zaščitno rešetko in priključkom kritine, tipske izvedbe (nerjavno jeklo), vgrajen v žloti in priključkom DN 100 mm na odtočno cev. |  | kos | 11 |  | 0
59 | 1_1 | 1.1.3.B8 | Dobava in montaža okrogle vertikalne odtočne cevi iz inox nerjavečega jekla Ø 101,6mm, d=2,5mm, v notranjosti kovinskega stebra nadstrešnice. Po detajlu proizvajalca. |  | m1 | 44 |  | 0
60 | 1_1 | 1.1.3.B9 | Nov nadstrešek ob postajnem poslopju - Izdelava načrtov nadstrešnice s statičnim računom in detajli izvedbe ter izdelavo delavniške dokumentacije - Določitev sidranja jeklene konstrukcije v AB nosilno konstrukcijo in izvedba pregleda jeklene konstrukcije ter pisna potrditev s strani pooblaščene institucije. - Izdelava, dobava in montaža točkovnih AB temeljev in podložnega betona - Izdelava, dobava in montaža jeklene nosilne konstrukcije nadstreška - Izdelava, dobava in montaža strehe nadstreška (enako kot peronske strehe nadstreškov) - Izdelava, dobava in montaža obloge spuščenega stropa in atike (enako kot peronske strehe nadstreškov) - Izvedba, dobava in montaža odvodnjavanja peronske strehe |  | m2 | 120 |  | 0
61 | 1_1 | 1.1.3.C | STEKLARSKA DELA |  | 0
62 | 1_1 | 1.1.3.C1 | Dobava in montaža steklene varnostne stene na peronih, ki služi kot zaščita pred bočnim dežjem in vetrom. Nosilni profili zasteklitve dim. 120x100x4 mm, steklo vgrajeno v Alu U profile, spodnji in bočno 20/20 mm, zgoraj 20/40 mm. Vertikalni stiki med steklenimi polnili zaščiteni s H profilom 35/20 mm (npr. Dorma MR28) ter silikonizirani. Barva konstrukcije RAL se določi po izbiri projektanta. Zasteklitev je iz prozornega, lepljenega, varnostnega stekla (kot npr. VSG 66.4 ESG - možnost padca v globino), deb. 14 mm. Steklo je zaščiteno s samočistilnim premazom. Prozorne površine so označene z dvema vidnima varnostnima trakovoma š = 10 cm, na višini 85 in 150 cm od tal perona ter tremi vmesnimi črtami širine 2 cm. Na steklu so nalepjenene oznake ptice "ujede", steklo je zaščiteno s samočistilnim nanosom. Po projektu in priloženih detajlih. |  | m2 | 157.4 |  | 0

## 1-2
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 1_2 | 1.2 | ARHITEKTURA POSTAJNEGA POSLOPJA ZAGORJE IN SKLADIŠČA |  | 0
2 | 1_2 | 1.2.1 | PREDDELA |  | 0
3 | 1_2 | 1.2.1.A | PREDDELA |  | 0
4 | 1_2 | 1.2.1.A | PREDDELA |  | 0
5 | 1_2 | 1.2.1.A1 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 |  | kos | 1 |  | 0
6 | 1_2 | 1.2.2 | POSTAJNO POSLOPJE ZAGORJE |  | 0
7 | 1_2 | 1.2.2.A | RUŠITVENA DELA |  | 0
8 | 1_2 | 1.2.2.B | ZIDARSKA DELA |  | 0
9 | 1_2 | 1.2.2.C | TESARSKA DELA |  | 0
10 | 1_2 | 1.2.2.D | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV |  | 0
11 | 1_2 | 1.2.2.E | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  | 0
12 | 1_2 | 1.2.2.F | KANALIZACIJA |  | 0
13 | 1_2 | 1.2.2.H | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
14 | 1_2 | 1.2.2.I | ALU IZDELKI |  | 0
15 | 1_2 | 1.2.2.J | MIZARSKA DELA |  | 0
16 | 1_2 | 1.2.2.K | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
17 | 1_2 | 1.2.2.L | DELA IZ GIPS PLOŠČ |  | 0
18 | 1_2 | 1.2.2.M | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
19 | 1_2 | 1.2.2.N | TLAKARSKA DELA |  | 0
20 | 1_2 | 1.2.2.O | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  | 0
21 | 1_2 | 1.2.2.A | RUŠITVENA DELA | Dela je potrebno izvajati pod strokovnim vodstvom, v skladu s predpisi za varno delo. Pri odstranitvenih delih je po potrebi upoštevati naknadna navodila projektanta statika. Odstranitev in odklop instalacij v objektu, je vključeno v drugih projektih. V ceni rušitvenih del je vključiti tudi transport ruševin na gradbiščno deponijo. | 0
22 | 1_2 | 1.2.2.A1 | Demontaža in odstranitev opreme prostorov, ki se obnavljajo. Oprema se odlaga na lokalni deponiji, ki jo določi Investitor. | pavšal | kpl | 1 |  | 0
23 | 1_2 | 1.2.2.A2 | Demontaža sanitarne opreme (lijaki, školjke, kad za tuš, ipd) |  | kos | 5 |  | 0
24 | 1_2 | 1.2.2.A3 | Demontaža obstoječega lesenega stopa |  | m2 | 42.41 |  | 0
25 | 1_2 | 1.2.2.A4 | Odstranitev obstoječega zaključnega tlaka iz keramike. |  | m2 | 17.48 |  | 0
26 | 1_2 | 1.2.2.A5 | Odstranitev obstoječega zaključnega tlaka iz vinila. |  | m2 | 46.08 |  | 0
27 | 1_2 | 1.2.2.A6 | Odstranitev notranjih vrat; vel. do 2,0 m2, ne glede na izvedbo |  | kos | 5 |  | 0
28 | 1_2 | 1.2.2.A7 | Odstranitev zunanjih vrat; vel. do 4,0 m2, ne glede na izvedbo |  | kos | 2 |  | 0
29 | 1_2 | 1.2.2.A8 | Rušenje opečnih predelnih sten z vsemi oblogami (omet ali keramika), deb. 10 cm |  | m2 | 14.7 |  | 0
30 | 1_2 | 1.2.2.A9 | Rušenje opečnih predelnih sten z vsemi oblogami (omet ali keramika), deb. 20 cm in več |  | m3 | 3.7 |  | 0
31 | 1_2 | 1.2.2.A10 | Izvedba prebojev za okna ali vrata oz. prehode za strojne in el. instalacije in rušenje parapetov v obstoječih opečnih zidovih. |  | m3 | 2 |  | 0
32 | 1_2 | 1.2.2.A11 | Odstranitev pregradne stene v čakalnici |  | m2 | 10.2 |  | 0
33 | 1_2 | 1.2.2.A12 | Odbijanje stenske keramike na zidovih, ki ostanejo. |  | m2 | 43.9 |  | 0
34 | 1_2 | 1.2.2.A13 | Rušenje obstoječe betonske podlage tlakov v debelini do 30 cm |  | m2 | 46.47 |  | 0
35 | 1_2 | 1.2.2.A14 | Nakladanje ruševin na kamion in odvoz v stalno deponijo po dogovoru z Investitorjem, s stroški za deponiranje. | ocena | m3 | 26.2 |  | 0
36 | 1_2 | 1.2.2.B | ZIDARSKA DELA |  | 0
37 | 1_2 | 1.2.2.B1 | Dozidava zidnih odprtin v nosilnih zidovih, z modularno opeko v apneno cem.m. 1:3:9, sidranje - povezava z obstoječimi zidovi. | vrsto opeke prilagoditi obstoječemu stanju | m3 | 0.6 |  | 0
38 | 1_2 | 1.2.2.B2 | Omet zidov z grobo in fino pod. cem. malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom z redko cem. malto 1:3; nove stene, vključno krpanje ometa na obstoječih površinah. | krpanje ometa na obstoječih opečnih zidovih in dozidavi parapeta - ocena | m2 | 1.6 |  | 0
39 | 1_2 | 1.2.2.B3 | Izvedba podlage finalnih tlakov v sestavi: cementno - akrilno lepilo: npr.: Mapei/Keraflex ali enakovredno, debelina 0,5 cm, premazna hidroizolacija:, polelastična na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska npr.: Mapei/Mapelastica ali enakovredno, mikroarmirani beton C20/25, zaglajen; mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost 0.95kg/m3; deb. 8,0 cm, ločilni sloj PE folija 0,2 mm, toplotna izolacija ekstrudirani polistiren SIST EN 13164, n.pr. FIBRAN XPS 300 - L ali enakovredno, deb. 10,0 cm, HI: polimer - bitumenska; enoslojna, (aPP), SIST DIN 18195 vsi vertikalni zaključki se izvedejo s samolepilnim HI trakom, debelina 0,5 cm, hladni bitumenski premaz: 0,30 kg/m2 | T1 - prostori : sanitarije | m2 | 27.69 |  | 0
40 | 1_2 | 1.2.2.B4 | Izvedba podlage finalnih tlakov v sestavi: izravnalna masa: npr.: Mapei/Nivorapid ali enakovredno, debelina 0,5 cm, mikroarmirani beton C20/25, zaglajen; mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost 0.95kg/m3; deb. 5,0 cm, ločilni sloj PE folija 0,2 mm, toplotna izolacija: sistemske plošče za razvod registrov talnega gretja Profiliran EPS - glej strojne instalacije, debelina 7 cm, toplotna izolacija ekstrudirani polistiren SIST EN 13164, n.pr. FIBRAN XPS 300 - L ali enakovredno, deb. 6 cm, HI: polimer - bitumenska; enoslojna, (aPP), SIST DIN 18195 vsi vertikalni zaključki se izvedejo s samolepilnim HI trakom, debelina 0,5 cm, hladni bitumenski premaz: 0,30 kg/m2 | T2 - čakalnica | m2 | 40.15 |  | 0
41 | 1_2 | 1.2.2.B5 | Izvedba podlage finalnih tlakov v sestavi: mikroarmirani beton C20/25, zaglajen; mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost 0.95kg/m3; deb. 3,8 cm, ločilni sloj PE folija 0,2 mm, toplotna izolacija: sistemske plošče za razvod registrov talnega gretja Profiliran EPS - glej strojne instalacije, debelina 7 cm, toplotna izolacija ekstrudirani polistiren SIST EN 13164, n.pr. FIBRAN XPS 300 - L ali enakovredno, deb. 10 cm, HI: polimer - bitumenska; enoslojna, (aPP), SIST DIN 18195 vsi vertikalni zaključki se izvedejo s samolepilnim HI trakom, debelina 0,5 cm, hladni bitumenski premaz: 0,30 kg/m2 | T3 - poglobljen predpražnik | m2 | 1.2 |  | 0
42 | 1_2 | 1.2.2.B6 | Zidarska pomoč pri vzidavi Alu podbojev vrat. | velikosti 2 - 4m2 | kos | 7 |  | 0
43 | 1_2 | 1.2.2.B7 | Čiščenje tlakov v objektu in drugih obrtniških in instalacijskih izdelkov. Obračun po površini tlakov. |  | m2 | 67.84 |  | 0
44 | 1_2 | 1.2.2.B8 | Zidarska in težaška pomoč obrtnikom in instalaterjem | ocena: 10% od zidarskih del | pavšal | 1 |  | 0
45 | 1_2 | 1.2.2.C | TESARSKA DELA |  | 0
46 | 1_2 | 1.2.2.C1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža preklad |  | m2 | 3 |  | 0
47 | 1_2 | 1.2.2.D | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV |  | 0
48 | 1_2 | 1.2.2.D1 | Armatura iz rebrastega jekla S 500B z dobavo ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem za srednje zahtevno armaturo. | do fi 12 mm, ocena | kg | 60 |  | 0
49 | 1_2 | 1.2.2.D2 | Armatura iz rebrastega jekla S 500B z dobavo ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem za srednje zahtevno armaturo. | fi 14 mm in več, ocena | kg | 140 |  | 0
50 | 1_2 | 1.2.2.E | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  | 0
51 | 1_2 | 1.2.2.E1 | Dobava in vgraditev ojačanega betona C 30/37 v konstrukcije, presek do 0.20 m3/m2,m1; | AB preklade | m3 | 1 |  | 0
52 | 1_2 | 1.2.2.F | KANALIZACIJA |  | 0
53 | 1_2 | 1.2.2.F1 | Izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. ktg, z odmetom na rob izkopa. | izven objekta | m3 | 2.5 |  | 0
54 | 1_2 | 1.2.2.F2 | Izkop jarka za kanalizacijo v tlaku v notranjosti objekta, z odvozom izkopanega materiala v stalno deponijo. |  | m3 | 12.5 |  | 0
55 | 1_2 | 1.2.2.F3 | Planiranje dna kanala v projektiranih padcih. |  | m2 | 16.8 |  | 0
56 | 1_2 | 1.2.2.F4 | Zasip jarka z izkopanim materialom, s premetom in utrjevanjem v slojih po 30 cm. | izven objekta | m3 | 1 |  | 0
57 | 1_2 | 1.2.2.F5 | Zasip jarka v notranjosti objekta s peščenim materialom in utrjevanjem v slojih po 20 cm. |  | m3 | 10.8 |  | 0
58 | 1_2 | 1.2.2.F6 | Izvedba prebojev za prehod kanalizacijskih cevi skozi temelje. |  | kos | 4 |  | 0
59 | 1_2 | 1.2.2.F7 | Dobava in polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo skupno z natičnimi objemkami in tesnili. Posteljica iz pustega betona in kompletno obbetoniranje cevi. | - cev Ø 50 mm | m1 | 8.15 |  | 0
60 | 1_2 | 1.2.2.F8 | Dobava in polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo skupno z natičnimi objemkami in tesnili. Posteljica iz pustega betona in kompletno obbetoniranje cevi. | - cev Ø 110 mm | m1 | 3.35 |  | 0
61 | 1_2 | 1.2.2.F9 | Dobava in polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo skupno z natičnimi objemkami in tesnili. Posteljica iz pustega betona in kompletno obbetoniranje cevi. | - cev Ø 125 mm | m1 | 5 |  | 0
62 | 1_2 | 1.2.2.F10 | Dobava in polaganje PVC cevi za hišno kanalizacijo skupno z natičnimi objemkami in tesnili. Posteljica iz pustega betona in kompletno obbetoniranje cevi. | - cev Ø 160 mm | m1 | 13.5 |  | 0
63 | 1_2 | 1.2.2.F11 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 5 m. Vključno z LTŽ pokrovom. |  | kos | 1 |  | 0
64 | 1_2 | 1.2.2.F12 | Izvedba priključka PVC kanalizacijske cevi na revizijski jašek |  | kos | 3 |  | 0
65 | 1_2 | 1.2.2.F13 | Dobava in vgradnja talne linijske kanalete iz nerjavečega jekla, svetle širine 125 mm z mrežasto pocinkano rešetko z iztokom. (kot npr.: Aco modular 125) |  | m1 | 3.5 |  | 0
66 | 1_2 | 1.2.2.F14 | Po izvedbi nove fekalne kanalizacije preveriti delovanje MČN - monitoring |  | kos | 1 |  | 0
67 | 1_2 | 1.2.2.H | KLJUČAVNIČARSKA DELA | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano zasteklitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni in finalno obdelani. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. Pri vseh postavkah upoštevati tudi; ves potrebni vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na gradbišču; vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre. | 0
68 | 1_2 | 1.2.2.H1 | Montažna, sanitarna stena s HPL gladkimi ploščami kot npr.(Funder max) in enokrilnimi vrati 1x v montažni sanitarni steni, barva npr.: rumena RAL št. 0635. Sanitarna stena mora biti zaščitena z anatigrafitni premazom. Nosilna konstrukcija iz inox profilov in stojk, ki so sidrane v tla in steno. Sidrne ploščice so pokrite z inox rozeto. Vrata imajo vse sestavne dele po navodilu proizvajalca sanitarnih sten, tipsko okovje, kovinsko kljuko in univerzalno desno ali levo zapiralo z barvnim indikatorjem in metuljčkom za odpiranje vrat navzen. | S1 - višina stene je 200 cm in je 10 cm dvignjena od ta, kljuka na višini 100 cm. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | kos | 1 |  | 0
69 | 1_2 | 1.2.2.H2 | Montažna, sanitarna stena s HPL gladkimi ploščami kot npr.(Funder max) in enokrilnimi vrati 3x v montažni sanitarni steni, barva npr.: rumena RAL št. 0635. Sanitarna stan mora biti zaščitena z antigrafitnim premazom. Nosilna konstrukcija iz inox profilov in stojk, ki so sidrane v tla in steno. Sidrne ploščice so pokrite z inox rozeto. Vrata imajo vse sestavne dele po navodilu proizvajalca sanitarnih sten, tipsko okovje, kovinsko kljuko in univerzalno desno ali levo zapiralo z barvnim indikatorjem in metuljčkom za odpiranje vrat navzen. | Višina stene je 200 cm, dvignjena 10 cm od tal. Kljuka na višini 100 cm. Dolžino fiksne, prečnih stene (cca 1x170cm) določiti na mestu. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | kos | 1 |  | 0
70 | 1_2 | 1.2.2.H3 | Montažna, sanitarna stena s HPL gladkimi ploščami kot npr.(Funder max), barva npr.: rumena RAL 0625. Sanitarna stan mora biti zaščitena z antigrafitnim premazom. Nosilna konstrukcija iz inox profilov in stojk, ki so sidrane v tla in steno. Sidrne ploščice so pokrite z inox rozeto. | S3 - višina stene je 190 cm, do okenske police, dvignjena 10 cm od tal, širina 60 cm. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | kos | 2 |  | 0
71 | 1_2 | 1.2.2.H4 | Montažna sanitarna stena s HPL gladkimi ploščami (kot npr. Funder max kompozitne plošče), barva npr.: rumena RAL 0625. Nosilna konstrukcija iz inox profilov, stojke so sidrane v tla in steno. Sidrne ploščice so pokrite z inox rozeto. | S4 - višina stene je 190 cm, do okenske police, dvignjena 10 cm od tal, širina 60 cm. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | kos | 1 |  | 0
72 | 1_2 | 1.2.2.H5 | Dobava in vgradnja inox antivandalske zaščite konvektorjev iz perforirane pločevine, deb.: 2 mm, razvite širine 650 x 1600 mm. | Rf kovinska maska iz perforirane INOX pločevine deb.: 2 mm. Kot npr.: BENKOTEHNA Pv 10 x 50 mm | kos | 4 |  | 0
73 | 1_2 | 1.2.2.H6 | Dobava in vgradnja kovinske ograje višine 2m za zaščito zunanje enote toplotne črpalke. Ograja iz perforirane pločevine , podkonstrukcija 50x50 mm, dvokrilna vrata 2x100x200 cm s cilindrično ključavnico . Vse pocinkano in prašno barvano RAL 9007 | Ograja okoli zunanje enote TČ | m1 | 8.75 |  | 0
74 | 1_2 | 1.2.2.H7 | Dobava in vgradnja vroče valjanega profila HEB 200, kot preklada stene v novih sanitarnih prostorih |  | kg | 330 |  | 0
75 | 1_2 | 1.2.2.I | ALU IZDELKI | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano polnitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni in finalno obdelani. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. | 0
76 | 1_2 | 1.2.2.I1 | Dobava in vgradnja zunanjih enokrilnih, električnih, drsnih, steklenih vrat s fiksno nadsvetlobo v alu profilih v obstoječi fasadni odprtini. Vse prozorne površine so označne z varnostnimi trakovi, š=2 in 10 cm, na višini 85 in 150 cm od tal. Izvedeni so z nalepljeno mat folijo.Vratno krilo je stekleno, iz varnostnega, prozornega stekla v alu profilu, enako je zasteklena fiksna nadsvetloba. Višino nadsvetlobe (cca 70cm) prilagoditi višini obstoječe fasadne odprtine. Barva alu profilov RAL 9006.Vratno krilo in ostala zasteklitev ima ustrezno ustrezno toplotno karakteristiko Uskupno = 1.15 W/m²K (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Vrata imajo vse sestavne dele po navodilu dobavitelja drsnih, električnih avtomatskih vrat, tipsko okovje in vodila. Vrata skladna s standard za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh EN 16005, ki določa varnost pri uporabi vrat. Vrata morajo imeti omogočeno daljinsko zaklepanje vrat, stikalo za upravljanje in prisilno odpiranje vrat ter avtomatsko odpiranje ob izpadu el.energije. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | ZV1 -zidarska mera: 110/305 cm svetla mera: 110/210+60 cm. Način odpiranja, glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
77 | 1_2 | 1.2.2.I2 | Dobava in vgradnja zunanjih dvokrilnih, električnih, drsnih, steklenih vrat s fiksno nadsvetlobo v alu profilih v obstoječi fasadni odprtini. Vse prozorne površine so označne z varnostnimi trakovi, š=2 in 10 cm, na višini 85 in 150 cm od tal. Izvedeni so z nalepljeno mat folijo.Vratno krilo je stekleno, iz varnostnega, prozornega stekla v alu profilu, enako je zasteklena fiksna nadsvetloba. Višino nadsvetlobe (cca 70cm) prilagoditi višini obstoječe fasadne odprtine. Barva alu profilov RAL 9006.Vratno krilo in ostala zasteklitev ima ustrezno ustrezno toplotno karakteristiko Uskupno = 1.15 W/m²K (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Vrata imajo vse sestavne dele po navodilu dobavitelja drsnih, električnih avtomatskih vrat, tipsko okovje in vodila. Vrata skladna s standard za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh EN 16005, ki določa varnost pri uporabi vrat. Vrata morajo imeti omogočeno daljinsko zaklepanje vrat, stikalo za upravljanje in prisilno odpiranje vrat ter avtomatsko odpiranje ob izpadu el.energije. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | ZV2 -zidarska mera: 140/305 cm svetla mera: 2x70/210+55 cm. Način odpiranja, glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
78 | 1_2 | 1.2.2.I3 | Dobava in vgradnja zunanjih enokrilnih vrat v obstoječi okenski odprtini s steklenim krilom v alu okvirju, s fiksno nadsvetlobo. Vratno krilo je stekleno, iz varnostnega, prozornega stekla v alu profilu, enako je zasteklena fiksna nadsvetloba. Višino nadsvetlobe (cca 55 cm) prilagoditi višini obstoječe odprtine. Vratno krilo in zasteklitev ima ustrezno toplotno karakteristiko: Uskupno = 1.15 W/m²K (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Alu, suhomontažni podboj, vogali zaokroženi, v beli barvi, enako kot obstoječa vrata, po izbranem vzorcu RAL. Vrata imajo tipsko okovje, kovinsko kljuko in cilindrično, sistemsko ključavnico. | ZV3 -zidarska mera: 140/305 cm svetla mera: 120/210+90 cm. Način odpiranja, glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
79 | 1_2 | 1.2.2.I4 | Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat, polna kovinska vrata v kovinskem podboju, v obstoječi odprtini, na meji požarne celice kurilnica PSK: - pritličje: kurilnica in predprostor 30 minut požarne odpornosti EI2 30-C2.Vgrajena so v obstoječo, opečno, požarno odporno steno EI60. Dimenzije obstoječe odprtine preveriti na mestu. Kovinski, plohasti, suhomontažni podboj, v obstoječi steni, vogali zaokroženi. Podboj in krilo pleskano, belo, barva po izbranem vzorcu RAL. Vrata imajo tipsko okovje, kovinsko, požarno kljuko in cilindrično ključavnico samozapiralom (CAM). Okovje mora biti skladno s standardom EN 179. Kljuka na višini 100 cm. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna, minimalno 34 dB. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | PV1: zidarska mera: 90/210 cm svetla mera: 80/200 cm Način odpiranja (levo ali desno), glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 2 |  | 0
80 | 1_2 | 1.2.2.I5 | Dobava in vgradnja notranjih enokrilnih vrat, polna kovinska vrata v kovinskem podboju, v obstoječi odprtini, na meji požarnega sektorja PS3 in PS1: - pritličje: peostori SVTK in čakalnica 30 minut požarne odpornosti EI2 30-C3. Vgrajena so v obstoječo, opečno, požarno odporno steno EI60. Dimenzije obstoječe odprtine preveriti na mestu. Kovinski, plohasti, suhomontažni podboj, v obstoječi steni, vogali zaokroženi. Podboj in krilo pleskano, belo, barva po izbranem vzorcu RAL. Vrata imajo tipsko okovje, kovinsko, požarno kljuko in cilindrično ključavnico samozapiralom (CAM). Okovje mora biti skladno s standardom EN 179. Kljuka na višini 100 cm. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna, minimalno 34 dB. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | PV2: zidarska mera: 90/210 cm svetla mera: 80/200 Način odpiranja (levo ali desno), glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
81 | 1_2 | 1.2.2.J | MIZARSKA DELA | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano zasteklitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni! Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. | 0
82 | 1_2 | 1.2.2.J1 | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat , enokrilna, notranja vrata z lesenim, polnim krilom in s fiksno nadsvetlobo v montažni mavčnokartonski steni 2x in zidani opečni steni 2x. Vratno krilo je obdelano s HPL gladkimi ploščami kot npr. "Funder Max, Melamin", z ABS robnimi nalimki, svetlo sive barve. Nad vrati je fiksna nadsvetloba z ustrezno zvočno izolativnostjo. Višino nadsvetlobe prilagoditi višini spuščenega stropa (cca 65 cm) Kovinski, plohasti, suhomontažni podboj, za debelino zidu, vogali zaokroženi. Podboj je pleskan, svetlo siva barva, po izbranem vzorcu RAL 9006. Vrata imajo tipsko okovje, vodoravno, potisno kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata v sanitarije invalidi standardna EURO ključavnica. Kljuka na višini 100 cm. Odpiranje s silo, ki ne presega 20 N. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna, minimalno 34 dB. Vrata v sanitarije imajo vgrajeno kovinsko, prezračevalno rešetko, dim.: 425x125 mm, skladno z načrtom strojnih inštalacij. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | V1: zidarska mera: 100/280 cm svetla mera: 90/210+N(65) cm Način odpiranja (levo ali desno), glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 3 |  | 0
83 | 1_2 | 1.2.2.J2 | Dobava in vgradnja notranjih lesenih vrat , enokrilna, notranja vrata z lesenim, polnim krilom in s fiksno nadsvetlobo v montažni v montažni alu steni Vratno krilo je obdelano s HPL gladkimi ploščami kot npr. "Funder Max, Melamin", z ABS robnimi nalimki, svetlo sive barve. Nad vrati je fiksna nadsvetloba z ustrezno zvočno izolativnostjo. Višino nadsvetlobe prilagoditi višini spuščenega stropa (cca 65 cm) Kovinski, plohasti, suhomontažni podboj, za debelino zidu, vogali zaokroženi. Podboj je pleskan, svetlo siva barva, po izbranem vzorcu RAL 9006. Vrata imajo tipsko okovje, kovinsko kljuko in cilindrično ključavnico. Kljuka na višini 100 cm. Odpiranje s silo, ki ne presega 20 N.Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna, minimalno 34 dB. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | V2: zidarska mera: 90/280 cm svetla mera: 80/210+N(65) cm Način odpiranja (levo ali desno), glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
84 | 1_2 | 1.2.2.J3 | Dobava in vgradnja previjalne mize, široke najmanj 500 in dolga 700 mm. Prenese naj obremenitve najmanj 80 kg in je oblikovana tako, da preprečuje zdrs dojenčka. Zloži se z eno roko, s silo, ki ne presega 25 N. Uporabna površina v spuščenem položaju je 80 do 100 cm nad tlemi. |  | kos | 1 |  | 0
85 | 1_2 | 1.2.2.K | KERAMIČARSKA DELA | Vrsta in barva ploščic po izbiri projektanta. | 0
86 | 1_2 | 1.2.2.K1 | Keramična obloga zidov z glaziranimi stenskimi ploščicami lepljene na podlago. Stiki, šir. 0,5 cm so vodotesno tesnjeni z maso, ki preprečuje razvoj mikroorganizmov. Dimenzija ploščic 20x60 cm. V dveh barvah, po izbiri projektanta. | obloga v sanitarijah | m2 | 125 |  | 0
87 | 1_2 | 1.2.2.K2 | Tlak iz glaziranih keramičnih ploščic, odporne proti obrabi, nedrseče izvedbe - R10, lepljene. Stiki so vodotesno tesnjeni |  | m2 | 67.84 |  | 0
88 | 1_2 | 1.2.2.K3 | Tlak iz nedrsnih R11, žlebljenih keramičnih ploščic dim. 30x30 cm deb. 10 mm v cementnem - akrilnem lepilu. | v kontrastni temno sivi barvi, v prehodu, smerne/vodilne oznake postavljene v smeri hoje (širina 2x 30 cm). Npr. Casalgrande Padana - granitogres tactile. Izvedba ploščic mora biti skladna s SIST ISO 21542:2012. | m2 | 1.5 |  | 0
89 | 1_2 | 1.2.2.K4 | Nizkostenska obroba s keramično zaokrožnico; lepljena na podlago, stiki vodotesno tesnjeni z maso, ki preprečuje razvoj mikroorganizmov. |  | m1 | 41.4 |  | 0
90 | 1_2 | 1.2.2.L | DELA IZ GIPS PLOŠČ |  | 0
91 |  | 1.2.2.L1 | Izdelava predelne stene z obojestransko oblogo z dvojnimi ognjevarnimi in vlagoodpornimi ploščami na enojni kovinski podkonstrukciji iz pocinkanih profilov s samonosilno izolacijo iz mineralne volne, kompletno z bandažiranjem, kitanjem in fugiranjem stikov. | debelina stene 15 cm, dvojna obloga GKF plošče 12,5 mm | m2 | 65.5 |  | 0
92 | 1_2 | 1.2.2.L2 | Spuščen montažni strop mavčnokartonske plošče na sistemski podkonstrukciji | vrsta obloge npr. Armstrong OPTIMA v=20cm, raster 60/60cm h prostora=3.20m. Požarna odpornost ( R )EI60 | m2 | 61.19 |  | 0
93 | 1_2 | 1.2.2.L3 | Spuščen montažni strop s kovinskimi ploščami | kot npr.: ATENA ENIGMA z visoko stopnjo varnosti (varnostna zaponka) kot npr.: Armstrong ORCAL BOARD PLAIN v=30cm, raster 60/60cm, h prostora=3.18m. Požarna odpornost ( R )EI60 | m2 | 49.06 |  | 0
94 | 1_2 | 1.2.2.M | SLIKOPLESKARSKA DELA | Barve po izbiri projektanta ! | 0
95 | 1_2 | 1.2.2.M1 | Slikanje sten s poldisperzijsko barvo, v dveh slojih, s predhodno pripravo in izravnavo -glajenjem podlage z izravnalno maso. Barva v belem tonu, po izbiri projektanta |  | m2 | 185 |  | 0
96 | 1_2 | 1.2.2.N | TLAKARSKA DELA | Vrsta tlaka po izbiri projektanta ! | 0
97 | 1_2 | 1.2.2.N1 | Dobava in vgradnjapredpražnika: tip Alu/guma, npr.: EMCO ali enakovredno v projektirni velikosti položen na betonski estrih, pocinkan okvir 30/30/3, debelina 2,7 cm | dim. 80/1550 cm, po izbiri projektanta. | kos | 1 |  | 0
98 | 1_2 | 1.2.2.O | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  | 0
99 | 1_2 | 1.2.2.O1 | Dobava in montaža stenskih gasilnih aparatov tip: 12 EG prah 43 A, razvrščeni skladno z načrtom požarne varnosti |  | kos | 3 |  | 0
100 | 1_2 | 1.2.2.O2 | Dobava in montaža samodejnih gasilnih ampul bombet |  | kos | 2 |  | 0
101 | 1_2 | 1.2.3 | SKLADIŠČNO POSLOPJE ZAGORJE |  | 0
102 | 1_2 | 1.2.3.A | RUŠITVENA DELA |  | 0
103 | 1_2 | 1.2.3.B | ZIDARSKA DELA |  | 0
104 | 1_2 | 1.2.3.C | FASADA |  | 0
105 | 1_2 | 1.2.3.D | TESARSKA DELA |  | 0
106 | 1_2 | 1.2.3.E | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV |  | 0
107 | 1_2 | 1.2.3.F | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  | 0
108 | 1_2 | 1.2.3.G | KANALIZACIJA |  | 0
109 | 1_2 | 1.2.3.I | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
110 | 1_2 | 1.2.3.J | ALU IZDELKI |  | 0
111 | 1_2 | 1.2.3.K | MIZARSKA DELA |  | 0
112 | 1_2 | 1.2.3.L | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
113 | 1_2 | 1.2.3.M | DELA IZ GIPS PLOŠČ |  | 0
114 | 1_2 | 1.2.3.N | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
115 | 1_2 | 1.2.3.O | TLAKARSKA DELA |  | 0
116 | 1_2 | 1.2.3.P | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
117 | 1_2 | 1.2.3.R | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  | 0
118 | 1_2 | 1.2.3.A | RUŠITVENA DELA | Dela je potrebno izvajati pod strokovnim vodstvom, v skladu s predpisi za varno delo. Pri odstranitvenih delih je po potrebi upoštevati naknadna navodila projektanta statika. Odstranitev in odklop instalacij v objektu, je vključeno v drugih projektih. V ceni rušitvenih del je vključiti tudi transport ruševin na gradbiščno deponijo. | 0
119 | 1_2 | 1.2.3.A1 | Rušenje obstoječih prizidkov. Upoštevati rušenje krovne plošče, zidov, vrat in vsega ostalega. |  | m2 | 62 |  | 0
120 | 1_2 | 1.2.3.A2 | Rušenje AB podestov in klančin ob objektu | Vključno z dostopnimi stopnicami | m2 | 140 |  | 0
121 | 1_2 | 1.2.3.A3 | Rušenje obstoječe betonske podlage tlakov v debelini do 30 cm |  | m2 | 47.21 |  | 0
122 | 1_2 | 1.2.3.A4 | Odstranitev obstoječega zaključnega tlaka iz vinila. | v skladiščnih prostorih | m2 | 48 |  | 0
123 | 1_2 | 1.2.3.A5 | Odstranitev notranjih vrat; vel. do 2,0 m2, ne glede na izvedbo |  | kos | 3 |  | 0
124 | 1_2 | 1.2.3.A6 | Odstranitev zunanjih vrat; vel. do 4,0 m2, ne glede na izvedbo |  | kos | 5 |  | 0
125 | 1_2 | 1.2.3.A7 | Odstranitev zunanjih in notranjih oken; vel. do 4,0 m2, ne glede na izvedbo |  | kos | 24 |  | 0
126 | 1_2 | 1.2.3.A8 | Nakladanje ruševin na kamion in odvoz v stalno deponijo po dogovoru z Investitorjem, s stroški za deponiranje. | ocena | m3 | 45 |  | 0
127 | 1_2 | 1.2.3.B | ZIDARSKA DELA |  | 0
128 | 1_2 | 1.2.3.B1 | Dozidava zidnih odprtin v nosilnih zidovih, z modularno opeko v apneno cem.m. 1:3:9, sidranje - povezava z obstoječimi zidovi. | vrsto opeke prilagoditi obstoječemu stanju | m3 | 1.4 |  | 0
129 | 1_2 | 1.2.3.B2 | Omet zidov z grobo in fino pod. cem. malto 1:3:9 s predhodnim obrizgom z redko cem. malto 1:3; nove stene, vključno krpanje ometa na obstoječih površinah. | krpanje ometa na obstoječih opečnih zidovih in dozidavi parapeta - ocena | m2 | 9 |  | 0
130 | 1_2 | 1.2.3.B3 | Izvedba podlage finalnih tlakov v sestavi: cementno - akrilno lepilo: npr.: Mapei/Keraflex ali enakovredno, debelina 0,5 cm, premazna hidroizolacija:, polelastična na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska npr.: Mapei/Mapelastica ali enakovredno, mikroarmirani beton C20/25, zaglajen; mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost 0.95kg/m3; deb. 8,0 cm, ločilni sloj PE folija 0,2 mm, toplotna izolacija ekstrudirani polistiren SIST EN 13164, n.pr. FIBRAN XPS 300 - L ali enakovredno, deb. 10,0 cm, HI: polimer - bitumenska; enoslojna, (aPP), SIST DIN 18195 vsi vertikalni zaključki se izvedejo s samolepilnim HI trakom, debelina 0,5 cm, hladni bitumenski premaz: 0,30 kg/m2 | T1 - prostori : sanitarije in hodnik | m2 | 12.09 |  | 0
131 | 1_2 | 1.2.3.B4 | Izvedba podlage finalnih tlakov v sestavi: cementno - akrilno lepilo: npr.: Mapei/Keraflex ali enakovredno, debelina 0,5 cm, premazna hidroizolacija:, polelastična na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska npr.: Mapei/Mapelastica ali enakovredno, mikroarmirani beton C20/25, zaglajen; mikroarmatura: PP vlakna, vsebnost 0.95kg/m3; deb. 8,0 cm, ločilni sloj PE folija 0,2 mm, toplotna izolacija ekstrudirani polistiren SIST EN 13164, n.pr. FIBRAN XPS 300 - L ali enakovredno, deb. 10,0 cm, HI: polimer - bitumenska; enoslojna, (aPP), SIST DIN 18195 vsi vertikalni zaključki se izvedejo s samolepilnim HI trakom, debelina 0,5 cm, hladni bitumenski premaz: 0,30 kg/m2 | T2 - pisarna in garderoba s kuhinjo | m2 | 35.12 |  | 0
132 | 1_2 | 1.2.3.B5 | Izvedba stropa nad pritličjem v sestavi: PE folija 0,2 mm, TI mineralna volna, SIST EN 13162 debeline 20 cm, finalna obloga: smrekov ladijski pod na leseni podkonstrukciji na mestu klimata OSB plošče | S1 | m2 | 47.21 |  | 0
133 | 1_2 | 1.2.3.B6 | Zidarska pomoč pri vzidavi Alu podbojev vrat. | velikosti 2 - 4m2 | kos | 5 |  | 0
134 | 1_2 | 1.2.3.B7 | Čiščenje tlakov v objektu in drugih obrtniških in instalacijskih izdelkov. Obračun po površini tlakov. |  | m2 | 47.21 |  | 0
135 | 1_2 | 1.2.3.B8 | Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 2,0 cm | na dilatacijah konstrukcije, styrodur deb. 2 cm | m2 | 2.5 |  | 0
136 | 1_2 | 1.2.3.B9 | Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike |  | m1 | 16 |  | 0
137 | 1_2 | 1.2.3.B10 | Metlanje površine cementnega betona | Pohodna površina podesta | m2 | 62.5 |  | 0
138 | 1_2 | 1.2.3.B11 | Vertikalna hidroizolacija obodnih zidov; izravnava podlage s cem.malto 1:3, 1x hladni bitumenski premaz, 1x bitumenski varilni trak (npr. Izotekt) s stekleno tkanino deb. 4 mm, lepljen in varjen. |  | m2 | 105 |  | 0
139 | 1_2 | 1.2.3.B12 | Zaščita vertikalne hidroizolacije obodnih zidov z vodonevpojnimi stirodur ploščami deb. 8 cm, SIST EN 1364 (npr. Roofmate SL) . |  | m2 | 105 |  | 0
140 | 1_2 | 1.2.3.B13 | Zidarska in težaška pomoč obrtnikom in instalaterjem | ocena: 10% od zidarskih del | pavšal | 1 |  | 0
141 | 1_2 | 1.2.3.C | FASADA |  | 0
142 | 1_2 | 1.2.3.C1 | Izvedba fasade s toplotno izolacijo in tankoslojnim ometom: | Priprava opečne površine,SESTAVA: mineralna volna ,SIST EN 13162 16 cm; osnovni brezcementni tankoslojni nanos, armiran s stekleno mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca(npr. STO-Armat Classic); finalni tankoslojni nanos(npr. JUB JUMUX)samočistilni omet, na ustrezno pripravljeno podlago, barva in zrnavost po dogovoru z arhitektom JUB 1464 | m2 | 251.2 |  | 0
143 | 1_2 | 1.2.3.C2 | Izvedba fasade s toplotno izolacijo in tankoslojnim ometom: (podnožje 60 cm) | Priprava opečne površine,SESTAVA: ekspandiran poistiren 14 cm; osnovna malta in armiranje površine(npr: vodoodbojni stirodur Roofmate)zaščita vertikalne H.I.in toplotna izolacija SIST EN 13164 1 cm, finalni tankoslojni nanos (npr: Kulirplast ) na ustrezno pripravljeno podlago, barva enaka obstoječi | m2 | 56.5 |  | 0
144 | 1_2 | 1.2.3.C3 | Izvedba fasade s toplotno izolacijo | zahodna fasada kjer se rušijo objekti, denbelina TI: 14 cm | m2 | 12.5 |  | 0
145 | 1_2 | 1.2.3.C4 | Pregled, čiščenje, brušenje, barvanje in po potrebi zamenjava lesenih napuščev | upoštevano: menjava lesa in barvanje | m2 | 58 |  | 0
146 | 1_2 | 1.2.3.D | TESARSKA DELA |  | 0
147 | 1_2 | 1.2.3.D1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža pasovnih temeljev. | vključno s temeljem stopnic | m2 | 65 |  | 0
148 | 1_2 | 1.2.3.D2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža sten, višine do 1,00 m, viden beton | stene podesta in stopnice | m2 | 150 |  | 0
149 | 1_2 | 1.2.3.D3 | Izdelava opaža bočnih strani plošč, ne glede na višino. |  | m2 | 7 |  | 0
150 | 1_2 | 1.2.3.D4 | Izdelava opaža spodnje strani ravne plošče debeline 16 cm, s podpiranjem | plošča podesta | m2 | 54 |  | 0
151 | 1_2 | 1.2.3.D5 | Izvedba fasadnega odra z urejenimi dostopi na oder |  | m2 | 330 |  | 0
152 | 1_2 | 1.2.3.D6 | Zaščita fasadnega odra z juto ipd. |  | m2 | 330 |  | 0
153 | 1_2 | 1.2.3.E | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV |  | 0
154 | 1_2 | 1.2.3.E1 | Armatura iz rebrastega jekla S 500B z dobavo ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem za srednje zahtevno armaturo. | do fi 12 mm, ocena | kg | 800 |  | 0
155 | 1_2 | 1.2.3.E2 | Armatura iz rebrastega jekla S 500B z dobavo ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem za srednje zahtevno armaturo. | fi 14 mm in več, ocena | kg | 900 |  | 0
156 | 1_2 | 1.2.3.E3 | Betonsko jeklo S 500A - mreže z dobavo, prikrojevanjem, polaganjem in vezanjem. |  | kg | 1850 |  | 0
157 | 1_2 | 1.2.3.F | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  | 0
158 | 1_2 | 1.2.3.F1 | Dobava in vgraditev ojačanega betona C 25/30, v pasovne temelje in temelje stopnic, povprečni presek do 0,30 m3/m2. | beton: C25/30, XC4,XD2,XF2,PV-II temelj in stena podesta | m3 | 30.7 |  | 0
159 | 1_2 | 1.2.3.F2 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v ploščo podesta in stopnice | beton: C35/45, XC4,XD3,XF4,PV-II plošča podesta in stopnice | m3 | 9 |  | 0
160 | 1_2 | 1.2.3.G | KANALIZACIJA |  | 0
161 | 1_2 | 1.2.3.G1 | Izkop jarka za kanalizacijo v zemljini III. ktg, z odmetom na rob izkopa. | izven objekta | m3 | 11 |  | 0
162 | 1_2 | 1.2.3.G2 | Izkop jarka za kanalizacijo v tlaku v notranjosti objekta, z odvozom izkopanega materiala v stalno deponijo. |  | m3 | 4 |  | 0
163 | 1_2 | 1.2.3.G3 | Planiranje dna kanala v projektiranih padcih. |  | m2 | 11.5 |  | 0
164 | 1_2 | 1.2.3.G4 | Zasip jarka z izkopanim materialom, s premetom in utrjevanjem v slojih po 30 cm. | izven objekta | m3 | 7 |  | 0
165 | 1_2 | 1.2.3.G5 | Zasip jarka v notranjosti objekta s peščenim materialom in utrjevanjem v slojih po 20 cm. |  | m3 | 3.5 |  | 0
166 | 1_2 | 1.2.3.G6 | Izvedba prebojev za prehod kanalizacijskih cevi skozi temelje. |  | kos | 3 |  | 0
167 | 1_2 | 1.2.3.G7 | Dobava in polaganje PVC cevi premera 50 mm za hišno kanalizacijo skupno z natičnimi objemkami in tesnili. Posteljica iz pustega betona in kompletno obbetoniranje cevi. | - cev Ø 50 mm | m1 | 5.4 |  | 0
168 | 1_2 | 1.2.3.G8 | Dobava in polaganje PVC cevi premera 125 mm za hišno kanalizacijo skupno z natičnimi objemkami in tesnili. Posteljica iz pustega betona in kompletno obbetoniranje cevi. | - cev Ø 125 mm | m1 | 0.5 |  | 0
169 | 1_2 | 1.2.3.G9 | Dobava in polaganje PVC cevi premera 160 mm za hišno kanalizacijo skupno z natičnimi objemkami in tesnili. Posteljica iz pustega betona in kompletno obbetoniranje cevi. | - cev Ø 160 mm | m1 | 21.3 |  | 0
170 | 1_2 | 1.2.3.G10 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova | menjava pokrovov obstoječih peskolovov | kos | 2 |  | 0
171 | 1_2 | 1.2.3.G11 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega do 5 m. Vključno z LTŽ pokrovom. |  | kos | 2 |  | 0
172 | 1_2 | 1.2.3.G12 | Izvedba priključka PVC kanalizacijske cevi na revizijski jašek |  | kos | 5 |  | 0
173 | 1_2 | 1.2.3.G13 | Po izvedbi nove fekalne kanalizacije preveriti delovanje MČN - monitoring |  | kos | 1 |  | 0
174 | 1_2 | 1.2.3.I | KLJUČAVNIČARSKA DELA | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano zasteklitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni in finalno obdelani. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. Pri vseh postavkah upoštevati tudi; ves potrebni vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na gradbišču; vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre. | 0
175 | 1_2 | 1.2.3.I1 | Dobava in vgradnja kotnika iz vroče cinkane pločevine, debeline 0,7 mm, dimenzije 110x80 mm z navarjenimi sidri, za zaščito roba vidnega betona na zunanjem podestu. | L kotnik potopljen (v nivoju betona) | m1 | 39 |  | 0
176 | 1_2 | 1.2.3.I2 | Dobava in vgradnja ograje iz vročecinkanih cevi, Q40x3 mm, h=110cm, RAL 7043 | Na novem podestu | m1 | 37.05 |  | 0
177 | 1_2 | 1.2.3.J | ALU IZDELKI | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano polnitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni in finalno obdelani. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. | 0
178 | 1_2 | 1.2.3.J1 | Dobava in vgradnja zunanjih enokrilna vrat v obstoječi vratni odprtini s steklenim krilom v alu okvirju. Vratno krilo delno stekleno, iz varnostnega, prozornega stekla v alu profilu. Vratno krilo in zasteklitev ima ustrezno toplotno karakteristiko: Uskupno = 1.15 W/m²K (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Alu, suhomontažni podboj, vogali zaokroženi, v naravni barvi lesa, enako kot okna, po izbranem vzorcu RAL. Vrata imajo tipsko okovje, kovinsko kljuko in cilindrično, sistemsko ključavnico. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | ZV1 - zidarska mera: 110/230 cm svetla mera: 100/225 cm. Način odpiranja, glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
179 | 1_2 | 1.2.3.J2 | Dobava in vgradnja zunanjih enokrilnih vrat v obstoječi vratni odprtini s steklenim krilom v alu okvirju. Vratno krilo delno stekleno, iz varnostnega, prozornega stekla v alu profilu. Vratno krilo in zasteklitev ima ustrezno toplotno karakteristiko: Uskupno = 1.15 W/m²K (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Alu, suhomontažni podboj, vogali zaokroženi, v naravni barvi lesa, enako kot okna, po izbranem vzorcu RAL. Vrata imajo tipsko okovje, kovinsko kljuko in cilindrično, sistemsko ključavnico. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | ZV4- zidarska mera: 100/245 cm svetla mera: 90/225+15 cm. Način odpiranja, glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
180 | 1_2 | 1.2.3.J3 | Dobava in vgradnja zasteklenega fasadnega elementa v obstoječi odprtini: dvodelno okno iz sistemskih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, v naravni rjavi barvi po izbranem vzorcu. Novo okno je sestavljeno iz dveh kril, ki se odpirata kombinirano, na ventus in klasično. Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom: Uskupno = 1.3 W/m²K, (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Notranje alu žaluzije, montirane v okenski okvir, (širina lamel 25 mm), v svetlo sivi barvi po izbranem vzorcu RAL 9006 Zunanja polica: alu pločevina z odkapom v svetlo sivi barvi enako kot obstoječe, po izbranem vzorcu RAL 9006 Notranja polica: sistemska PVC polica v beli barvi, po izbranem vzorcu RAL 9003 | O1: zidarska mera: 130/150cm parapet: 80 cm. Širina vseh okenskih okvirjev oziroma zunanjih odprtin morajo omogočati vgradnjo po RAL-u. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 6 |  | 0
181 | 1_2 | 1.2.3.J4 | Dobava in vgradnja zasteklenega fasadnega elementa v obstoječi odprtini: enodelno okno iz sistemskih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, v naravni rjavi barvi po izbranem vzorcu. Novo okno je sestavljeno iz enega krila, ki se odpirata kombinirano, na ventus in klasično. Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom: Uskupno = 1.3 W/m²K, (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Notranje alu žaluzije, montirane v okenski okvir, (širina lamel 25 mm), v svetlo sivi barvi po izbranem vzorcu RAL 9006 Zunanja polica: alu pločevina z odkapom v svetlo sivi barvi enako kot obstoječe, po izbranem vzorcu RAL 9006 Notranja polica: sistemska PVC polica v beli barvi, po izbranem vzorcu RAL 9003 Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | O2: zidarska mera: 80/100cm parapet: 140 cm. Širina vseh okenskih okvirjev oziroma zunanjih odprtin morajo omogočati vgradnjo po RAL-u. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 16 |  | 0
182 | 1_2 | 1.2.3.J5 | Dobava in vgradnja zasteklenega fasadnega elementa v obstoječi odprtini: enodelno okno iz sistemskih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom, v naravni rjavi barvi po izbranem vzorcu. Novo okno je sestavljeno iz enega krila, ki se odpirata kombinirano, na ventus in klasično. Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom: Uskupno = 1.3 W/m²K, (skupna toplotna prehodnost: steklo in okvir) Notranje alu žaluzije, montirane v okenski okvir, (širina lamel 25 mm), v svetlo sivi barvi po izbranem vzorcu RAL 9006 Zunanja polica: alu pločevina z odkapom v svetlo sivi barvi enako kot obstoječe, po izbranem vzorcu RAL 9006 Notranja polica: sistemska PVC polica v beli barvi, po izbranem vzorcu RAL 9003 Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | O3: zidarska mera: 100/150cm parapet: 90 cm. Širina vseh okenskih okvirjev oziroma zunanjih odprtin morajo omogočati vgradnjo po RAL-u. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
183 | 1_2 | 1.2.3.K | MIZARSKA DELA | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano zasteklitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni! Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. | 0
184 | 1_2 | 1.2.3.K1 | Dobava in vgradnja zunanjih dvokrilnih, drsnih skladiščnih vrat, ročno odpiranje v obstoječi fasadni odprtini z lesenim krilom v kovinskem okvirju. Vratno krilo je leseno v kovinskem okvirju. Vrata imajo vse sestavne dele po navodilu dobaviltelja, drsnih skladiščnih vrat, tipsko okovje, ključavnico in kovinska vodila . Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | ZV2: zidarska mera: 300/245 cm svetla mera: 300/245 cm | kos | 1 |  | 0
185 | 1_2 | 1.2.3.K2 | Dobava in vgradnja zunanjih dvokrilnih, drsnih skladiščnih vra, ročno odpiranje v obstoječi fasadni odprtini z lesenim krilom v kovinskem okvirju. Vratno krilo je leseno v kovinskem okvirju. Vrata imajo vse sestavne dele po navodilu dobaviltelja, drsnih skladiščnih vrat, tipsko okovje, ključavnico in kovinska vodila . Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | ZV3: zidarska mera: 200/245 cm svetla mera: 200/245 cm | kos | 1 |  | 0
186 | 1_2 | 1.2.3.K3 | Dobava in vgradnja enokrilnih, notranjih vrata z lesenim, polnim krilom v obstoječi opečni steni. Vratno krilo je obdelano s HPL gladkimi ploščami kot npr. "Funder Max, Melamin", z ABS robnimi nalimki, svetlo sive barve. Kovinski, plohasti, suhomontažni podboj, za debelino zidu, vogali zaokroženi. Podboj je pleskan, svetlo siva barva, po izbranem vzorcu RAL 9006. Vrata imajo tipsko okovje, tipsko kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna, minimalno 34 dB. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | V1: zidarska mera: 100/205 cm svetla mera: 90/200 cm Način odpiranja (levo ali desno), glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 2 |  | 0
187 | 1_2 | 1.2.3.K4 | Dobava in vgradnja enokrilnih, notranjih vrata z lesenim, polnim krilom in s fiksno nadsvetlobo v montažni mavčnokartonski steni. Vratno krilo je obdelano s HPL gladkimi ploščami kot npr. "Funder Max, Melamin", z ABS robnimi nalimki, svetlo sive barve. Nad vrati je fiksna nadsvetloba z ustrezno zvočno izolativnostjo. Višino nadsvetlobe prilagoditi višini spuščenega stropa (cca 65 cm).Kovinski, plohasti, suhomontažni podboj, za debelino zidu, vogali zaokroženi. Podboj je pleskan, svetlo siva barva, po izbranem vzorcu RAL 9006. Vrata imajo tipsko okovje, tipsko kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna, minimalno 34 dB. Vrata v sanitarije imajo vgrajeno kovinsko, prezračevalno rešetko, dim.: 425x125 mm, skladno z načrtom strojnih inštalacij. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. | V2: zidarska mera: 90/280 cm svetla mera: 80/210+N(65) cm Način odpiranja (levo ali desno), glej tloris M 1:50 Zvočna izolativnost vrat skladno z veljavnimi predpisi. VSE MERE PREVERITI NA MESTU! | kos | 1 |  | 0
188 | 1_2 | 1.2.3.L | KERAMIČARSKA DELA | Vrsta in barva ploščic po izbiri projektanta. | 0
189 | 1_2 | 1.2.3.L1 | Keramična obloga zidov z glaziranimi stenskimi ploščicami lepljene na podlago. Stiki, šir. 0,5 cm so vodotesno tesnjeni z maso, ki preprečuje razvoj mikroorganizmov. Dimenzija ploščic 20x60 cm. V dveh barvah, po izbiri projektanta. | obloga v sanitarijah | m2 | 23.7 |  | 0
190 | 1_2 | 1.2.3.L2 | Tlak iz glaziranih keramičnih ploščic, odporne proti obrabi, nedrseče izvedbe - R10, lepljene. Stiki so vodotesno tesnjeni |  | m2 | 12.09 |  | 0
191 | 1_2 | 1.2.3.L3 | Nizkostenska obroba s keramično zaokrožnico; lepljena na podlago, stiki vodotesno tesnjeni z maso, ki preprečuje razvoj mikroorganizmov. |  | m1 | 5.35 |  | 0
192 | 1_2 | 1.2.3.M | DELA IZ GIPS PLOŠČ |  | 0
193 | 1_2 | 1.2.3.M1 | Izdelava predelne stene z obojestransko oblogo z dvojnimi ognjevarnimi in vlagoodpornimi ploščami na enojni kovinski podkonstrukciji iz pocinkanih profilov s samonosilno izolacijo iz mineralne volne, kompletno z bandažiranjem, kitanjem in fugiranjem stikov. | debelina stene 15 cm, dvojna obloga GKF plošče 12,5 mm | m2 | 16.5 |  | 0
194 | 1_2 | 1.2.3.M2 | Spuščen montažni strop mavčnokartonske plošče na sistemski podkonstrukciji | vrsta obloge npr. Armstrong OPTIMA v=20cm, raster 60/60cm h prostora=3.20m. Požarna odpornost ( R )EI60 | m2 | 47.3 |  | 0
195 | 1_2 | 1.2.3.N | SLIKOPLESKARSKA DELA | Barve po izbiri projektanta ! | 0
196 | 1_2 | 1.2.3.N1 | Slikanje sten s poldisperzijsko barvo, v dveh slojih, s predhodno pripravo in izravnavo -glajenjem podlage z izravnalno maso. Barva v belem tonu, po izbiri projektanta |  | m2 | 141 |  | 0
197 | 1_2 | 1.2.3.O | TLAKARSKA DELA | Vrsta tlaka po izbiri projektanta ! | 0
198 | 1_2 | 1.2.3.O1 | Talna obloga iz PVC - sintetična talna obloga, lepljena na betonsko podlago s predhodno izravnavo bet. podlage z izravnalno maso (brušenje, predpremaz, izravnalna masa, brušenje izravnalne mase). |  | m2 | 35.12 |  | 0
199 | 1_2 | 1.2.3.O2 | Zaključek med tlakom in steno s tipsko zaokrožnico min. radia 2,5 cm, pasom PVC talne obloge in zaključnim tesnilnim trakom, lepljeno na podlago s predhodno pripravo podlage. Višina zaključka na steni je min. 10 cm. |  | m1 | 36 |  | 0
200 | 1_2 | 1.2.3.P | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
201 | 1_2 | 1.2.3.P1 | Dobava in montaža visečih polkrožnih žlebov iz pločevine, z zunanjimi nosilnimi kljukami. | - barvna pločevina deb. 0,60 mm, r.š. 33 cm | m1 | 67.2 |  | 0
202 | 1_2 | 1.2.3.P2 | Dobava in montaža vertikalne odtočne cevi iz barvne pločevine, vključno z objemkami in konzolami za pritrditev na zid | Ø 100 mm | m1 | 6.4 |  | 0
203 | 1_2 | 1.2.3.R | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  | 0
204 | 1_2 | 1.2.3.R1 | Dobava in montaža stenskih gasilnih aparatov tip: 12 EG prah 43 A, razvrščeni skladno z načrtom požarne varnosti |  | kos | 5 |  | 0

## 2-1
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 2_1 | 2.1 | NAČRT NADHODA V KM 519+087.740 |  | 0
2 | 2_1 | 2.1.A | PREDDELA |  | 0
3 | 2_1 | 2.1.B | GRADBENA DELA |  | 0
4 | 2_1 | 2.1.C | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
5 | 2_1 | 2.1.A | PREDDELA |  | 0
6 | 2_1 | 2.1.A1 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 |  | kos | 16 |  | 0
7 | 2_1 | 2.1.A2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino 200 do 500 m2 |  | kos | 1 |  | 0
8 | 2_1 | 2,1.A3 | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s | Ocena | kpl | 1 |  | 0
9 | 2_1 | 2.1.A4 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča |  | kos | 1 |  | 0
10 | 2_1 | 2.1.A5 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah |  | kos | 1 |  | 0
11 | 2_1 | 2.1.B | GRADBENA DELA |  | 0
12 | 2_1 | 2.1.B.1 | Zemeljska dela | Pri izvedbi upoštevati elaborat o geološko - geotehničnem poročilu terena | 0
13 | 2_1 | 2.1.B.1.1. | Izkop za gradbene jame za objekte vezljive zemljine 3. kategorije - strojno. Vključno z odvozom zemljine v stalno deponijo |  | m3 | 600 |  | 0
14 | 2_1 | 2.1.B.1.2. | Planiranje dna izkopa z utrditvijo pod podložnim betonom |  | m2 | 117 |  | 0
15 | 2_1 | 2.1.B.1.3. | Utrditev pete nasipa s kamnitimi bloki velikosti 0,5 do 1,5 m. Položeni na terasasto izveden pusti beton in medsebojno dobro zaklinjeni |  | m3 | 95 |  | 0
16 | 2_1 | 2.1.B.1.4. | Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini 50 cm in 80 cm. | Kamniti material nosilnosti Evd = 40 Mpa | m3 | 120 |  | 0
17 | 2_1 | 2.1.B.1.5. | Zasip z zrnato kamnino - 3. kat. - strojno | Zasip temeljev in v notranjosti objekta | m3 | 442 |  | 0
18 | 2_1 | 2.1.B.2 | Tesarska dela | Opaži konstrukcij morajo biti izvedeni za vodotesni beton (glej tudi tehnično poročilo). Razred obdelave vidnih opaženih betonskih površin morajo biti razreda VB3, v skladu s SIST EN 13670 | 0
19 | 2_1 | 2..B.2.1. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj |  | m2 | 51 |  | 0
20 | 2_1 | 2.1.B.2.2. | Izdelava podprtega opaža talne plošče |  | m2 | 22.8 |  | 0
21 | 2_1 | 2.1.B.2.3. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | Nastavki temeljev jeklenega stopnišča, opaž zidov v kleti, pod stopniščem, ELO in SVTK jašek in parapetni zid | m2 | 147 |  | 0
22 | 2_1 | 2.1.B.2.4. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m |  | m2 | 138 |  | 0
23 | 2_1 | 2.1.B.2.5. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 4,1 do 8 m |  | m2 | 90 |  | 0
24 | 2_1 | 2.1.B.2.6. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 10 do 12 m | Opaž zidov dvigalnega jaška in nosilne stene AB stopnišča | m2 | 650 |  | 0
25 | 2_1 | 2.1.B.2.7. | Izdelava vezanega opaža za pravokoten steber, visok do 4 m |  | m2 | 9 |  | 0
26 | 2_1 | 2.1.B.2.8. | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m |  | m2 | 26 |  | 0
27 | 2_1 | 2.1.B.2.9. | Izdelava opaža za medetažno ploščo in stopniščni podest s podporo, visoko 1,4 do 3 m |  | m2 | 42.7 |  | 0
28 | 2_1 | 2.1.B.2.10. | Izdelava opaža za ravno ploščo s podporo, visoko 5,6 do 11,9 m |  | m2 | 37.9 |  | 0
29 | 2_1 | 2.1.B.2.11. | Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč |  | m2 | 28.2 |  | 0
30 | 2_1 | 2.1.B.2.12. | Izdelava poševnega opaža za stopniščne rame s podpiranjem |  | m2 | 22.2 |  | 0
31 | 2_1 | 2.1.B.2.13. | Izdelava opaža za čelne ploskve stopnic |  | m2 | 11 |  | 0
32 | 2_1 | 2.1.B.3 | Železokrivska dela |  | 0
33 | 2_1 | 2.1.B.3.1. | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | Ocena | kg | 4000 |  | 0
34 | 2_1 | 2.1.B.3.2. | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev | Ocena | kg | 9000 |  | 0
35 | 2_1 | 2.1.B.3.3. | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B 500 B s premerom 4 do 12 mm | Ocena | kg | 18000 |  | 0
36 | 2_1 | 2.1.B.4 | Betonska dela | Armirano betonska konstrukcija nadhoda mora biti izvedena vodotesno - sistem "bele kadi". Glej tudi tehnično poročilo projektanta. | 0
37 | 2_1 | 2.1.B.4.1. | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 |  | m3 | 14.6 |  | 0
38 | 2_1 | 2.1.B.4.2. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v pasovne temelje in temeljne plošče | XC2, vodotesni beton PV-II | m3 | 52 |  | 0
39 | 2_1 | 2.1.B.4.3. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v stene debeline do 20 cm | XC4, vodotesni beton PV-II | m3 | 2.3 |  | 0
40 | 2_1 | 2.1.B.4.4. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v stene debeline 30 cm | XC4, vodotesni beton PV-II | m3 | 137 |  | 0
41 | 2_1 | 2.1.B.4.5. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v stene debeline 50 do 55 cm | XC4, vodotesni beton PV-II | m3 | 14.2 |  | 0
42 | 2_1 | 2.1.B.4.6. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v medetažne in strešne plošče | XC4, vodotesni beton PV-II | m3 | 20 |  | 0
43 | 2_1 | 2.1.B.4.7. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v vmesne podeste in stopnišče | XC4, vodotesni beton PV-II | m3 | 7.7 |  | 0
44 | 2_1 | 2.1.B.4.8. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v stebre pravokotnega prereza | XC4, vodotesni beton PV-II | m3 | 1 |  | 0
45 | 2_1 | 2.1.B.4.9. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v horizontalne nosilce | XC4, vodotesni beton PV-II | m3 | 3.1 |  | 0
46 | 2_1 | 2.1.B.4.10. | Dobava in vgraditev armiranega betona C30/37 v pohodno sovprežno ploščo jeklenega nadhoda | XC4, vodotesni beton PV-II, dodatek proti krčenju in predpisana mokra nega vgrajenega betona | m3 | 7.4 |  | 0
47 | 2_1 | 2.1.B.5 | Zaščitna dela |  | 0
48 | 2_1 | 2.1.B.5.1. | Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom, brez izolacijskih trakov |  | m1 | 101 |  | 0
49 | 2_1 | 2.1.C | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
50 | 2_1 | 2.1.C.1 | Krovsko-kleparska dela |  | 0
51 | 2_1 | 2.1.C.1.1. | Izvedba podlage iz vodoodpornih OSB plošč deb. 25 mm s potrebno podkonstrukcijo, naklon strešine 1%, vijačeno na nosilno jekleno ogrodje strehe. Podkonstrukcija je iz smrekovega lesa, zaščitena s protiglivičnim premazom. | Na jeklenem delu nadhoda in jeklenem stopnišču | m2 | 133 |  | 0
52 | 2_1 | 2.1.C.1.2. | Izvedba podloge iz vodoodpornih OSB3 plošč deb. 25 mm za vertikalni strešni venec višine 45 cm s potrebno podkonstrukcijo, vijačeno na nosilno jekleno ogrodje strehe. Podkonstrukcija je iz smrekovega lesa, zaščitena s protiglivičnim premazom. | Na strešini jeklenega stopnišča | m1 | 33.5 |  | 0
53 | 2_1 | 2.1.C.1.3. | Doplačilo za izvedbo mulde - žlote v strešini, širine 30 cm, globina prilagojena padcu. Podkonstrukcija in OSB3 plošče deb. 25 mm. | Na strešini jeklenega stopnišča | m1 | 15.5 |  | 0
54 | 2_1 | 2.1.C.1.4. | Pokritje strešine na pripravljeno leseno podlago v naklonu ca 1,5 % (sestav od zgoraj), lepljeno: Sikaplan - 15 G, deb. 1,5 mm (UV stabiliziran), SIST EN 13956; podložna plast - termično obdelana polipropilenska tkanina (300 g/m2) | Vključno zaključki na strešni atiki, r.š. cca 10 cm | m2 | 139 |  | 0
55 | 2_1 | 2.1.C.1.5. | Izvedba spuščenega stropa s podkonstrukcijo nadstrešnice nad stopniščem. Alu spuščen strop - kompozitne fasadne plošče d = 4 mm, š = 150 cm, razred odzivnosti na ogenj A2, npr. PLOŠČE ALUCOBOND, barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s kovicami pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem EuroFox Hilti MacFOX MLA-100. Paneli so izvedeni delno demontažno za servisni dostop. Izvedba in pritrditev po detajlih proizvajalca. |  | m2 | 39.1 |  | 0
56 | 2_1 | 2.1.C.1.6. | Čelna obloga vertikalnega strešnega venca višine 45 cm. Alu maska atike - kompozitne fasadne plošče d = 4 mm, l = 300 cm, razred odzivnosti na ogenj A2, npr. PLOŠČE ALUCOBOND, barva št. 501 smoke silver metalic. Plošče so s kovicami pritrjene na sistemsko podkonstrukcijo - kot npr. sistem EuroFox Hilti MacFOX MLA-100. Zgornji in spodnji zaključek po detajlu proizvajalca. Izvedba po detajlih projektanta in proizvajalca. | Na strešini jeklenega stopnišča | m1 | 33.5 |  | 0
57 | 2_1 | 2.1.C.1.7. | Izdelava in montaža obrobe atike iz Al pločevine d= 0,7 mm, r, š. cca 40 cm, prašno barvana RAL 9007. Izvedba po detajlih projektanta in proizvajalca. | Na strešini jeklenega dela nadhoda | m1 | 61.6 |  | 0
58 | 2_1 | 2.1.C.1.8. | Izdelava in montaža strešne žlote iz Al pločevine d= 0,7 mm, r, š. cca 40 cm, prašno barvana RAL 9007. Izvedba po detajlih projektanta in proizvajalca. | Na strešini jeklenega dela nadhoda | m1 | 27 |  | 0
59 | 2_1 | 2.1.C.1.9. | Odtočni kotlič Ø150 mm z zaščitno rešetko in priključkom kritine, tipske izvedbe (nerjavno jeklo) in priključkom DN 100 mm na odtočno cev. |  | kos | 4 |  | 0
60 | 2_1 | 2.1.C.2 | Ključavničarska dela in dela v jeklu | Pri vseh postavkah upoštevati tudi ves potrebni vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na gradbišču; vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre. | 0
61 | 2_1 | 2.1.C.2.1. | Izdelava, dobava in montaža ročaja za pešce na obeh straneh stopnišča iz dveh cevi iz nerjavečega (inox) jekla Ø 44 mm v višinskem razmaku 20 cm, pritrjen na stebričke. Površina obdelana v nesvetleči izvedbi. Izvedba po detajlu projektanta! |  | m1 | 32.4 |  | 0
62 | 2_1 | 2.1.C.2.2. | Izdelava, dobava in montaža žične mreže iz vrvi iz pocinkanega jekla, debeline 2 mm v okvirju iz kvadratnih cevi 30/30/3 mm. Okenca glede na načrt arhitekture. Okvirji so bočno pritrjeni na stebričke dvojnega ročaja za pešce. Pritrditev in tip po navodilih proizvajalca. |  | m2 | 57.2 |  | 0
63 | 2_1 | 2.1.C.2.3. | Dobava in montaža trapezne pločevine deb. 1 mm, kot opaž za pohodno ploščo jeklenega dela nadhoda. | npr. Hi bond 55.750 ali enakovredno | m2 | 82.9 |  | 0
64 | 2_1 | 2.1.C.2.4. | Dobava in montaža jeklene pločevine dim. 100x120x6 mm in 255x120x6 mm, po obodu AB plošče na jeklenem nadhodu, z ojačitvenimi rebri na mestu previsa. |  | kg | 50 |  | 0
65 | 2_1 | 2.1.C.2.5. | Dobava in montaža varjenih čepov z glavo Ø16 mm, na prečnih nosilcih (HEA 160 in HEB 180) in vzdolžnih nosilcih (HEB 180) | Kvaliteta S 355, tip npr. Nelson | kos | 300 |  | 0
66 | 2_1 | 2.1.C.2.6. | Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije za fasadne panele iz škatlastih profilov SHS 60x60x3,6 mm in pločevine debeline 6 mm. Vse je predhodno pocinkano in prašno barvano s kovinsko sivo barvo RAL 9007. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu! | Pod jeklenim stopniščem | kg | 200 |  | 0
67 | 2_1 | 2.1.C.2.7. | Izdelava, dobava in montaža podkonstrukcije iz jeklenih profilov, za pritrditev signalne naprave na spodnji pas jeklenega nadhoda. Vse je predhodno pocinkano in prašno barvano s kovinsko sivo barvo RAL 9007. Izvedba po detajlu in kontroli mer na objektu! |  | kos | 4 |  | 0
68 | 2_1 | 2.1.C.2.8. | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije nadhoda, sestavljene iz jeklenih nosilcev s povezavami in sidrnimi deli, z zavetrovanjem. Izvedbeni razred EXC 3. Izdelava iz HEA in SHS profilov ter drugih manjših delov. Montaža elementov v celoto se izvaja na terenu in nato namesti z avtodvigalom na AB podporno konstrukcijo. Vse delovne odre in eventuelne lovilne odre postavi izvajalec montažnih del in jih mora vračunati v enotne cene. Jeklena nosilna konstrukcija, z varjenjem in vijačenjem; dimenzije in kvaliteta materiala po standardih kot je predvideno v projektu in statičnem izračunu. Komplet s potrebnim pritrdilnim materialom. Material in izvedba po PZI detajlnih načrtih. Protikorozijska zaščita: površine se s peskanjem očistijo do stopnje Sa 2 1/2, odpraševanje, razmastitev, temeljni epoxi premaz (min. deb. 75 µm), vmesni epoxi premaz (min. deb. 75 µm) krovni epoksi premaz s pigmentom - odporen na UV žarke (min. deb. 100 µm) - v sivi barvi RAL 9007. | Kvaliteta jekla 275 J2. Način protikorozijske zaščite pripravi izvajalec te zaščite ob upoštevanju navodil proizvajalca premazov, potrdi pa projektant in strokovni nadzor. | kg | 14412 |  | 0
69 | 2_1 | 2.1.C.2.9. | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije stopnišča, sestavljene iz jeklenih nosilcev s povezavami in sidrnimi deli, z zavetrovanjem. Izvedbeni razred EXC 2. Izdelava iz UPE, HEA in SHS profilov ter drugih manjših delov. Vse delovne odre in eventuelne lovilne odre postavi izvajalec montažnih del in jih mora vračunati v enotne cene. Jeklena nosilna konstrukcija, z varjenjem in vijačenjem; dimenzije in kvaliteta materiala po standardih kot je predvideno v projektu in statičnem izračunu. Komplet s potrebnim pritrdilnim materialom. Material in izvedba po PZI detajlnih načrtih. Protikorozijska zaščita je enaka kot pri jeklenem nadhodu. | Kvaliteta jekla 235 J0. Način protikorozijske zaščite pripravi izvajalec te zaščite ob upoštevanju navodil proizvajalca premazov, potrdi pa projektant in strokovni nadzor. | kg | 8956 |  | 0
70 | 2_1 | 2.1.C.2.10. | Izdelava, dobava in montaža solzaste pločevine iz nerjavnega jekla (material 1.4301) deb. 5/6 mm, za vmesne podeste z ojačitvenimi rebri in prečnimi profili kot nastopna površina stopnice preoblikovane v C profil dimenzij 300x50x30 mm. | Stopnice in vmesni podesti jeklenega stopnišča | kg | 1350 |  | 0
71 | 2_1 | 2.1.C.2.11. | Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno z navezavo na veljavno nivelmansko mrežo. |  | kos | 6 |  | 0
72 | 2_1 | 2.1.C.2.12. | Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta. |  | kos | 1 |  | 0
73 | 2_1 | 2.1.C.3 | Tlakarska dela |  | 0
74 | 2_1 | 2.1.C.3.1. | Dobava in vgraditev hidroizolacije s protizdrsno maso debeline 1 cm (npr. DECSEAL) za pohodno površino jeklenega dela nadhoda. |  | m2 | 82.9 |  | 0

## 2-2
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 2_2 | 2.2 | 2/2 KONSTRUKCIJE NADSTREŠNIC |  | 0
2 | 2_2 | 2.2.1 | KONSTRUKCIJE NADSTREŠNIC |  | 0
3 | 2_2 | 2.2.1.A | PRED DELA |  | 0
4 | 2_2 | 2.2.1.B | ZEMELJSKA DELA |  | 0
5 | 2_2 | 2.2.1.C | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6 | 2_2 | 2.2.1.A | PRED DELA |  | 0
7 | 2_2 | 2.2.1.A1 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100 m2 |  | kos | 1 |  | 0
8 | 2_2 | 2.2.1.A2 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 200m2 do 500m2 |  | kos | 1 |  | 0
9 | 2_2 | 2.2.1.A3 | Geodetska izmera natančne postavitve šablone jeklenih nastavkov stebrov. |  | kos | 34 |  | 0
10 | 2_2 | 2.2.1.A4 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov. Opomba:Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. |  | kos | 1 |  | 0
11 | 2_2 | 2.2.1.A5 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov. Opomba:Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. |  | kos | 1 |  | 0
12 | 2_2 | 2.2.1.B | ZEMELJSKA DELA |  | 0
13 | 2_2 | 2.2.1.B1 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno |  | m3 | 162 |  | 0
14 | 2_2 | 2.2.1.B2 | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije Opomba: pod točkovnimi temelji |  | m2 | 96 |  | 0
15 | 2_2 | 2.2.1.B3 | Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma, zasipni klin; nekoherenten material (GW) ustrezne zrnavosti izvesti s komprimacijo v slojih po 30 cm na min. 95% po MPP, Ev2 > 60 Mpa (Evd > 30 Mpa) |  | m3 | 116 |  | 0
16 | 2_2 | 2.2.1.C | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
17 | 2_2 | 2.2.1.C1 | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje. (skupaj z dobavo in vgradnjo trikotnih letvic) Opomba: opaž za točkovne in povezovalne temelje nadstrešnice. Razred obdelave opaženih bet. Površin VB 0 po SIST EN 13670. |  | m2 | 101 |  | 0
18 | 2_2 | 2.2.1.C2 | Izdelava podprtega opaža za temeljne nastavke. (skupaj z dobavo in vgradnjo trikotnih letvic) Opomba: opaž za točkovne in povezovalne temelje nadstrešnice. Razred obdelave opaženih bet. Površin VB 0 po SIST EN 13670. |  | m2 | 66.3 |  | 0
19 | 2_2 | 2.2.1.C3 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (ocena) |  | kg | 488 |  | 0
20 | 2_2 | 2.2.1.C4 | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev (ocena) |  | kg | 6601 |  | 0
21 | 2_2 | 2.2.1.C5 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 Opomba: pod točkovnimi in povezovalnimi temelji nadstrešnice v debelini 10 cm |  | m3 | 17.7 |  | 0
22 | 2_2 | 2.2.1.C6 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v točkovne temelje ali temeljne blazine Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II, točkovni in povezovalni temelji ter temeljni nastavki nadstrešnice |  | m3 | 43.1 |  | 0
23 | 2_2 | 2.2.1.C7 | Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v vijačeni (kovičeni) izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 355, Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije nadstrešnice. Osnovni material je kvalitete S355 J2. Vijačni material je kvalitete 8.8 in 10.9. Vsi zvari so polno nosilni. Za jekleno konstrukcijo se zahteva certifikat proizvodnje po SIST EN 1090. Elemente jeklene konstrukcije je potrebno zaščiti pred korozijo v skladu s standardom SIST EN ISO 12944, skupna debelina premazov protikorozijske zaščite znašati min 160 mic. V postavki so zajeti vsi vijaki, zvari in drug pritrdilni material. Konstrukcija dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, v ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), komplet sidranje jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije in pisne potrditve s strani pooblaščenega inštituta, komplet z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom, izdelavo in dobavo napenjalcev ter napenjanje zavetrovanja; (ocena) |  | kg | 35660 |  | 0
24 | 2_2 | 2.2.1.C8 | Montaža šablon v temelje za vgradnjo jeklene konstrukcije, komplet z vsemi deli (postavitev, fiksiranje, niveliranje, podlivanje), obračun komplet; |  | kos | 34 |  | 0

## 2-4
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 2_4 | 2.4 | UREDITEV OGRAJ NA PREMOSTITVENIH OBJEKTIH POSTAJE ZAGORJE |  | 0
2 | 2_4 | 2.4.1 | PREDDELA |  | 0
3 | 2_4 | 2.4.1.A | PREDDELA |  | 0
4 | 2_4 | 2.4.1.A | PREDDELA |  | 0
5 | 2_4 | 2.4.1.A1 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2 |  | kos | 1 |  | 0
6 | 2_4 | 2.4.2 | AB PODVOZ V KM 518+680 |  | 0
7 | 2_4 | 2.4.2.A | RUŠITVENA DELA |  | 0
8 | 2_4 | 2.4.2.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
9 | 2_4 | 2.4.2.A | RUŠITVENA DELA | Dela je potrebno izvajati pod strokovnim vodstvom, v skladu s predpisi za varno delo. Pri odstranitvenih delih je po potrebi upoštevati naknadna navodila projektanta statika. Odstranitev in odklop instalacij v objektu, je vključeno v drugih projektih. V ceni rušitvenih del je vključiti tudi transport ruševin na gradbiščno deponijo. | 0
10 | 2_4 | 2.4.2.A1 | Demontaža in odstranitev jeklene zaščitne ograje z vertikalnimi polnili | odstranitev obstoječe ograje | m1 | 53.2 |  | 0
11 | 2_4 | 2.4.2.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano zasteklitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni in finalno obdelani. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. Pri vseh postavkah upoštevati tudi; ves potrebni vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na gradbišču; vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre. | 0
12 | 2_4 | 2.4.2.B1 | Dobava in montaža kovinske ograje za pešce iz pocinkanih jeklenih pravokotnih profilov, visoke 120 cm, vključno z sidrnimi vijaki 4x M16(nerjavni) in sidrno ploščo 200x200x20 mm | Kovinska ograja je vroče cinkana + barvana (RAL), stebrički ograje so vertikalni. Vsa dela z AK zaščito po sistemu vročega cinkanja morajo biti izvedena skladno s predpisi SIST EN ISO 1461, SIST EN ISO 14713, ETAG-01 in ISO 3506.Pločevine debelin od 3 do 6 mm se zaščitijo z vročim cinkanjem povprečne debeline85µm(pri tem sme znašati minimalna vrednost 65 µm. Pritrdilni vijaki so skladno s ETAG-01 izdelani iz nerjavnega jekla. Vgraditi po detajlu načrta! | m1 | 53.2 |  | 0
13 | 2_4 | 2.4.2.B2 | Dobava in vgradnja kotnika iz vroče cinkane pločevine, debeline 0,6 mm, dimenzije 100x50 mm, za zaščito pritrditve ograje |  | m1 | 51.75 |  | 0
14 | 2_4 | 2.4.3 | KAMNITI OBOKAN PREPUST V KM 518+850 |  | 0
15 | 2_4 | 2.4.3.A | RUŠITVENA DELA |  | 0
16 | 2_4 | 2.4.3.B | ZEMELJSKA DELA |  | 0
17 | 2_4 | 2.4.3.C | ZIDARSKA DELA |  | 0
18 | 2_4 | 2.4.3.D | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
19 | 2_4 | 2.4.3.E | TIRNIČNI PROVIZORIJ |  | 0
20 | 2_4 | 2.4.3.A | RUŠITVENA DELA | Dela je potrebno izvajati pod strokovnim vodstvom, v skladu s predpisi za varno delo. Pri odstranitvenih delih je po potrebi upoštevati naknadna navodila projektanta statika. Odstranitev in odklop instalacij v objektu, je vključeno v drugih projektih. V ceni rušitvenih del je vključiti tudi transport ruševin na gradbiščno deponijo. | 0
21 | 2_4 | 2.4.3.A1 | Demontaža in odstranitev jeklene zaščitne ograje z vertikalnimi polnili, vključno z obstoječim AB zidcem | odstranitev obstoječe ograje | m1 | 7.9 |  | 0
22 | 2_4 | 2.4.3.A2 | Porušitev in odstranitev prepusta iz ojačenega cementnega betona z razpetino 3 do 5 m | delna rušitev objekta | m3 | 50 |  | 0
23 | 2_4 | 2.4.3.A3 | Nakladanje ruševin na kamion in odvoz v stalno deponijo po dogovoru z Investitorjem, s stroški za deponiranje. | ocena | m3 | 50 |  | 0
24 | 2_4 | 2.4.3.B | ZEMELJSKA DELA |  | 0
25 | 2_4 | 2.4.3.B1 | Dobava in vgraditev tamponskega materiala iz kamnoloma; vgrajevanje in utrjevanje do predpisane komprimacije | zasip objekta | m3 | 54 |  | 0
26 | 2_4 | 2.4.3.C | ZIDARSKA DELA |  | 0
27 | 2_4 | 2.4.3.C1 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamninv cementni malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2 |  | m3 | 30 |  | 0
28 | 2_4 | 2.4.3.D | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
29 | 2_4 | 2.4.3.D1 | Dobava in vgraditev sider iz rebraste armature fi 20 mm, dolžine 0,5 m | v novo zazidan izpust iz prepusta | kos | 20 |  | 0
30 | 2_4 | 2.4.3.E | TIRNIČNI PROVIZORIJ |  | 0
31 | 2_4 | 2.4.3.E1 | Kompletna izdelava tipskega tirničnega provizorija dolžine 12 m in ureditvijo (regulacijo) tira za vožnjo v času vgrajenega provizorija | vgradnja, vzdrževanje in izgradnja provizorija | kos | 2 |  | 0
32 | 2_4 | 2.4.4 | KAMNITI LOČNI MOST V KM 518+875 |  | 0
33 | 2_4 | 2.4.4.A | RUŠITVENA DELA |  | 0
34 | 2_4 | 2.4.4.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
35 | 2_4 | 2.4.4.A | RUŠITVENA DELA | Dela je potrebno izvajati pod strokovnim vodstvom, v skladu s predpisi za varno delo. Pri odstranitvenih delih je po potrebi upoštevati naknadna navodila projektanta statika. Odstranitev in odklop instalacij v objektu, je vključeno v drugih projektih. V ceni rušitvenih del je vključiti tudi transport ruševin na gradbiščno deponijo. | 0
36 | 2_4 | 2.4.4.A1 | Demontaža in odstranitev jeklene zaščitne ograje z vertikalnimi polnili | odstranitev obstoječe ograje | m1 | 69.5 |  | 0
37 | 2_4 | 2.4.4.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano zasteklitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni in finalno obdelani. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. Pri vseh postavkah upoštevati tudi; ves potrebni vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na gradbišču; vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre. | 0
38 | 2_4 | 2.4.4.B1 | Dobava in montaža kovinske ograje za pešce iz pocinkanih jeklenih pravokotnih profilov s hodnikom in nosilci za PE cevi | Izvesti po detajlu projekta: IZN_3710/Z_2/4, risba 3 | m1 | 69.5 |  | 0
39 | 2_4 | 2.4.5 | AB PODHOD V KM 518+911 |  | 0
40 | 2_4 | 2.4.5.A | RUŠITVENA DELA |  | 0
41 | 2_4 | 2.4.5.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
42 | 2_4 | 2.4.5.A | RUŠITVENA DELA | Dela je potrebno izvajati pod strokovnim vodstvom, v skladu s predpisi za varno delo. Pri odstranitvenih delih je po potrebi upoštevati naknadna navodila projektanta statika. Odstranitev in odklop instalacij v objektu, je vključeno v drugih projektih. V ceni rušitvenih del je vključiti tudi transport ruševin na gradbiščno deponijo. | 0
43 | 2_4 | 2.4.5.A1 | Demontaža in odstranitev jeklene zaščitne ograje z vertikalnimi polnili | odstranitev obstoječe ograje vključno z AB zidcem | m1 | 8.44 |  | 0
44 | 2_4 | 2.4.5.B | KLJUČAVNIČARSKA DELA | Pri vseh izdelkih upoštevati izdelavo, dobavo in montažo, vse potrebno okovje in tesnila ter opisano zasteklitev. Vsi izdelki so popolnoma izgotovljeni in finalno obdelani. Vse barve in ostali elementi po izbranem vzorcu. Izvedba po shemi, navodilu projektanta in kontroli mer na objektu. Pri vseh postavkah upoštevati tudi; ves potrebni vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na gradbišču; vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre. | 0
45 | 2_4 | 2.4.5.B1 | Dobava in montaža kovinske ograje za pešce iz pocinkanih jeklenih pravokotnih profilov s hodnikom in nosilci za PE cevi | Izvesti po detajlu projekta: IZN_3710/Z_2/4, risba 4 | m1 | 8.44 |  | 0
46 | 2_4 | 2.4.5.B2 | Sanacija obstoječe ograje na desni strani proge | obstoječa ograja se očisti in na novo AK zaščiti z barvanjem | m1 | 8.44 |  | 0

## 2-5
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 2_5 | 2.5 | KONSTRUKCIJE SIGNALOV |  | 0
2 | 2_5 | 2.5.1 | KONSTRUKCIJE SIGNALOV |  | 0
3 | 2_5 | 2.5.1.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
4 | 2_5 | 2.5.1.B | POLMOSTNA KONSTRUKCIJA |  | 0
5 | 2_5 | 2.5.1.A | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
6 | 2_5 | 2.5.1.A1 | Zakoličba z zavarovanjem, naprava prečnih profilov in druga geodetska dela |  | kos | 2 |  | 0
7 | 2_5 | 2.5.1.B | POLMOSTNA KONSTRUKCIJA |  | 0
8 | 2_5 | 2.5.1.B1 | Izdelava armiranobetonskega temelja polmostne portalne konstrukcije signala. Pozicija obsega odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, izdelavo in postavitev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature z dobavo in vgradnjo betona kvalitete C 30/37, XC4, XF3, XD1, PV-II, finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena. Z izvedbo ozemljitve. Dimenzije temelja in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz načrta gradbenih konstrukcij . |  | kos | 2 |  | 0
9 | 2_5 | 2.5.1.B2 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij - jeklo S235 J2, vse vročecinkano - vijačni material kvalitete 8.8, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, v ceni na enoto zajeti tudi: izdelava delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v temelj z zalitjem z neskrčljivim betonom ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije in pisne potrditve s strani pooblaščenega inštituta, komplet z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom ter montažo z ustreznim avtodvigalom. V postavki ni zajeta dobava in montaža signala. Portal v km 518+694 |  | kg | 4234 |  | 0
10 | 2_5 | 2.5.1.B3 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij - jeklo S235 J2, vse vročecinkano - vijačni material kvalitete 8.8, dimenzij in oblik po statičnem računu in detajlih, v ceni na enoto zajeti tudi: izdelava delavniške dokumentacije (izdela jo izvajalec kovinske konstrukcije), sidranje jeklene konstrukcije v temelj z zalitjem z neskrčljivim betonom ter izvedbo pregleda jeklene konstrukcije in pisne potrditve s strani pooblaščenega inštituta, komplet z vsemi deli in vsem pritrdilnim materialom ter montažo z ustreznim avtodvigalom. V postavki ni zajeta dobava in montaža signala. Portal v km 519+335 |  | kg | 4083 |  | 0

## 3-1
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_1 | 3.1 | ELEKTRIČNA VOZNA MREZA |  | 0
2 | 3_1 | 3.1.A | Gradbena dela skupaj |  | 0
3 | 3_1 | 3.1.B | Montažna dela skupaj |  | 0
4 | 3_1 | 3.1.C | Demontažna dela skupaj |  | 0
5 | 3_1 | 3.1.D | Oznake drogov in pleskarska dela skupaj |  | 0
6 | 3_1 | 3.1.E | Dodatni stroški zaradi faznosti izvedbe skupaj |  | 0
7 | 3_1 | 3.1.A | GRADBENA DELA |  | 0
8 | 3_1 | 3.1.A1 | Preddela |  | 0
9 | 3_1 | 3.1.A1.1 | Zakoličba z zavarovanjem, naprava prečnih profilov in druga geodetska dela |  | kpl | 1 |  | 0
10 | 3_1 | 3.1.A2 | Temelji drogov |  | 0
11 |  |  | OPOZORILO: Za izdelavno temeljev (tudi temeljev sider) je predvidena uporaba betona sledeče kvalitete:C 30/37, XC4, XF3, PVII V kolikor gre za pritrditve na peronih, ki se v zimskem času solijo: C 35/45, XC4, XD3, XF4, PVII V kolikor je v bližini cestni podvoz ali nadvoz (solenje v zimskem času, ki se v bližnji okolici prenaša po zraku) pa: C 30/37, XC4, XD1, XF3, PVII
12 | 3_1 | 3.1.A2.1 | Izdelava armiranobetonskega temelja droga tip M110VP, glede na novi "Katalog temeljev stebrov vozne mreže" (SŽ-Projektivno podjetje, 2007) po katalogu določene dimenzije temelja so 100 x 100 x 170 (220) cm: Pozicija obsega odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu IV. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, izdelavo in postavitev opaža za del temelja, ki gleda izven terena ter armature in dobava in vgradnja betona kvalitete C 30/37, XC4, XF3, finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena. Z izdelavo, dobavo in vgradnjo okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem. Dimenzije temelja in armature so, glede na zgornje podatke, razvidne iz navedenega kataloga. temelj droga št.: 2, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 52, 76 |  | kos | 15 |  | 0
13 | 3_1 | 3.1.A2.2 | Isto kot poz. A2.1., le tip M110VP, za dimenzijo temelja 130 x 130 x 180 (230) cm; temelj droga št.:78, 92 |  | kos | 2 |  | 0
14 | 3_1 | 3.1.A2.3 | Isto kot poz. A2.1., le tip M110VP, za dimenzijo temelja 130 x 150 x 200 (250) cm; temelj droga št.: 51, 77 |  | kos | 2 |  | 0
15 | 3_1 | 3.1.A2.4 | Isto kot poz. A2.1., le tip M135VP, za dimenzijo temelja 130 x 130 x 200 (250) cm; temelj droga št.: 12, 13, 15, 17, 19, 28, 30, 32, 34, 38, 40A, 40B, 42A, 42B, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62 |  | kos | 23 |  | 0
16 | 3_1 | 3.1.A2.5 | Isto kot poz. A2.1., le tip M135VP, za dimenzijo temelja 130 x 200 x 200 (250) cm; temelj droga št.: 24, 26, 81, 83 |  | kos | 4 |  | 0
17 | 3_1 | 3.1.A2.6 | Isto kot poz. A2.1., le tip M135VP, za dimenzijo temelja 130 x 250 x 220 (270) cm; temelj droga št.: 47, 49, 53, 55 |  | kos | 4 |  | 0
18 | 3_1 | 3.1.A2.7 | Isto kot poz. A2.1., le tip M135VP, za dimenzijo temelja 130 x 200 x 350 (400) cm; temelj je integriran z obstoječim zidom. temelj droga št.: 85 |  | kos | 1 |  | 0
19 | 3_1 | 3.1.A2.8 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve A, droga M135, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra, - odstranitev krone obstoječega zidu (3,0m3), - sanacija obstoječega zidu ob stiku z AB plombo, - izvrtanje lukenj Ø 250 mm, dolžine L = 1,1m (2 kosa), - izdelava, dobava in vgradnja sidrišča podpore temelja vozne mreže na objektu TIP-A, vključno z okvirjem in sidrnimi vijaki za pritrditev droga M135 in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem (1 kos), - zapolnitev izvrtanih lukenj z epoksidno malto (2 kosa), - izvedba pritrditve droga z objemko na objekt, vključno z vgradnjo sider v AB plombo (1 kos), - izdelava dvostranskega vezanega opaža za izdelavo AB plombe - krona zidu (8,0m2) - sidranje AB plombe v obstoječ zid s sidri RA Ø20, dolžine L=1,0m (29 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 12mm (cca. 160kg), za armiranje AB plombe, - dobava in vgradnja betona kvalitete C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (3,0m3) temelj droga št.:1, 3A, 3B |  | kos | 3 |  | 0
20 | 3_1 | 3.1.A2.9 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve A1, droga M135, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra, - izvrtanje lukenj Ø 250 mm, dolžine L = 1,1m (2 kosa), - izdelava, dobava in vgradnja sidrišča podpore temelja vozne mreže na objektu TIP-A1, vključno z okvirjem in sidrnimi vijaki za pritrditev droga M135 in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem (1 kos), - zapolnitev izvrtanih lukenj z epoksidno malto (2 kosa), - izvedba pritrditve droga z objemko na objekt, vključno s sidranjem v robni venec objekta in AK zaščito sidrišč (1 kos), - izdelava opaža za AB zob - obbetoniranje HE-B nosilca, vključno z ustrezno pripravo stične površine objekta - izdolbsti v globini 2-3cm (2,6m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 12mm (cca. 160kg), za armiranje AB zoba, - dobava in vgradnja betona kvalitete C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (0.7m3) temelj droga št.: 35, 36 |  | kos | 2 |  | 0
21 | 3_1 | 3.1.A2.10 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve B, droga M110 in M135, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - odstranitev obstoječega podpornega zidu v dolžini L = 2,9m (7,1m3), - strojni izkop za izdelavo podpornega zidu v IV.-V. ktg. (15,5m3), zasip objekta z izkopanim materialom in odvoz odvečnega materiala na deponijo, - izdelava podprtega opaža za podporni zid (14,0m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 1.205kg), za armiranje podpornega zidu, - sidranje novega podpornega zidu v obstoječ podporni zid s sidri RA Ø20, dolžine L=1,0m , razdalja po višini ca. 0,5m (24 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo podpornega zidu kvalitete C 30/37, XC4, XF3 (8,6m3) - izdelava dilatacije med AB nišo in temeljem vozne mreže - 2cm stirodur (2,3 m2) + trajno elastični kit (3,9 m) - Izdelava tipskega temelja vozne mreže, isto kot poz. 2.1., le tip M135VP oz. M110VP, za dimenzijo temelja 130 x 130 x 250 cm; temelj droga št.: 16, 18, 20, 82, 84, 86, 88A, 88B, 90A, 90B opomba: temelja 88A, 88B ter 90A, 90B imata skupno (podaljšano) nišo. |  | kos | 10 |  | 0
22 | 3_1 | 3.1.A2.11 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve C, droga M110 in M135, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - strojni izkop za temelj v materialu III. kategorije (15,5m3) z odvozom odvečnega materiala na deponijo, - utrditev temeljnih tal s tamponom (2,4m3) - dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 (0,5m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega objekta za kontaktno betoniranje - izdelava podprtega opaža temelja vozne mreže (10,0m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 690kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=1,4m (22 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (4,9m3) - izdelava dilatacije med objektom in temeljem vozne mreže - 2cm stirodur (0,5m2) + trajno elastični kit (1.9m) - izdelava, dobava in vgradnja okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem. temelj droga št.: 21, 22 |  | kos | 2 |  | 0
23 | 3_1 | 3.1.A2.12 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve D, droga M110 in M135, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra - odstranitev, rušenje krone obstoječega zidu (0,6m3) - strojni izkop v materialu III. kategorije (14,6m3) z odvozom odvečnega materiala na deponijo, - utrditev temeljnih tal s tamponom (1,65m3) - dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 (0,4m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - sanacija obstoječega zidu ob stiku s temeljem - izdelava podprtega opaža za temelj vozne mreže (12,9 m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 730kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=1m (40 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (5,2m3) - izdelava, dobava in vgradnja okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem, v skladu z detajlom. temelj droga št.: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 57, 59, 61, 75, 89A, 89B, 91 |  | kos | 15 |  | 0
24 | 3_1 | 3.1.A2.13 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve E, droga M135, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra, - odstranitev, rušenje krone obstoječega zidu (7,0m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - sanacija obstoječega zidu ob stiku s temeljem - izdelava podprtega opaža temelja vozne mreže (13,2 m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 910kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s horizontalnimi sidri RA Ø20, dolžine L=1m (38 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - sidranje temelja v objekt z vertikalnimi sidri RA Ø20, dolžine L=1,75m (15 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,75m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (6,5m3) - izdelava, dobava in vgradnja sidrišča podpore temelja vozne mreže na objektu TIP-E, vključno z okvirjem in sidrnimi vijaki za pritrditev droga M135 in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem (1 kos), - zapolnitev, podlitje z epoksidno malto pod sidriščem, - izvedba pritrditve droga z objemko na objekt, vključno z vgradnjo sider v AB krono zidu (1 kos), temelj droga št.: 39, 41, 43 |  | kos | 3 |  | 0
25 | 3_1 | 3.1.A2.14 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve G, droga M110, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - odstranitev, rušenje krone obstoječega zidu (1,6m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - sanacija obstoječega zidu ob stiku s temeljem - izdelava podprtega opaža temelja vozne mreže (8,24m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 590kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=1,5m (10 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,75m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=1,0m (10 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (4,2m3) - izdelava, dobava in vgradnja okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem, v skladu z detajlom, temelj droga št.: 87A, 87B |  | kos | 2 |  | 0
26 |  | 3.1.A2.15 | Temelji drogov M160Pvp (nosilni drogovi portalnih gred) OPOZORILO: V izogib težavam pri nameščanju portalnih gred (višinskim razlikam med levim in desnim temeljem portala) se temelji ob vseh tirih v istem prečnem profilu izdelajo glede na koto GRP tira št. 101. Vijaki v teh temeljih morajo biti vgrajeni z geodetsko natančnostjo.
27 | 3_1 | 3.1.A2.16 | Isto kot poz. A2.1., le tip M160VP, za dimenzijo temelja 130 x 250 x 250 cm; temelj droga št.: 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79 |  | kos | 7 |  | 0
28 | 3_1 | 3.1.A2.17 | Isto kot poz. A2.1., le tip M160VP, za dimenzijo temelja 130 x 250 x 400 cm; temelj droga št.: 65 |  | kos | 1 |  | 0
29 | 3_1 | 3.1.A2.18 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve D, droga M160, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra - odstranitev, rušenje krone obstoječega zidu (0,6m3) - strojni izkop v materialu III. kategorije (14,6m3) z odvozom odvečnega materiala na deponijo, - utrditev temeljnih tal s tamponom (1,65m3) - dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 (0,4m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - sanacija obstoječega zidu ob stiku s temeljem - izdelava podprtega opaža za temelj vozne mreže (12,9 m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 730kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=1m (40 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (5,2m3) - izdelava, dobava in vgradnja okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem, v skladu z detajlom. temelj droga št.: 63 |  | kos | 1 |  | 0
30 | 3_1 | 3.1.A2.19 | Izdelava armiranobetonskega temelja za tip pritrditve F, droga M160, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra - odstranitev, rušenje krone obstoječega zidu (4,7m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - sanacija obstoječega zidu ob stiku s temeljem - izdelava podprtega opaža temelja vozne mreže (26,6m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 2.030kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s horizontalnimi sidri RA Ø20, dolžine L=1,4m (32 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=0,8m (64 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,4m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo ležiščne površine droga (14,5m3) - izdelava, dobava in vgradnjo okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem, v skladu z detajlom, - izvedba pritrditve droga z objemko na objekt, vključno z vgradnjo sider v AB krono zidu (1 kos), temelj droga št.: 67, 69, 71, 73 |  | kos | 4 |  | 0
31 | 3_1 | 3.1.A2.20 | Izdelava armiranobetonskega temelja droga št. 80, droga tipa M160, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - odstranitev, rušenje obstoječega zidu v dolžini 0,7m, za potrebe vgradnje sider in okvirja (0,6m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - izdelava podprtega opaža temelja vozne mreže (5,0m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm. poz. 3 L=2,8m , 3 kosi (13,6 kg) in mreže Q196 (20,0kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20; poz. 1, dolžine L=1,7m (22 kosov), poz. 2, dolžine L=2,6m (4kos), poz. 5, dolžine L=2,1m (4kos), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L= 0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20,poz. 4, dolžine L=0,6m (8kos), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,3m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (3,0m3) - izdelava, dobava in vgradnjo okvirja s sidrnimi vijaki in izvedbo električne izolacije med drogom in temeljem, v skladu z detajlom, - izvedba pritrditve droga z objemko na objekt, vključno z vgradnjo sider v AB podporni zid (1 kos), - dobava in vgradnja PVC cevi DN300, dolžina L=2,5m temelj droga št.: 80 |  | kos | 1 |  | 0
32 | 3_1 | 3.1.A3 | Temelji dvojnih sider |  | 0
33 | 3_1 | 3.1.A3.1 | Izdelava armiranobetonskega temelja dvojnega sidra Tsd: Pozicija obsega odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, izdelavo in postavitev opaža, izdelavo in namestitev armature in sidrnih zank, dobava in vgradnja betona kvalitete C 30/37, XC4, XF3, ter finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena. Dimenzije temelja in armature so razvidne iz že omenjenega kataloga. - dimenzija temelja 150x130x250 cm; temelj dvojnega sidra št.: 2, 7, 8, 10, 15, 17, 24, 38, 44, 65, 72, 74, 77, 85, 92 |  | kos | 15 |  | 0
34 | 3_1 | 3.1.A3.2 | Izdelava armiranobetonskega temelja dvojnega sidra Tsd, za tip pritrditve A,glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra, - sanacija obstoječega zidu v območju sidranja - izvrtanje lukenj Ø 250 mm, dolžine L = 1,1m (2 kosa), - izdelava, dobava in vgradnja sidrišča vozne mreže na objektu TIP-A (1 kos), - zapolnitev izvrtanih lukenj z epoksidno malto (2 kosa), - vključno z izdelavo AB zoba v primerih, ko je razdalja prostega dela HE-B nosilca med zidom in sidriščem daljša od 0,1 m, temelj dvojnega sidra št.: 1, 43 |  | kos | 2 |  | 0
35 | 3_1 | 3.1.A3.3 | Izdelava armiranobetonskega temelja dvojnega sodra Tsd za tip pritrditve B, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - odstranitev obstoječega podpornega zidu v dolžini L = 2,9m (7,1m3), - strojni izkop za izdelavo podpornega zidu v IV.-V. ktg. (15,5m3), zasip objekta z izkopanim materialom in odvoz odvečnega materiala na deponijo, - izdelava podprtega opaža za podporni zid (14,0m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 1.205kg), za armiranje podpornega zidu, - sidranje novega podpornega zidu v obstoječ podporni zid s sidri RA Ø20, dolžine L=1,0m , razdalja po višini ca. 0,5m (24 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo podpornega zidu kvalitete C 30/37, XC4, XF3 (8,6m3) - izdelava dilatacije med AB nišo in temeljem vozne mreže - 2cm stirodur (2,3 m2) + trajno elastični kit (3,9 m) - Izdelava tipskega temelja dvojnega sidra Tsd, isto kot poz. A3.1. temelj dvojnega sidra št.: 86 |  | kos | 1 |  | 0
36 | 3_1 | 3.1.A3.4 | Izdelava armiranobetonskega temelja dvojnega sidra Tsd za tip pritrditve D, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra - odstranitev, rušenje krone obstoječega zidu (0,6m3) - strojni izkop v materialu IV. kategorije (14,6m3) z odvozom odvečnega materiala na deponijo, - utrditev temeljnih tal s tamponom (1,65m3) - dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 (0,4m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - sanacija obstoječega zidu v območju novega temelja dvojnega sidra - izdelava podprtega opaža temelja vozne mreže (12,9 m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 730kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=1m (40 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (5,2m3) - izdelava, dobava in vgradnja sidrnih zank temelj dvojnega sidra št.: 37, 91 |  | kos | 2 |  | 0
37 | 3_1 | 3.1.A4 | Temelji enojnih sider |  | 0
38 | 3_1 | 3.1.A4.1 | Izdelava armiranobetonskaga temelja enojnega sidra Tse: Pozicija obsega odmetavanje tolčenca, izkop za temelj v materialu III. kategorije, odvoz odvečnega materiala na deponijo, izdelavo in postavitev opaža, izdelavo in namestitev armature in sidrne zanke, dobava in vgradnja betona kvalitete C 30/37, XC4, XF3, ter finalno obdelavo površine temelja, ki gleda izven terena. Dimenzije temelja in armature so razvidne iz že omenjenega kataloga.- dimenzija temelja 100x100x170 cm; temelj enojnega sidra št.: 26, 30, 60, 64- dimenzija temelja 100x100x170 cm; temelj enojnega sidra št.: 26, 30, 60, 64 |  | kos | 4 |  | 0
39 | 3_1 | 3.1.A4.2 | Izdelava armiranobetonskega temelja enojnega sidra Tse za tip pritrditve D, glede na risbe "SPECIFIČNE PRITRDITVE DROGOV VM", v načrtu št. 3710/Z_3/1 . Pozicija obsega: - postavitev delovnega odra - odstranitev, rušenje krone obstoječega zidu (0,6m3) - strojni izkop v materialu IV. kategorije (14,6m3) z odvozom odvečnega materiala na deponijo, - utrditev temeljnih tal s tamponom (1,65m3) - dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 (0,4m3) - čiščenje in priprava stične površine obstoječega podpornega zidu za kontaktno betoniranje - sanacija obstoječega zidu v območju novega temelja dvojnega sidra - izdelava podprtega opaža temelja vozne mreže (12,9 m2) - dobava in vgradnja rebrastih palic B 500 B s premerom 16mm (ocena 730kg) za armiranje temelja, - sidranje temelja v objekt s sidri RA Ø20, dolžine L=1m (40 kosov), vključno z vrtanjem luknje Ø30, dolžine L=0,5m in zapolnitvijo lukenj s cementnim mlekom, - dobava in vgradnja betona za izvedbo temelja C 30/37, XC4, XF3, vključno s finalno obdelavo vidnih površin betona (5,2m3) - izdelava, dobava in vgradnja sidrne zanke temelj enojnega sidra št.: 25, 29, 59, 63 |  | kos | 4 |  | 0
40 | 3_1 | 3.1.A5 | Ostala gradbena dela |  | 0
41 | 3_1 | 3.1.A5.1 | Izvedba varovanja gradbene jame temelja vozne mreže z "berlinsko steno". Upoštevana povprečna velikost varovanja (š x v), 5m x 3m = 15m2. (ocena) - 102, dolžina cevi cca. 14 m |  | kos | 66 |  | 0
42 | 3_1 | 3.1.A5.2 | Izvedba zavarovnja tirne grede pri izkopu za nov temelj vozne mreže (ocena) |  | kos | 20 |  | 0
43 | 3_1 | 3.1.A5.3 | Dodatek za strojni izkop z rušilnim kladivom terena V. kategorije, za nove temelje vozne mreže z odvozom odvečnega materiala na deponijo. temelji št.: 2, 4A, 4B, 6A, 6B, 8, 10, 12, 14, 66, 68 ter temelji dvojnih sider št: 7, 8, 10, 15, 17, 24, 44 |  | kos | 18 |  | 0
44 | 3_1 | 3.1.A5.4 | Zaščita brežine s kamnito zložbo (lomljenec debeline 40-50 cm), izvedeno s cementnim betonom C16/20, vključno z izvedbo AB pete kamnite obloge; iz betona C25/30, s konstruktivno armaturo prereza Ø12 (ocena 50kg/m3). (ocena) temelji št.: 65 ter temelji dvojnih sider št.: 38, 65, 77, 85, 92 |  | m3 | 528 |  | 0
45 | 3_1 | 3.1.A5.5 | Strojni izkop in odvoz na deponijo, nasutja III. kategorije, "presejki" na območju novih temeljev VM, ki jih je potrebno odstranit do raščenega terena. (ocena) |  | m3 | 180 |  | 0
46 | 3_1 | 3.1.A5.6 | Vgradnja cevi premera Ø 63mm, v temelj vozne mreže, dolžina cevi cca. 2m (za optiko in ozemljitev). temelji št.:40A, 49, 51, 82 |  | kos | 12 |  | 0
47 | 3_1 | 3.1.A5.7 | Izvedba rušenja z odstranitvijo obstoječega temelja vozne mreže, vključno z vsemi deli. (ocena) |  | kos | 66 |  | 0
48 | 3_1 | 3.1.A5.8 | Zapolnitev luknje cevastega droga v objektu z betonom C25/30 oz. odstranitev ležišča, vključno z vsemi deli. (ocena) - ocena |  | kos | 40 |  | 0
49 | 3_1 | 3.1.A5.9 | Izvedba rušenja z odstranitvijo obstoječega temelja dvojnega sidra, vključno z vsemi deli. |  | kos | 9 |  | 0
50 | 3_1 | 3.1.A5.10 | Izvedba rušenja z odstranitvijo obstoječega temelja enojnega sidra, vključno z vsemi deli. |  | kos | 12 |  | 0
51 | 3_1 | 3.1.B | MONTAŽNA DELA |  | 0
52 |  | 3.1.B1 | Dobava in postavitev drogov |  | 0
53 | 3_1 | 3.1.B1.1 | M110-vp. |  | kos | 32 |  | 0
54 | 3_1 | 3.1.B1.2 | M135-vp. |  | kos | 48 |  | 0
55 | 3_1 | 3.1.B1.3 | M135-vp. (spodnji segment podaljšan za 2,5m ) |  | kos | 8 |  | 0
56 | 3_1 | 3.1.B1.4 | M160P-vp.,debelina stene droga 12,5mm |  | kos | 10 |  | 0
57 | 3_1 | 3.1.B1.5 | M160P-vp.,debelina stene droga 12,5mm (spodnji segment podaljšan za 2m ) |  | kos | 4 |  | 0
58 | 3_1 | 3.1.B1.6 | Nosilec VV na portalnih gredah (f133 mm, l= 4000 mm) |  | kos | 10 |  | 0
59 | 3_1 | 3.1.B1.7 | Končna regulacija drogov po vertikali po obremenitvi le teh. |  | kos | 102 |  | 0
60 | 3_1 | 3.1.B1.8 | Portalna greda dolžine 16,03 m za razpon med nosilnimi drogovi M160Pvp 14-15 m. |  | kos | 7 |  | 0
61 | 3_1 | 3.1.B1.9 | Prečna nastavitev nosilcev VV na portalnih gredah in nosilne in poligonacijske opreme na njih glede na sestavo portalne grede (izogibanje spojem in povezavam v portalni gredi). |  | kos | 10 |  | 0
62 | 3_1 | 3.1.B2 | Dobava in namestitev nosilcev, nosilne in poligonacijske opreme vodov |  | 0
63 | 3_1 | 3.1.B2.1 | Nosilec enega voznega voda nad enim tirom. |  | kos | 95 |  | 0
64 | 3_1 | 3.1.B2.2 | Dva nosilca voznega voda nameščena na istem drogu, eden poleg drugega. |  | kos | 9 |  | 0
65 | 3_1 | 3.1.B2.3 | Dva nosilca voznega voda nameščena na istem drogu eden nad drugim. |  | kos | 1 |  | 0
66 | 3_1 | 3.1.B2.4 | Namestitev konzole L-4738 za pritrditev električnih vezi s silikonskimi izolatorji. |  | kos | 5 |  | 0
67 | 3_1 | 3.1.B2.5 | Nosilec napajalnega voda z enim izolatorjem (enostranski kratki). |  | kos | 8 |  | 0
68 |  | 3.1.B2.6 | Namestitev konzole L-5047b za pritrditev električnih vezi s silikonskim izolatorjem. |  | kos | 1 |  | 0
69 | 3_1 | 3.1.B3 | Zatezna oprema vodov (zatezne naprave vodov odprte proge, ki se namestijo na postajne drogove v ločiščih so zajete v načrtih postaj) |  | 0
70 | 3_1 | 3.1.B3.1 | Zatezna oprema VV 440 mm2 s škripčevjem 1:5 v polno kompenzirani izvedbi. |  | kos | 8 |  | 0
71 | 3_1 | 3.1.B3.2 | Vzmetna zatezna naprava za zatezanje dveh kontaktnih vodnikov Ri 100 mm2 z zatezno napetostjo 750 daN po vodniku in dveh nosilnih vrvi 120 mm2 z zatezno napetostjo 1000 daN po vrvi, z dovoljenim raztezkom zatezanega vodnika do 750 mm, komplet z pritrdilnimi elementi za montažo na drog tip M135. |  | kos | 2 |  | 0
72 | 3_1 | 3.1.B3.3 | Zatezna oprema VV 220 mm2 s škripčevjem 1:5 v polno kompenzirani izvedbi. |  | kos | 4 |  | 0
73 | 3_1 | 3.1.B3.4 | Čvrsto vpetje obstoječega voznega voda 320 mm2 na novem drogu. |  | kos | 2 |  | 0
74 | 3_1 | 3.1.B3.5 | Čvrsto vpetje VV 220 mm2. |  | kos | 4 |  | 0
75 | 3_1 | 3.1.B3.6 | Čvrsto vpetje prečne vezi iz dveh vrvi preseka do 185 mm2. |  | kos | 10 |  | 0
76 | 3_1 | 3.1.B3.7 | Čvrsta točka polnokompenziranega voznega voda 440 mm2 kompletno. |  | kos | 4 |  | 0
77 | 3_1 | 3.1.B4 | Dobava opreme in izvedba sidranja drogov |  | 0
78 | 3_1 | 3.1.B4.1 | Sidranje droga z enojnim sidrom (izolirni člen). |  | kos | 8 |  | 0
79 | 3_1 | 3.1.B4.2 | Sidranje droga z dvojnim sidrom (izolirni člen). |  | kos | 20 |  | 0
80 | 3_1 | 3.1.B5 | Dobava in namestitev vodov |  | 0
81 | 3_1 | 3.1.B5.1 | Dobava in namestitev voznega voda , 440 mm2 z obešalkami in električnimi vezmi v polnokompenzirani izvedbi. |  | km | 3.3 |  | 0
82 | 3_1 | 3.1.B5.2 | Dobava in namestitev polnokompen-ziranega voznega voda 220 mm2 komplet. |  | km | 0.51 |  | 0
83 | 3_1 | 3.1.B5.3 | Vpetje obstoječega voznega voda 320 mm2 na novi opremi za nošenje in poligonacijo. |  | kos | 6 |  | 0
84 | 3_1 | 3.1.B5.4 | Vpetje obstoječega voznega voda 440 mm2 na novi opremi za nošenje in poligonacijo. |  | kos | 6 |  | 0
85 | 3_1 | 3.1.B5.5 | Namestitev regulacijskih sponk v obešalke VV v krivinah s polmeri pod 300 m (sponke se namestijo v dve obešalki na vsaki strani nosilca VV) v razpetinah nad kretnicami in v razpetinah medzateznih polj in ločišč voznega voda in izvedba fine regulacije obešalke. |  | kos | 490 |  | 0
86 | 3_1 | 3.1.B5.6 | Dobava in namestitev obešalk in tokovnih vezi za polnokompenzirani vozni vod preseka 320 mm2, vključno demontaža obstoječih obešalk. |  | km | 0.2 |  | 0
87 | 3_1 | 3.1.B5.7 | Dobava in namestitev obešalk in tokovnih vezi za polnokompenzirani vozni vod preseka 440 mm2, vključno demontaža obstoječih obešalk. |  | km | 0.15 |  | 0
88 | 3_1 | 3.1.B5.8 | Izvedba električnih vezi (2x185 mm2) stikala na vozni vod preseka 440 mm2 po konzoli preko enega tira. |  | kos | 5 |  | 0
89 | 3_1 | 3.1.B5.9 | Izvedba električnih vezi (2x185 mm2) med prečno vezjo 2x185mm2 in VV 440 mm2 po konzoli preko enega tira. |  | kos | 4 |  | 0
90 | 3_1 | 3.1.B5.10 | Izvedba električne vezi (2x185 mm2) med prečno vezjo 2x185 mm2 in VV 440 mm2 |  | kos | 1 |  | 0
91 | 3_1 | 3.1.B5.11 | Izvedba električnih vezi stikala (2x185 mm2) na prečno vez preseka 2x185mm2 |  | kos | 5 |  | 0
92 | 3_1 | 3.1.B5.12 | Prečna vez 2 x 185 mm2 brez prečkanja tirov (l=4m) |  | kos | 4 |  | 0
93 | 3_1 | 3.1.B5.13 | Prečna vez 2 x 185 mm2 preko dveh tirov (l=15m). |  | kos | 1 |  | 0
94 | 3_1 | 3.1.B5.14 | Izvedba kretnice v voznih vodih. |  | kos | 8 |  | 0
95 | 3_1 | 3.1.B5.15 | Tokovna vez v medzateznem polju VV 440 mm2. |  | kos | 4 |  | 0
96 | 3_1 | 3.1.B5.16 | Ločitev voznega voda 440 mm2 z vgradnjo izolatorjev. |  | kos | 4 |  | 0
97 | 3_1 | 3.1.B5.17 | Ločitev voznega voda 220 mm2 z vgraditvijo ločilca. |  | kos | 4 |  | 0
98 | 3_1 | 3.1.B5.18 | Natančen pregled lege voznih vodov (poligonacije) nad novimi tiri in smerna ter višinska regulacija le teh po vsaki od treh predvidenih regulacij tirov (trojna dolžina novih in reguliranih tirov). |  | km | 4.5 |  | 0
99 | 3_1 | 3.1.B5.19 | Meritve temeljnih geometrijskih lastnosti voznih vodov (višina in gradient pri spremembah le te, poligonacija, varnostne razdalje na objektih,lega nosilcev VV glede na temperaturo okolice, lega uteži ali vzmeti zateznih naprav glede na temperaturo okolice, razdalja drogov od osi tira). |  | km | 1.5 |  | 0
100 | 3_1 | 3.1.B6 | Dobava in namestitev opreme povratnega voda |  | 0
101 | 3_1 | 3.1.B6.1 | Izvedba električnih vezi na kretnici (Al 4 x 150 mm2 izol.) na glavnem tiru. |  | kos | 9 |  | 0
102 | 3_1 | 3.1.B6.2 | Izvedba kontinuitetne vezi na kretnici (Al 4 x 150 mm2 izol.) na glavnem tiru. (Premostitev izoliranega stika) |  | kos | 6 |  | 0
103 | 3_1 | 3.1.B6.3 | Zaščitna vez med ne-izoliranimi tirnicami dveh postajnih tirov izvedena z jekleno pocinkano izolirano vrvjo 70 mm2. |  | kos | 10 |  | 0
104 | 3_1 | 3.1.B6.4 | Namestitev izolirnega stika v tirnico povratnega voda neelektrificiranega tira (tirnica 49E1). |  | kos | 1 |  | 0
105 | 3_1 | 3.1.B6.5 | Bakrena tirna vezica 50 mm2 privarjena na tirnico. |  | kos | 60 |  | 0
106 | 3_1 | 3.1.B7 | Dobava in namestitev zaščitne in opozorilne opreme |  | 0
107 | 3_1 | 3.1.B7.1 | Dobava in namestitev ozemljilne vrvi Al 1 x 150 mm2 kompletno s pritrdilno opremo. |  | km | 3.05 |  | 0
108 | 3_1 | 3.1.B7.2 | Dobava in namestitev izoliranega kratkostičnega zaščitnega vodnika Al 1 x 150 mm2 med dvema drogovoma v alkaten cevi (l=45 m) |  | kos | 1 |  | 0
109 | 3_1 | 3.1.B7.3 | Vpetje ozemljilne vrvi Al 1x150 mm2 na drogu. |  | kos | 18 |  | 0
110 | 3_1 | 3.1.B7.4 | Vpetje obstoječe ozemljilne vrvi FeZn 1 x 70 mm2 na novo opremo. |  | kos | 2 |  | 0
111 | 3_1 | 3.1.B7.5 | Ločitev kratkostičnega zaščitnega vodnika z vgradnjo izolatorja. |  | kos | 2 |  | 0
112 | 3_1 | 3.1.B7.6 | Dobava in namestitev tiristorske naprave za zemljostično zaščito in za kontrolo povratnega voda. |  | kos | 2 |  | 0
113 | 3_1 | 3.1.B7.7 | Določitev mikrolokacije ozemljil. |  | kos | 102 |  | 0
114 | 3_1 | 3.1.B7.8 | Izvedba paličnega ozemljila z zabijanjem cevi  51mm, debeline stene minimalno 4 mm in dolžine 3 m iz nerjavečega jekla. |  | kos | 50 |  | 0
115 | 3_1 | 3.1.B7.9 | Izvedba paličnega ozemljila z vrtanjem in vstavljanjem cevi  51/47 mm, dolžine 6 m iz nerjavnega jekla v kvaliteti A4, v izvrtino, kompletno z objemko za priključek ozemljilne vrvi. |  | kos | 52 |  | 0
116 | 3_1 | 3.1.B7.10 | Izdelava armiranobetonskega kabelskega jaška svetlih mer 362x312x300 mm z litoželeznim pokrovom za cevno ozemljilo nameščeno na peronu, vključno vgradnja alkaten cevi  50 mm med jaškom in drogom vozne mreže (dolžina do 3 m).DVM št. ( 40A,40B,42A,42B,44,46,48,50) |  | kos | 8 |  | 0
117 | 3_1 | 3.1.B7.11 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi premera 30 cm in dolžine 50 cm z tipskim betonskim pokrovom za cevno ozemljilo nameščeno na utrjeni površini, ali premikalni stezi, vključno vgradnja rebraste plastične cevi premera 29 mm med jaškom in drogom vozne mreže (dolžina do 2 m).DVM št.( 38,52,54,56,58,60,62,64,66.76,78) |  | kos | 11 |  | 0
118 | 3_1 | 3.1.B7.12 | Povezava kovinskih objektov med seboj ali na drog vozne mreže z jekleno pocinkano vrvjo 70 mm2, do oddaljenosti 5 m. |  | kos | 30 |  | 0
119 | 3_1 | 3.1.B7.13 | Povezava kovinskih objektov na drog vozne mreže z jekleno pocinkano vrvjo 70 mm2, do oddaljenosti 10 m. |  | kos | 20 |  | 0
120 | 3_1 | 3.1.B7.14 | Povezava kovinskih objektov na drog vozne mreže z jekleno pocinkano vrvjo 70 mm2 , do oddaljenosti 20 m |  | kos | 10 |  | 0
121 | 3_1 | 3.1.B7.15 | Zaščitna vez kovinske konstrukcije nadvoza in zaščitnih panojev na nadvozu z jekleno pocinkano izolirano vrvjo 70 mm2 na kratkostično zaščitno vrv, ki poteka pod objektom. |  | kos | 4 |  | 0
122 | 3_1 | 3.1.B7.16 | Zaščitna vez droga na tirnico z jekleno pocinkano izolirano vrvjo 70 mm2. |  | kos | 102 |  | 0
123 | 3_1 | 3.1.B7.17 | Povezava zaščitne tiristorske naprave na drogu z dvojno izolirano bakreno vrvjo 120 mm2 z jeklenim opletom pod izolacijo (zaščita proti kraji) vključno mehanska zaščita povezav med drogom in tirnico s tipsko ploščo za zaščito priključka tiristorskih naprav na tirnico z opozorilnim napisom. |  | kos | 2 |  | 0
124 | 3_1 | 3.1.B7.18 | Povezava zaščitne tiristorske naprave na drogu z izolirano aluminijasto vrvjo 120 mm2 položeno po površini droga (izdelava pritrdilnih objemk iz jeklenega traku na licu mesta) direktno na zaščitno vrv na drogu. |  | kos | 2 |  | 0
125 | 3_1 | 3.1.B7.19 | Povezava med drogom vozne mreže in ozemljilom z neizolirano pocinkano jekleno vrvjo 70 mm2 |  | kos | 102 |  | 0
126 | 3_1 | 3.1.B7.20 | Varjenje ozemljilnih ploščic na kovinske objekte. |  | kos | 20 |  | 0
127 | 3_1 | 3.1.B7.21 | Izvedba meritev upornost posameznih paličnih ozemljil. |  | kos | 102 |  | 0
128 | 3_1 | 3.1.B7.22 | Izvedba električnih meritev upornosti med kratkostično zaščitno vrvjo in povratnim vodom, ter med povratnim vodom in kovinskimi masami ostalih sistemov na progi (SV, TK, ZR…), odstranitev vseh galvanskih povezav z povratnim vodom in izvedba meritev upornosti zaščitnih odsekov ter kontrola tiristorskih naprav. |  | kos | 2 |  | 0
129 | 3_1 | 3.1.B7.23 | Signalni znak za obeleževanje ločišča. |  | kos | 8 |  | 0
130 | 3_1 | 3.1.B7.24 | Signalni znak "Stoj za vozila z vzdignjenim tokovnim odjemnikom" s smerno puščico. |  | kos | 1 |  | 0
131 | 3_1 | 3.1.B8 | Dobava in namestitev stikal |  | 0
132 | 3_1 | 3.1.B8.1 | Dobava in namestitev konzole ločilnega odklopnika, ločilnega odklopnika (3kV), pritrdilnih elementov električnega pogona, električnega pogona s pogonskimi vrvmi ter zaščitnih cevi za kable na M drogu vozne mreže. |  | kos | 5 |  | 0
133 | 3_1 | 3.1.B8.2 | Izdelava tabele drogov vozne mreže s seznamom kovinskih mas, ki so, v okviru zaščite pred previsoko napetostjo dotika in koraka povezane na posamezni drog. |  | ocena | 1 |  | 0
134 | 3_1 | 3.1.B8.3 | Namestitev kovinskega montažnega stojišča za posluževanje stikala na temelj droga, vključno ustrezne prilagoditve stojišča glede na dimenzije temelja. Stojišči se namestita na temeljih drogov št. 5A in 87A (posluževanje stikal št. 1 in 3). |  | kos | 2 |  | 0
135 | 3_1 | 3.1.C | DEMONTAŽNA DELA |  | 0
136 | 3_1 | 3.1.C1 | Demontaža drogov |  | 0
137 | 3_1 | 3.1.C1.1 | M46 |  | kos | 6 |  | 0
138 | 3_1 | 3.1.C1.2 | M110 |  | kos | 87 |  | 0
139 | 3_1 | 3.1.C1.3 | M110k |  | kos | 12 |  | 0
140 | 3_1 | 3.1.C1.4 | M135 |  | kos | 1 |  | 0
141 | 3_1 | 3.1.C2 | Demontaža nosilcev in druge opreme voznih vodov |  | 0
142 | 3_1 | 3.1.C2.1 | Nosilec enega voznega voda nad enim tirom. |  | kos | 78 |  | 0
143 | 3_1 | 3.1.C2.2 | Nosilec dveh voznih vodov nad enim tirom. |  | kos | 16 |  | 0
144 | 3_1 | 3.1.C2.3 | Nosilec dveh voznih vodov nad dvema tiroma. |  | km | 12 |  | 0
145 | 3_1 | 3.1.C2.4 | Zatezna pomožna poligonacija voznega voda preko enega tira. |  | kos | 7 |  | 0
146 | 3_1 | 3.1.C2.5 | Zatezna oprema VM 320 mm2 v polnokompenzirani izvedbi. |  | kos | 8 |  | 0
147 | 3_1 | 3.1.C2.6 | Zatezna oprema VM 320 mm2 v polkompenzirani izvedbi. |  | kos | 2 |  | 0
148 | 3_1 | 3.1.C2.7 | Zatezna oprema VM 170 mm2 v polkompenzirani izvedbi. |  | kos | 6 |  | 0
149 | 3_1 | 3.1.C2.8 | Čvrsto vpetje VV 320 mm2. |  | kos | 2 |  | 0
150 | 3_1 | 3.1.C2.9 | Čvrsto vpetje VV 170 mm2. |  | kos | 6 |  | 0
151 | 3_1 | 3.1.C2.10 | Čvrsta točka polnokompenziranega voznega voda 320 mm2 . |  | kos | 4 |  | 0
152 | 3_1 | 3.1.C2.11 | Čvrsta točka polkompenziranega voznega voda 170 mm2. |  | kos | 1 |  | 0
153 | 3_1 | 3.1.C3 | Demontaža sider drogov |  | 0
154 | 3_1 | 3.1.C3.1 | Enojno sidro. |  | kos | 12 |  | 0
155 | 3_1 | 3.1.C3.2 | Dvojno sidro. |  | kos | 9 |  | 0
156 | 3_1 | 3.1.C4 | Demontaža vodov |  | 0
157 | 3_1 | 3.1.C4.1 | Demontaža polnokompenziranega voznega voda 320 mm2. |  | km | 3 |  | 0
158 | 3_1 | 3.1.C4.2 | Demontaža polkompenziranega voznega voda 170 mm2. |  | km | 1.2 |  | 0
159 | 3_1 | 3.1.C4.3 | Demontaža prečne vezi 2 x 95 mm2 preko dveh tirov. |  | kos | 2 |  | 0
160 | 3_1 | 3.1.C4.4 | Demontaža vezi prečna vez vozni vod. |  | kos | 1 |  | 0
161 | 3_1 | 3.1.C4.5 | Demontaža električnih vezi stikala na vozni vod po konzoli preko enega tira. |  | kos | 9 |  | 0
162 | 3_1 | 3.1.C4.6 | Demontaža vezi prečna vez ali napajalni vod-stikalo. |  | kos | 1 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C4.7 | Demontaža tokovne vezi v medzateznem polju VV 320 mm2. |  | kos | 4 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C4.8 | Demontaža vezi na kretnici. |  | kos | 9 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C4.9 | Demontaža ločilca iz voznega voda 170 mm2. |  | kos | 4 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C4.10 | Demontaža izolatorjev iz voznega voda 320 mm2. |  | kos | 4 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C4.11 | Demontaža stikala, elektromotornega pogona in pripadajoče pritrdilne opreme. |  | kos | 6 |  | 0
804 | 3_1 | 3.1.C5 | Demontaža opreme povratnega voda |  | 0
805 | 3_1 | 3.1.C5.1 | Zaščitna vez iz Cu vrvi 120mm2 za premostitev izoliranega stika |  | kos | 3 |  | 0
806 | 3_1 | 3.1.C5.2 | Demontaža električnih vezi na kretnici (povratni vod). |  | kos | 9 |  | 0
806 | 3_1 | 3.1.C5.3 | Zaščitna vez iz izolirane pocinkane jeklene vrvi 70 mm2. dvema tiroma |  | kos | 12 |  | 0
807 | 3_1 | 3.1.C6 | Demontaža zaščitne in opozorilne opreme |  | 0
808 | 3_1 | 3.1.C5.1 | Jeklena pocinkana vrv nameščena vzdolž drogov. |  | km | 2.7 |  | 0
809 | 3_1 | 3.1.C5.2 | Zaščitna vez droga na tirnico. |  | kos | 106 |  | 0
810 | 3_1 | 3.1.C5.3 | Zaščitna vez kovinskega objekta na tirnico. |  | kos | 72 |  | 0
808 | 3_1 | 3.1.C5.4 | Demontaža svetike ZR, kabelskega končnika, zaščitnih cevi za kable in pripadajočih kablov z M droga. |  | kos | 10 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C5.5 | Demontaža zvočnikov, zaščitnih cevi za kable in pripadajočih kablov z M droga. |  | kos | 2 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C5.6 | Demontaža naprave za odkrivanje in javljanje plazov na drogovih VM - Svetilke |  | kos | 8 |  | 0
| 3_1 | 3.1.C5.7 | Demontaža naprave za odkrivanje in javljanje plazov na drogovih VM - Samonosilni kabel |  | km | 0.6 |  | 0
810 | 3_1 | 3.1.C5.8 | Signalni znak |  | kos | 2 |  | 0
810 | 3_1 | 3.1.C5.9 | Signalni znak "ločišče". |  | kos | 8 |  | 0
811 | 3_1 | 3.1.D | OZNAKE DROGOV IN PLESKARSKA DELA |  | 0
812 | 3_1 | 3.1.D1.1 | Pritrditev ploščic za oštevilčenje drogov in izvedbo ostalih oznak na drogovih. |  | kos | 102 |  | 0
813 | 3_1 | 3.1.D1.2 | Izvedba oznak za oddaljenost osi tira, niveleto tira in geometrijske elemente tira na drogovih VM (obliko in način izvedbe oznak ter način pritrjevanja le teh na drogove pridobi izvajalec pri upravljalcu). |  | kos | 102 |  | 0
814 | 3_1 | 3.1.D1.3 | Čiščenje površine zateznih uteži in izvedba prvega sloja zaščite po enakem postopku kot je predpisan za drogove VM. |  | kos | 280 |  | 0
| 3_1 | 3.1.D1.4 | Zaključno barvanje setov uteži zateznih naprav na drogovih po končni sestavi - set 6 uteži premera 270 mm in višine 77 mm |  | kos | 4 |  | 0
| 3_1 | 3.1.D1.5 | Zaključno barvanje setov uteži zateznih naprav na drogovih po končni sestavi - set 8 uteži premera 270 mm in višine 77 mm |  | kos | 4 |  | 0
| 3_1 | 3.1.D1.6 | Zaključno barvanje setov uteži zateznih naprav na drogovih po končni sestavi - set 12 uteži premera 270 mm in višine 77 mm |  | kos | 8 |  | 0
| 3_1 | 3.1.D1.7 | Zaključno barvanje setov uteži zateznih naprav na drogovih po končni sestavi - set 16 uteži premera 270 mm in višine 77 mm |  | kos | 8 |  | 0
| 3_1 | 3.1.D1.8 | Ponovna vzpostavitev geodetskega poligona tira po končanih delih. |  | kos | 1 |  | 0
818 | 3_1 | 3.1.E | DODATNI OKVIRNI STROŠKI ZARADI FAZNOSTI IZVEDBE |  | 0
819 | 3_1 | 3.1.E1 | Ločitev voznega voda 320 mm2 z vgradnjo izolatorjev, pozicija obsega tudi demontažo izolatorjev. |  | kos | 3 |  | 0
821 | 3_1 | 3.1.E2 | Premik obstoječe nosilne in poligonacijske opreme voznega voda 320 mm2 po konzoli ( kretniške zveze). |  | kos | 10 |  | 0
822 | 3_1 | 3.1.E3 | Zamenjava poligonacijskih ročic na obstoječem nosilcu |  | kos | 4 |  | 0
823 | 3_1 | 3.1.E4 | Čvrsto vpetje obst. Polnokompenziranega voznega voda 320 mm2 |  | kos | 4 |  | 0
824 | 3_1 | 3.1.E5 | Zaščitna vez kovinske konstrukcije nadhoda z jekleno pocinkano izolirano vrvjo 70 mm2 na kratkostično zaščitno vrv, ki poteka pod objektom. |  | kos | 4 |  | 0
819 | 3_1 | 3.1.E6 | Začasno sidranje droga na sosednji drog (razpetina cca 38 m) z dvema jeklenima vrvema preseka 70 mm2 pozicija obsega tudi demontažo. |  | kos | 4 |  | 0
819 | 3_1 | 3.1.E7 | Izvedba električnih vezi na kretnici (4 x 120 mm2 izol.) na glavnem tiru. |  | kos | 8 |  | 0
819 | 3_1 | 3.1.E8 | Izvedba kontinuitetne vezi na kretnici (Al 4 x 150 mm2 izol.) na glavnem tiru. (Premostitev izoliranega stika) |  | kos | 4 |  | 0

## 3-2
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_2 | 3.2 | NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  | 0
2 | 3_2 | 3.2.1 | Električne inštalacije zunanje razsvetljave |  | 0
3 | 3_2 | 3.2.1.A | GRADBENA DELA |  | 0
4 | 3_2 | 3.2.1.B | KONSTRUKCIJSKO MONTAŽNA DELA |  | 0
5 | 3_2 | 3.2.1.C | SVETILKE |  | 0
6 | 3_2 | 3.2.1.D | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA ZUNANJO RAZSVETLJAVO |  | 0
7 | 3_2 | 3.2.1.A | GRADBENA DELA |  | 0
8 | 3_2 | 3.2.1.A1 | Izdelava kabelske kanalizacije z upogljivimi PE-HD (stigmaflex) cevmi v zemljišču 50% III. kategorije. Obseg del: izkop jarka, izdelava podlage za cevi iz peska granulacije 3-7 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi (na povoznih površinah) z betonom C16/20 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice. Cev 1xpremera 50 mm | Opomba: skupna kabelska akanlizacija za zunanjo razsvetljavo, krmiljenje stikal voznega omrežja ter za SV in TK naprave je delno zajeta v popisu načrta, ki obravnava SV in TK naprave (desni peron). V tem načrtu so zajeti kabelski jaški, temelji in kabelska kanalizacija namenjeni zunanji razsvetljavi levega perona in obeh parkirišč. | m | 125 |  | 0
9 | 3_2 | 3.2.1.A2 | Enako toda cev 2xpremera 50 mm |  | m | 48 |  | 0
10 | 3_2 | 3.2.1.A3 | Enako toda cev 1xpremera 110 mm |  | m | 45 |  | 0
11 | 3_2 | 3.2.1.A4 | Enako toda cev 3xpremera 110 mm |  | m | 18 |  | 0
12 | 3_2 | 3.2.1.A5 | Enako toda cev 4xpremera 110 mm |  | m | 360 |  | 0
13 | 3_2 | 3.2.1.A6 | Enako toda cev 6xpremera 110 mm |  | m | 70 |  | 0
14 | 3_2 | 3.2.1.A7 | Enako toda cev 8xpremera 110 mm |  | m | 94 |  | 0
15 | 3_2 | 3.2.1.A8 | Enako toda cev 4xpremera 110 mm+pehd 2x50mm |  | m | 180 |  | 0
16 | 3_2 | 3.2.1.A9 | Enako toda cev 6xpremera 110 mm+pehd 2x50mm |  | m | 80 |  | 0
17 | 3_2 | 3.2.1.A10 | Enako toda cev 8xpremera 110 mm+pehd 2x50mm |  | m | 210 |  | 0
18 | 3_2 | 3.2.1.A11 | Izdelava kabelske kanalizacije pod tiri z upogljivimi PEHD (Stigmagflex) cevi premera 125 mm v gramozni gredi. Obseg del: izkop jarka, izdelava podlage za cevi iz peska granulacije 3-7 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi z betonom C16/20 v višini 10 cm okoli cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice. Cev 8xpremera 110 mm+2xpehd 2x50mm |  | m | 20 |  | 0
19 | 3_2 | 3.2.1.A12 | Dobava in polaganje betonskih enodelnih korit tip A (2) s pokrovi (zun. mere 26x20,5x100 cm), na izdelano peščeno podlago s peskom granulacije 3-7 mm (ca 0,09 m3/m), ter obsip z obstoječim izkopanim materialom. kompletno z izkopom in odvozom odvečnega materiala.. |  | m | 580 |  | 0
20 | 3_2 | 3.2.1.A13 | Enako kot zgoraj toda dobava in polaganje betonskih dvodelnih korit tip B (4) s pokrovi (zun. mere 50x25x100 cm), na izdelano peščeno podlago ter zasip ob straneh s peskom širine ca 10 cm (ca 0,18 m3/m) |  | m | 20 |  | 0
21 | 3_2 | 3.2.1.A14 | Izkop odprtine v utrjeni peščeni podlagi za izgradnjo jaška tip C . Dimenzija izkopa za jašek C je 1x1x1,2m. |  | kos | 37 |  | 0
22 | 3_2 | 3.2.1.A15 | Enako toda dimenzija izkopa za jašek B je 1,6x1,6x1,4m. |  | kos | 3 |  | 0
23 | 3_2 | 3.2.1.A16 | Enako toda dimenzija izkopa za jašek A je 1,6x1,6x2,1m. |  | kos | 2 |  | 0
24 | 3_2 | 3.2.1.A17 | Izgradnja armiranobetonskega jaška tip C z litoželeznim pokrovom 60x60 cm, nosilnostjo 250 kN z napisom "Elektrika" , svetlih mer 60x60x80 cm z betoniranjem C 25/30, kompletno z armaturo in opažem. | Od navedenega števila pokrovov se pokrovi na peronu izvedejo iz RF materiala tako, da se v pokrov vgradijo tlakovci-kos 22. Jaški na peronih naj bodo izdelani tako, da se po položitvi tlakovcev vidni samo robovi pokrova, brez betona. | kos | 53 |  | 0
25 | 3_2 | 3.2.1.A18 | Enako toda tip B jašek svetlih mer 120x120x120 cm |  | kos | 3 |  | 0
26 | 3_2 | 3.2.1.A19 | Enako toda tip A jašek svetlih mer 120x120x210 cm |  | kos | 2 |  | 0
27 | 3_2 | 3.2.1.A20 | Dvig obstoječih jaškov na peronu ali v okolici postajnega poslopja na novo višino perona cca 20 cm. Demontaža obstoječega litoželeznega pokrova 60x60cm. Nadgragnja jaška in montaža novega pokrova. Jašek dimenzij do 1,2x1,2m. |  | kos | 5 |  | 0
28 | 3_2 | 3.2.1.A21 | Izgradnja betonskega temelja za drog (peron, parkirišče, dostopne poti) zunanje razvetljave z betonom C25/30 svetlih mer 50x50x100 cm, kompletno z sidrno ploščo in sidrnimi vijaki (nerjavečimi) ter uvodnimi pvc cevmi 1*60 mm, ter 1*36 mm za ozemljitev. | Temelj za drog za osvetlitev perona se izdela tako, da temelj droga ni viden (če je ta predviden na peronu). | kos | 30 |  | 0
29 | 3_2 | 3.2.1.A22 | Izgradnja betonskega temelja za drog zunanje razvetljave '(drog s plezalnimi klini) z betonom C25/30 svetlih mer 60x60x180 cm, ter vgrajeno betonsko cevjo fi 200 mm, dolžine 180 cm, in PVC cevjo 2*fi 50 mm za uvod kabla-kompletno. |  | kos | 17 |  | 0
30 | 3_2 | 3.2.1.A23 | Demontaža obstoječih drogov l=10m razsvetljave skupaj s temeljem dim 60x60x180 ter svetilko in odvoz na deponijo. |  | kos | 8 |  | 0
31 | 3_2 | 3.2.1.A24 | Demontaža svetilk z drogov vozne mreže kompletno z objemkami, cevmi in kabli. Ob demontaži so potrebni izklopi napetosti voznega omrežja. Odvoz na deponijo. |  | kos | 21 |  | 0
32 | 3_2 | 3.2.1.A25 | Izdelava preboja skozi obstoječi temelj poslopja in obstoječi jašek pred poslopjem ter kasnejše obbetoniranje cevi skozi zid (po potrebi), odprtina 70x30x30 cm |  | kos | 2 |  | 0
33 | 3_2 | 3.2.1.A26 | Izdelava preboja skozi obstoječi temelj poslopja in obstoječi jašek pred poslopjem ter kasnejše obbetoniranje cevi skozi zid (po potrebi), odprtina 30x30x15 cm |  | kos | 1 |  | 0
34 | 3_2 | 3.2.1.A27 | Izdelava preboja skozi obstoječi temelj poslopja in obstoječi jašek pred poslopjem ter kasnejše obbetoniranje cevi skozi zid (po potrebi), odprtina 30x15x15 cm |  | kos | 1 |  | 0
35 | 3_2 | 3.2.1.A28 | Osvetlitev začasnega perona dolžine cca 70m z ambulantnimi drogovi h=10m (cca 3 kosi). Na vsakem drogu se na konzolo namesti svetilka z sijalko 250W. Dovodni kabel se začasno položi in mehansko zaščiti. Kompletno. |  | kos | 1 |  | 0
36 | 3_2 | 3.2.1.A29 | Krpanje stenskega ometa |  | m2 | 2 |  | 0
37 | 3_2 | 3.2.1.A30 | Krpanje tlaka v enaki izvedbi kot je sedaj |  | m2 | 3 |  | 0
38 | 3_2 | 3.2.1.A31 | Slikanje sten s poldisperzijsko barvo z vsemi sloji |  | m2 | 20 |  | 0
39 | 3_2 | 3.2.1.B | KONSTRUKCIJSKO MONTAŽNA DELA |  | 0
40 | 3_2 | 3.2.1.B1 | Dobava in montaža pocinkanega jeklenega droga na izdelani temelj (cinkanje po SIST EN-ISO 1461). Drog dolžine L=5m montiran s sidrnimi vijaki. Opremljen naj bo s spono za ozemljitev z vijakom. Vgrajeno naj ima vrstno sponko z odcepno varovalko tip PVE-5/6 (Stanovnik ali tej ustrezno). Sidrni vijaki morajo biti iz nerjavečega materiala. Drog se na peronih montira tako, da so pod tlakovci perona. Na drog (nekatere) bo montirana dodatna optežba kot je zvočniška troblja, el. ura, napisna tabla in podobno). Največja obtežba je ura 40 kg na višini 3,2 m. | Drogovi na peronih naj bodo izdelani tako, da po položitvi tlakovcev niso vidni sidrni vijaki in temelj droga | kos | 30 |  | 0
41 | 3_2 | 3.2.1.B2 | Bitumenska zaščita spodnjega dela kovinskih drogov do višine 20 cm vključno z vijaki in brez ozemljilnega vodnika. |  | kos | 30 |  | 0
42 | 3_2 | 3.2.1.B3 | Dobava in montaža pocinkanega jeklenega droga v izdelani temelj (cinkanje po SIST EN-ISO 1461). Drog dolžine L=11m naj bo opremljen s spono za ozemljitev, vijakos ter plezalnimi klini. Vgrajeno naj ima vrstno sponko z odcepno varovalko tip PVE-5/16 (Stanovnik ali tej ustrezno). Drog je potrebno opremiti tudi z jekleno vrvjo kompletno s pritrditvijo ali z varnostnim vodilom, za varovanje proti padcu v globino |  | kos | 17 |  | 0
43 | 3_2 | 3.2.1.B4 | Bitumenska zaščita spodnjega dela kovinskih drogov do višine 20 cm vključno z vijaki in brez ozemljilnega vodnika. |  | kos | 17 |  | 0
44 | 3_2 | 3.2.1.B5 | Konzola za namestitev dveh svetilk na drog višine h=5m |  | kos | 7 |  | 0
45 | 3_2 | 3.2.1.B6 | Konzola za namestitev dveh svetilk na drog višine h=11m |  | kos | 1 |  | 0
46 | 3_2 | 3.2.1.C | SVETILKE ZUNANJE RAZSVETLJAVE |  | 0
47 | 3_2 | 3.2.1.C1 | Svetilka za osvetlitev peronov in parkirišč; '5XE2C32D08DA - Streetlight 21, svetilka za kandelaber, porazdelitev svetilnosti: ST0.8a, izstop svetlobe: asimetrično, način montaže: nastavek, nastavek, LED High Power LED, nazivni svetlobni tok: 3.042 lm, barva svetlobe: 730, barvna temperatura: 3000K, predstikalna naprava: EVG-z možnostjo zatemnjevanja, termična zaščita, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 21.8 W, konec obratovalne dobe: 22.7 W, redukcija: 10 W, ohišje svetilke, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), nastavek: 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani), kandelabrska prirobnica: 42mm: 5XC10008XM4, 60mm: 5XC10008XM2, 76mm: 5XC10008XM1, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura za zunanja območja uporabe: -35..+50°C. |  | kos | 37 |  | 0
48 | 3_2 | 3.2.1.C2 | Pritrdilna prirobnica za kandelaber natičnega premera Ø 40 mm |  | kos | 37 |  | 0
49 | 3_2 | 3.2.1.C3 | Svetilke za osvetlitev tirnega območja. 5XE2C32B08HA - Streetlight 21, svetilka za kandelaber, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: PMMA, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost na udarce: IK09, dopustna okoliška temperatura -35..+50 C. Barva svetlobe 3000K. |  | kos | 24 |  | 0
50 | 3_2 | 3.2.1.C4 | 5XC10008XM1-pritrdilna prirobnica za kandelaber natičnega premera Ø 76 mm |  | kos | 24 |  | 0
51 | 3_2 | 3.2.1.D | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA ZUNANJO RAZSVETLJAVO |  | 0
52 | 3_2 | 3.2.1.D1 | Dobava in polaganje kabla v izdelano kabelsko kanalizacijo (del v betonska korita, del v pvc cevi) ali notranjosti droga. Oštevilčenje kablov v vseh kabelskih jaških in razdelilnikih. Kabel NYY-J-3x2,5 mm2 |  | m | 610 |  | 0
53 | 3_2 | 3.2.1.D2 | Enako toda kabel NYY-J-4x6 mm2 |  | m | 1645 |  | 0
54 | 3_2 | 3.2.1.D3 | Enako toda kabel NYY-J-5x6 mm2 |  | m | 210 |  | 0
55 | 3_2 | 3.2.1.D4 | Enako toda kabel NYY-J-4x10 mm2 |  | m | 995 |  | 0
56 | 3_2 | 3.2.1.D5 | Enako toda kabel NYY-J-4x16 mm2 |  | m | 90 |  | 0
57 | 3_2 | 3.2.1.D6 | Enako toda kabel NYY-J-4x25 mm2 |  | m | 5 |  | 0
58 | 3_2 | 3.2.1.D7 | Enako toda kabel NYY-J-4x35 mm2 |  | m | 145 |  | 0
59 | 3_2 | 3.2.1.D8 | Enako toda kabel NAYY-J-4x70+2,5 mm2 |  | m | 150 |  | 0
60 | 3_2 | 3.2.1.D9 | Enako toda kabel NAYY-J-4x150+2,5 mm2 |  | m | 140 |  | 0
61 | 3_2 | 3.2.1.D10 | Dobava in polaganje traku Rf 30*3,5mm položen v izkopani kanal za ozemljitev drogov zunanje razsvetljave, kompletno s križno sponko in povezavo z drogovi z jekleno vrvjo. |  | m | 750 |  | 0
62 | 3_2 | 3.2.1.D11 | Križna sponka pri vsakem drogu zunanje razsvetljave za ozemljitev droga ter ostalih prevodnih mas kot so ograje, obvestilne table, zavetišče, jeklene klopi na peronu in podobno. |  | kos | 86 |  | 0
63 | 3_2 | 3.2.1.D12 | Dobava in polaganje izolirane pocinkane jeklene vrvi 70 mm2 položene v alkaten cev fi 32 mm v gramozni gredi ali v cevi od droga zunanje razsvetljave in drugih večjih prevodnih delov do ozemljila, kompletno z vijakom (dolžine do 5m). |  | kos | 62 |  | 0
64 | 3_2 | 3.2.1.D13 | Enako toda dolžine do 10 m |  | kos | 25 |  | 0
65 | 3_2 | 3.2.1.D14 | Dobava in montaža kabelske spojke za povezavo obstoječih in novih kablov zunanje razsvetljave v jašku. Spojke do preseka kabla 4x16 mm2. |  | kos | 7 |  | 0
66 | 3_2 | 3.2.1.D15 | Meritve in preizkus el. instalacij ter meritve osvetljenosti zunanje razsvetljave in prikaz rezultatov. |  | kos | 1 |  | 0
67 | 3_2 | 3.2.2 | Električne inštalacije za nadhod in nadstrešnice |  | 0
68 | 3_2 | 3.2.2.A | SVETILKE |  | 0
69 | 3_2 | 3.2.2.B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA PODHOD IN NADTSREŠNICE |  | 0
70 | 3_2 | 3.2.2.A | SVETILKE |  | 0
71 | 3_2 | 3.2.2.A1 | MTS BL24458 LED 18W 840 IP65 - vgradna stropna zunanja svetilka stanovitne konstrukcije s povišano stopnjo zaščite IP65 in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 1975 lm, z zelo širokosnopno 95° simetrično optiko po izračunu, z Vortex optiko za omejitev bleščanja, prašno lakirano ohišje iz litega aluminija srebrno sive barve DB702, nerjavno jeklo in varnostno kaljeno steklo, z vgrajeno visoko odsevno optiko iz čistega aluminija, zaščitnega razreda I, odporna na udarce po IK07, z dvema uvodnicama 5x2,5 kv., za možnost linijskega ožičenja, dimenzije: 550x75x105 mm, s predvideno obratovalno dobo 200 000h L80 B50 pri 25 °C, s certifikatom CE in energijskega razreda A++, z vgrajeno termično regulacijo za nadzor in zaščito vitalnih delov svetilke, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let. Oznaka v načrtu S1. |  | kos | 11 |  | 0
72 | 3_2 | 3.2.2.A2 | VOK13516 - vgradni okvir za vgradnjo v spuščeni strop, okvir izdelan iz aluminija, s steklenimi vlakni ojačanega poliamida in nerjavnega jekla, potrebni vgradni izrez: 543x70mm, vgradna višina: min. 100 mm, potrebna debelina spuščenega stropa: 5 - 25 mm |  | kos | 11 |  | 0
73 | 3_2 | 3.2.2.A3 | MTS BQ24477 LED 21W 830 IP65+ PS13192 IP65 - vgradna stropna zunanja svetilka stanovitne konstrukcije s povišano stopnjo zaščite IP65 in LED virom svetlobe tople barve 3000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 1790 lm, z zelo širokosnopno 90° simetrično optiko, prašno lakirano ohišje z Unidure tehnologijo za maks. obstojnost v zunanjih razmerah iz litega aluminija srebrno sive barve DB702, nerjavno jeklo in varnostno kaljeno optično strukturirano steklo, z vgrajeno visoko odsevno optiko iz čistega aluminija, varnostnega razreda III, z dvema uvodnicama za možnost linijskega ožičenja, odporna na udarce po IK06, dimenzije: 155x155x73 mm, potrebni vgradni izrez za vgradnjo v spuščeni strop: 142x142 mm, min, potrebna vgradna globina: 70 mm, s predvideno obratovalno dobo 101 000h L80 B50 pri 25 °C, s certifikatom CE in energijskega razreda A++, z vgrajeno termično regulacijo za nadzor in zaščito vitalnih delov svetilke po DIN EN61547, z v primeru poškodbe ali okvare enostavno zamenjavo varnostnega stekla z rastersko optiko in odsevnikom, predstikalne naprave, LED modula in tesnil, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let Oznaka v načrtu S2.1. |  | kos | 18 |  | 0
74 | 3_2 | 3.2.2.A4 | VOH13501 - vgradno ohišje za vgradnjo v beton stene ali stropa, ohišje izdelano iz aluminija in s steklenimi vlakni ojačane umetne mase, dimenzije: 195x200x155 mm |  | kos | 14 |  | 0
75 | 3_2 | 3.2.2.A5 | MTS BQ24806 LED 21W 830 IP65 + PS13192 IP65 - vgradna stropna zunanja svetilka stanovitne konstrukcije s povišano stopnjo zaščite IP65 in LED virom svetlobe tople barve 3000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 1700 lm, s širokosnopno 40° simetrično Vortex optiko za optimalno vizualno udobje in omejitev bleščanja, prašno lakirano ohišje z Unidure tehnologijo za maks. obstojnost v zunanjih razmerah iz litega aluminija srebrno sive barve DB702, nerjavno jeklo in varnostno kaljeno optično strukturirano steklo, z vgrajeno visoko odsevno optiko iz čistega aluminija, varnostnega razreda III, z dvema uvodnicama za možnost linijskega ožičenja, odporna na udarce po IK06, dimenzije: 155x155x73 mm, potrebni vgradni izrez za vgradnjo v spuščeni strop: 142x142 mm, min, potrebna vgradna globina: 70 mm, s predvideno obratovalno dobo 98 000h L80 B50 pri 25 °C, s certifikatom CE in energijskega razreda A++, z vgrajeno termično regulacijo za nadzor in zaščito vitalnih delov svetilke po DIN EN61547, z v primeru poškodbe ali okvare enostavno zamenjavo varnostnega stekla z rastersko optiko in odsevnikom, predstikalne naprave, LED modula in tesnil, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let. Oznaka v načrtu S2.2. |  | kos | 2 |  | 0
76 | 3_2 | 3.2.2.A6 | Beghelli 40003 BS100 REG LED 25W 840 IP65 - nadgradna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80 in barvne stabilnosti LED: 3SDCM, izhodne svetilnosti svetilke 3500lm, ohišje iz samougasljivega UV stabiliziranega PC in opaliziran mikroprizmatični PC difuzor, s širokosnopno simetrično optiko, z vgrajenim jeklenim belim odsevnikom, s tesnenjem z ekspandiranim poliuretanom ki se ne stara, odporna na udarce po IK05, dimenzije: 671x170x95 mm, za temperaturno območje od -20°C do +40°C, s predvideno obratovalno dobo: 60000h L80, s certifikatom CE, energijskega razreda A++, komplet, z garancijo 5 let. Oznaka v načrtu S3. |  | kos | 9 |  | 0
77 | 3_2 | 3.2.2.A7 | MTS BD24445 LED 28W 840 IP65 - vgradna stropna zunanja svetilka stanovitne konstrukcije s povišano stopnjo zaščite IP65 in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 2630 lm, z zelo širokosnopno 86° simetrično optiko po izračunu, prašno lakirano ohišje iz litega aluminija grafitno črne barve in varnostno kaljeno steklo, z vgrajeno visoko odsevno optiko, zaščitnega razreda II z ločenim pretvornikom v IP65 zaščiti, odporna na udarce po IK07, za vpetje v sekundarni strop debeline do 55 mm, dimenzije: Ø175x98 mm, z možnostjo linijskega ožičenja, potrebni vgradni izrez: Ø160 x 100 mm, s predvideno obratovalno dobo 75 000h L80 B50 pri 25 °C, s certifikatom ENEC in energijskega razreda A++, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let. Oznaka v načrtu S4. |  | kos | 39 |  | 0
78 | 3_2 | 3.2.2.A8 | MTS BL24459 LED 36W 840 IP65 - vgradna stropna zunanja svetilka stanovitne konstrukcije s povišano stopnjo zaščite IP65 in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in Ra>80, izhodne svetilnosti svetilke 4170 lm, svetlobnotehničnega izkoristka 117 lm/W, z zelo širokosnopno 95° simetrično optiko po izračunu, prašno lakirano ohišje iz litega aluminija srebrno sive barve DB702, nerjavno jeklo in varnostno kaljeno steklo z optično strukturo, z vgrajeno visoko odsevno optiko iz čistega aluminija, zaščitnega razreda I, odporna na udarce po IK07, z dvema uvodnicama 5x2,5 kv., za možnost linijskega ožičenja, dimenzije: 1045x75x105 mm, s predvideno obratovalno dobo 100 000h L90 B50 pri 25 °C, s certifikatom CE in energijskega razreda A++, z vgrajeno termično regulacijo za nadzor in zaščito vitalnih delov svetilke, z garancijo dobavljivosti nadomestnih delov vključno z LED enoto min. 20 let. Oznaka v načrtu S5 |  | kos | 4 |  | 0
79 | 3_2 | 3.2.2.A9 | VOK13517 - vgradni okvir za vgradnjo v spuščeni strop, okvir izdelan iz aluminija, s steklenimi vlakni ojačanega poliamida in nerjavnega jekla, potrebni vgradni izrez: 543x70mm, vgradna višina: min. 100 mm, potrebna debelina spuščenega stropa: 5 - 25 mm |  | kos | 4 |  | 0
80 | 3_2 | 3.2.2.A10 | Beghelli 4371 UP LED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO - nadgradna stenska oz. stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, s titan baterijami, z avto test funkcijo, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti svetilke pri 1h avtonomiji: 450 lm, s sistemom leč in mikroprizem za dosego minimiziranja bleščanja in visok svetlobno tehnični izkoristek, dimenzije: 213x83x20 mm, z vgrajeno libelo za enostavno montažo v ravni liniji, stanovitno ohišje debeline 20 mm s povišano stopnjo zaščite odporno na udarce po IK07, ohišje bele barve, s certifikatom CE, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo. Oznaka v načrtu ZS1. |  | kos | 13 |  | 0
81 | 3_2 | 3.2.2.A11 | 4201GP - zaščitna mreža |  | kos | 13 |  | 0
82 | 3_2 | 3.2.2.A12 | Beghelli 19370 LLL EXTREME LED 7,5W OPT SE1H IP65 - nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe, z priloženimi lečami Largaluce ( antipanik) 7m, priključne moči: 7,5W, stanovitno ohišje iz tlačno litefa aluminija, odporno na udarce po IK09, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti pri avtonomiji 1h: 1000 lm, dimenzije: 180x180x57 mm, za temperaturno območje od: -20˚C do +50˚C, s certifikatom CE, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo. Oznaka v načrtu ZS2. |  | kos | 1 |  | 0
83 | 3_2 | 3.2.2.B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NADHOD IN NADTSREŠNICE |  | 0
84 | 3_2 | 3.2.2.B1 | Instalacijsko stikalo, podometne izvedbe, IP44, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem - 250V, 16A, IZMENIČNO STIKALO |  | kos | 4 |  | 0
85 | 3_2 | 3.2.2.B2 | Enofazna nadometna vtičnica, IP44, z zaščitnim kontaktom, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem, 250V, 16A |  | kos | 6 |  | 0
86 | 3_2 | 3.2.2.B3 | Enofazni stalni priključek komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz |  | kos | 1 |  | 0
87 | 3_2 | 3.2.2.B4 | Nadometna razvodnica za izenačevanje potenciala, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami |  | kos | 2 |  | 0
88 | 3_2 | 3.2.2.B5 | Glavna zbiralnica za izenačevanje potencialov |  | kos | 2 |  | 0
89 | 3_2 | 3.2.2.B6 | Vodnik za izenačevanje potencialo in povezavo kovinskih mas in opreme, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi - HO7V-U 6mm2 |  | m | 380 |  | 0
90 | 3_2 | 3.2.2.B7 | Vodnik za izenačevanje potencialo in povezavo kovinskih mas in opreme, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi - HO7V-U 10mm2 |  | m | 166 |  | 0
91 | 3_2 | 3.2.2.B8 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in večji del položen na kabelske police - NYM-J-5x2,5 mm2 |  | m | 380 |  | 0
92 | 3_2 | 3.2.2.B9 | Enako toda kabel NYM-J-2x1,5 mm2 |  | m | 115 |  | 0
93 | 3_2 | 3.2.2.B10 | Enako toda kabel NYM-J-3x1,5 mm2 |  | m | 160 |  | 0
94 | 3_2 | 3.2.2.B11 | Enako toda kabel NYM-J-3x2,5 mm2 |  | m | 310 |  | 0
95 | 3_2 | 3.2.2.B12 | Enako toda kabel NYM-J-4x1,5 mm2 |  | m | 115 |  | 0
96 | 3_2 | 3.2.2.B13 | Enako toda kabel NYM-J-5x1,5 mm2 |  | m | 215 |  | 0
97 | 3_2 | 3.2.2.B14 | Enako toda kabel NYM-J-5x2,5 mm2 |  | m | 380 |  | 0
98 | 3_2 | 3.2.2.B15 | Enako toda kabel NYM-J-5x4 mm2 |  | m | 65 |  | 0
99 | 3_2 | 3.2.2.B16 | Enako toda kabel NYM-J-5x10 mm2 |  | m | 90 |  | 0
100 | 3_2 | 3.2.2.B17 | Enako toda kabel NYM-J-4x25mm2 |  | m | 53 |  | 0
101 | 3_2 | 3.2.2.B18 | - LiYCY-24x1,5 mm2 |  | m | 80 |  | 0
102 | 3_2 | 3.2.2.B19 | - LiYCY-48x1,5 mm2 |  | m | 80 |  | 0
103 | 3_2 | 3.2.2.B20 | - LiYCY-8x1,5 mm2 |  | m | 80 |  | 0
104 | 3_2 | 3.2.2.B21 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno v opaž ali tlak podhoda i. c. Φ 16 mm |  | m | 287 |  | 0
105 | 3_2 | 3.2.2.B22 | Enako toda i. c. Φ 16 mm |  | m | 287 |  | 0
106 | 3_2 | 3.2.2.B23 | Enako toda i. c. Φ 23 mm |  | m | 115 |  | 0
107 | 3_2 | 3.2.2.B24 | Enako toda i. c. Φ 32 mm |  | m | 365 |  | 0
108 | 3_2 | 3.2.2.B25 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva Φ 16 mm |  | m | 82 |  | 0
109 | 3_2 | 3.2.2.B26 | Enako toda i. c. Φ 23 mm |  | m | 36 |  | 0
110 | 3_2 | 3.2.2.B27 | PVC kabelski kanal za nadometni inštalacijski razvod NIK 0 - 30x30 |  | m | 55 |  | 0
111 | 3_2 | 3.2.2.B28 | Enako toda NIK 0 - 40x25 |  | m | 36 |  | 0
112 | 3_2 | 3.2.2.B29 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi (po potrebi), spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom, položeni v nadstreških in podhodu-PK 50/60 |  | m | 70 |  | 0
113 | 3_2 | 3.2.2.B30 | Enako toda polica PK 100/60 |  | m | 390 |  | 0
114 | 3_2 | 3.2.2.B31 | Enako toda polica PK 200/60 |  | m | 15 |  | 0
115 | 3_2 | 3.2.2.B32 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi |  | m | 72 |  | 0
116 | 3_2 | 3.2.2.B33 | Nadometna vtičnica 230V, 16A, IP55 |  | kos | 6 |  | 0
117 | 3_2 | 3.2.2.B34 | Razdelilnik RN (nadhod) je predviden kot nadometna omara iz barvane pločevine dimenzij 1900x1000x250 mm, IP44 z vgrajeno opremo. Pred izvedbo preveriti velikost. Vrata morajo biti opremljena s ključavnico SŽ-EE. |  | kos | 1 |  | 0
118 | 3_2 | 3.2.2.B35 | -predal za načrt A4 |  | kos | 1 |  | 0
119 | 3_2 | 3.2.2.B36 | - svetilka kot SZ 14W/230V, 50 Hz |  | kos | 1 |  | 0
120 | 3_2 | 3.2.2.B37 | - stikalo vgrajeno na vrata 3p, 100A |  | kos | 1 |  | 0
121 | 3_2 | 3.2.2.B38 | - stikalo 10 A vgradno na šino tripoložajno dvopolno 1-0-2 |  | kos | 4 |  | 0
122 | 3_2 | 3.2.2.B39 | -stikalo 10 A -na šino(2 polno, položaj 1-0-2) |  | kos | 8 |  | 0
123 | 3_2 | 3.2.2.B40 | - instalacijski odklopnik do velikosti 16A/1p-B |  | kos | 13 |  | 0
124 | 3_2 | 3.2.2.B41 | - instalacijski odklopnik do velikosti 16A/2p-D |  | kos | 1 |  | 0
125 | 3_2 | 3.2.2.B42 | - instalacijski odklopnik do velikosti 16A/3p-B |  | kos | 11 |  | 0
126 | 3_2 | 3.2.2.B43 | - instalacijski odklopnik do velikosti 25A/3p-C |  | kos | 5 |  | 0
127 | 3_2 | 3.2.2.B44 | - instalacijski odklopnik do velikosti 32A/3p-C |  | kos | 2 |  | 0
128 | 3_2 | 3.2.2.B45 | - pomožni kontakt za instalacijski odklopnik |  | kos | 15 |  | 0
129 | 3_2 | 3.2.2.B46 | - pomožni kontakt za RCD stikalo |  | kos | 6 |  | 0
130 | 3_2 | 3.2.2.B47 | - kontaktor 230V, 20A, 2-0, krm. nap. 230V,AC |  | kos | 4 |  | 0
131 | 3_2 | 3.2.2.B48 | - kontaktor 230V, 20A, 4-0, krm. nap. 230V,AC |  | kos | 13 |  | 0
132 | 3_2 | 3.2.2.B49 | -časovno stikalo, 24 ur, 7 dni krm. nap. 230V |  | kos | 1 |  | 0
133 | 3_2 | 3.2.2.B50 | -zaščitno stik. RCCB In=63A, Ii=0,03A s povečano odpornostjo na atmosferska pražnenja |  | kos | 1 |  | 0
134 | 3_2 | 3.2.2.B51 | -zaščitno stik. RCCB In=40A, Ii=0,03A s povečano odpornostjo na atmosferska pražnenja |  | kos | 5 |  | 0
135 | 3_2 | 3.2.2.B52 | -FSA naprava za avtomatski ponovni vklop zaščitnega stikala |  | kos | 6 |  | 0
136 | 3_2 | 3.2.2.B53 | -zaščitno stikalo KZS In=16A, Ii=0,03A |  | kos | 2 |  | 0
137 | 3_2 | 3.2.2.B54 | -pomožni rele, 10A, 4-0, krm. nap. 230V,AC |  | kos | 12 |  | 0
138 | 3_2 | 3.2.2.B55 | -pomožni rele, 8A, 2 CO, krm. nap. 24V,DC |  | kos | 13 |  | 0
139 | 3_2 | 3.2.2.B56 | -tokovni nadzorni rele s pomožnim kontaktom, UR5I1011 |  | kos | 36 |  | 0
140 | 3_2 | 3.2.2.B57 | -kontrolnik napetosti za tri faze z dvema pomožnima kontaktoma |  | kos | 1 |  | 0
141 | 3_2 | 3.2.2.B58 | -grelec 45W, kot HZG45 |  | kos | 2 |  | 0
142 | 3_2 | 3.2.2.B59 | -regulator temperature in vlage v omari |  | kos | 1 |  | 0
143 | 3_2 | 3.2.2.B60 | -vtičnica 230V, 16A na šino v omari |  | kos | 1 |  | 0
144 | 3_2 | 3.2.2.B61 | -prenapetostni odvodniki ta TT sistem nivo C |  | kos | 1 |  | 0
145 | 3_2 | 3.2.2.B62 | -ločilni transformator 400/230 V, 160 VA |  | kos | 1 |  | 0
146 | 3_2 | 3.2.2.B63 | -usmernik 230V,AC/24V,DC V, 100 VA |  | kos | 1 |  | 0
147 | 3_2 | 3.2.2.B64 | -usmernik 230V,AC/5V,DC V, 100 VA |  | kos | 1 |  | 0
148 | 3_2 | 3.2.2.B65 | -vrstne sponke do vs 35 mm2 |  | kos | 4 |  | 0
149 | 3_2 | 3.2.2.B66 | -vrstne sponke vs 16 za 16 mm2 |  | kos | 16 |  | 0
150 | 3_2 | 3.2.2.B67 | -vrstne sponke vs 6 za 6 mm2 |  | kos | 24 |  | 0
151 | 3_2 | 3.2.2.B68 | -vrstne sponke vs 2,5 |  | kos | 36 |  | 0
152 | 3_2 | 3.2.2.B69 | -vrstne sponke vs 1,5 |  | kos | 56 |  | 0
153 | 3_2 | 3.2.2.B70 | -PEN zbiralka |  | kos | 2 |  | 0
154 | 3_2 | 3.2.2.B71 | -kanal IKP1 |  | m | 3 |  | 0
155 | 3_2 | 3.2.2.B72 | -tesnitev uvodnih cevi Raychem RDSS, 'ter razvlaževalni granulat |  | kos | 1 |  | 0
156 | 3_2 | 3.2.2.B73 | Razdelilna omara nova prostostoječa RG-1:termoplastična omara s podstavkom zaščite vsaj IP65, dimenzij 125x100x30 cm z enojnimi vrati in ključavnico SŽ-EE na betonski (plastični) podstavek. |  | kos | 1 |  | 0
157 | 3_2 | 3.2.2.B74 | -števec električne energije odštevalni (interni) do 80A, trifazni elektronski tip PRO380MOD |  | kos | 2 |  | 0
158 | 3_2 | 3.2.2.B75 | -naprava Combox |  | kos | 1 |  | 0
159 | 3_2 | 3.2.2.B76 | -naprava Aximia AXSP3P01 |  | kos | 1 |  | 0
160 | 3_2 | 3.2.2.B77 | -stroški parametriranja števcev za prenos podatkov. |  | kos | 1 |  | 0
161 | 3_2 | 3.2.2.B78 | -inštalacijski odklopnik do 1*6A |  | kos | 1 |  | 0
162 | 3_2 | 3.2.2.B79 | - varovalčni odklopnik, ST 250-3*160A |  | kos | 1 |  | 0
163 | 3_2 | 3.2.2.B80 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*100A |  | kos | 1 |  | 0
164 | 3_2 | 3.2.2.B81 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*80A |  | kos | 1 |  | 0
165 | 3_2 | 3.2.2.B82 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*63A |  | kos | 1 |  | 0
166 | 3_2 | 3.2.2.B83 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*..A |  | kos | 3 |  | 0
167 | 3_2 | 3.2.2.B84 | -inštalacijski odklopnik do 1*16A-B |  | kos | 5 |  | 0
168 | 3_2 | 3.2.2.B85 | -inštalacijski odklopnik 3*16A-B |  | kos | 1 |  | 0
169 | 3_2 | 3.2.2.B86 | -zaščitno stik. RCCB In=32A, Ii=0,03A s povečano odpornostjo na atmosferska pražnenja |  | kos | 1 |  | 0
170 | 3_2 | 3.2.2.B87 | -grelec 45W, kot HZG45 |  | kos | 1 |  | 0
171 | 3_2 | 3.2.2.B88 | -svetilka s stikalom 6W fluo, IP55 |  | kos | 1 |  | 0
172 | 3_2 | 3.2.2.B89 | -regulator temperature in vlage v omari |  | kos | 1 |  | 0
173 | 3_2 | 3.2.2.B90 | - PEN zbiralka |  | kos | 1 |  | 0
174 | 3_2 | 3.2.2.B91 | Razdelilna omara nova prostostoječa RG-2:termoplastična omara s podstavkom zaščite vsaj IP65, dimenzij 125x100x30 cm z enojnimi vrati in ključavnico SŽ-EE na betonski (plastični) podstavek. |  | kos | 1 |  | 0
175 | 3_2 | 3.2.2.B92 | -števec električne energije odštevalni (interni) do 80A, trifazni elektronski tip PRO380MOD |  | kos | 6 |  | 0
176 | 3_2 | 3.2.2.B93 | -stroški parametriranja števcev za prenos podatkov. |  | kos | 1 |  | 0
177 | 3_2 | 3.2.2.B94 | -inštalacijski odklopnik do 1*6A |  | kos | 1 |  | 0
178 | 3_2 | 3.2.2.B95 | - varovalčni odklopnik, ST 250-3*160A |  | kos | 1 |  | 0
179 | 3_2 | 3.2.2.B96 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*100A |  | kos | 1 |  | 0
180 | 3_2 | 3.2.2.B97 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*80A |  | kos | 1 |  | 0
181 | 3_2 | 3.2.2.B98 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*63A |  | kos | 1 |  | 0
182 | 3_2 | 3.2.2.B99 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*..A |  | kos | 8 |  | 0
183 | 3_2 | 3.2.2.B100 | -inštalacijski odklopnik do 1*16A-B |  | kos | 5 |  | 0
184 | 3_2 | 3.2.2.B101 | -inštalacijski odklopnik 3*16A-B |  | kos | 1 |  | 0
185 | 3_2 | 3.2.2.B102 | -zaščitno stik. RCCB In=32A, Ii=0,03A s povečano odpornostjo na atmosferska pražnenja |  | kos | 1 |  | 0
186 | 3_2 | 3.2.2.B103 | -grelec 45W, kot HZG45 |  | kos | 1 |  | 0
187 | 3_2 | 3.2.2.B104 | -svetilka s stikalom 6W fluo, IP55 |  | kos | 1 |  | 0
188 | 3_2 | 3.2.2.B105 | -regulator temperature in vlage v omari |  | kos | 1 |  | 0
189 | 3_2 | 3.2.2.B106 | - PEN zbiralka |  | kos | 1 |  | 0
190 | 3_2 | 3.2.2.B107 | Merilna omara prostostoječa PMO 1:termoplastična omara s podstavkom zaščite vsaj IP65, dimenzij 125x100x30 cm z enojnimi vrati in ključavnico SŽ-EE na betonski (plastični) podstavek. |  | kos | 1 |  | 0
191 | 3_2 | 3.2.2.B108 | - polindirektni trifazni števec s 15-minutno registracijo delovne in jalove energije indirektni prestave x/5A s komunikacijskim vmesnikom. Tip bo določen v elektroenergetskem soglasju (kot ZMD 410, CU-P32 Landis+Gyr) |  | kos | 1 |  | 0
192 |  | 3.2.2.B109 | -tokovni transformator kot EASK 250/5A |  | kos | 3 |  | 0
193 |  | 3.2.2.B110 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*80A |  | kos | 2 |  | 0
194 |  | 3.2.2.B111 | - varovalčni odklopnik, ST 400-3*250A |  | kos | 1 |  | 0
195 |  | 3.2.2.B112 | -merilne sponke |  | kos | 1 |  | 0
196 |  | 3.2.2.B113 | .-inštalacijski odklopnik 3x6A |  | kos | 1 |  | 0
197 |  | 3.2.2.B114 | -zbiralčni sistem 60 |  | m | 1 |  | 0
198 |  | 3.2.2.B115 | -GSMR prenos podatkov |  | kos | 1 |  | 0
199 |  | 3.2.2.B116 | - PEN zbiralka |  | kos | 1 |  | 0
200 |  | 3.2.2.B117 | -odvodnik prenapetosti PROTEC B2, komplet, In=8/20,30kA |  | kos | 3 |  | 0
201 | 3_2 | 3.2.2.B118 | Merilna omara prostostoječa PMO 2:termoplastična omara s podstavkom zaščite vsaj IP65, dimenzij 125x100x30 cm z enojnimi vrati in ključavnico SŽ-EE na betonski (plastični) podstavek. |  | kos | 1 |  | 0
202 | 3_2 | 3.2.2.B119 | - direktni trifazni števec z registracijo delovne energije s komunikacijskim vmesnikom za obstoječa stanovanja, kolesarnico in bife. |  | kos | 6 |  | 0
203 |  | 3.2.2.B120 | -tokovni transformator kot EASK 250/5A |  | kos | 3 |  | 0
204 |  | 3.2.2.B121 | - varovalčni odklopnik, ST 125-3*80A |  | kos | 1 |  | 0
205 |  | 3.2.2.B122 | - varovalčni odklopnik, Tytan-3*20A |  | kos | 4 |  | 0
206 |  | 3.2.2.B123 | - varovalčni odklopnik, Tytan-3*25A |  | kos | 1 |  | 0
207 |  | 3.2.2.B124 | - PEN zbiralka |  | kos | 1 |  | 0
208 |  | 3.2.2.B125 | -odvodnik prenapetosti PROTEC B2, komplet, In=8/20,30kA |  | kos | 3 |  | 0
209 | 3_2 | 3.2.2.B126 | Ogrevanje žlote in odtočnih cevi. Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žloto in odtočne cevi do peskolova s pritrdilno in obesno opremo, z grelnim kablom GD 20W/m |  | m | 360 |  | 0
210 | 3_2 | 3.2.2.B127 | Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter avtomatiko za upravljanje preko temperaturnega regulatorja kot Egro Zorman |  | kos | 2 |  | 0
211 | 3_2 | 3.2.2.B128 | Elektronski sklop EM, digitalni za optimalno krmiljenje ogrevanja žlebov s pogoji vlage in temperature |  | kos | 2 |  | 0
212 | 3_2 | 3.2.2.B129 | Komplet žlebnih tipal vlage in temperature za elektronski sklop EM |  | kos | 2 |  | 0
213 | 3_2 | 3.2.2.B130 | Temperaturni regulator za ročni vklop za vgradnjo na DIN letev, 0 do 40°C s tipalom 3m |  | kos | 2 |  | 0
214 | 3_2 | 3.2.2.B131 | Drobni in vezni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija |  | kos | 1 |  | 0
215 | 3_2 | 3.2.2.B132 | Dobava in polaganje napajalnega kabla za stikalni blok gretja žlot iz nadstrešnic -NYY-J-4 x 16 mm2 |  | m | 115 |  | 0
216 | 3_2 | 3.2.2.B133 | Izdelava poročila o vizualnem pregledu, preizkusu in meritvah električnih instalacij. Potrdilo o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite (zasilna razsvetljava nadhoda in stopnišča). |  | kos | 1 |  | 0
217 | 3_2 | 3.2.2.B134 | Dobava in polaganje nerjavečega traku Rf 30x3,5 mm v podhodu v armirano-betonsko konstrukcijo ter povezava z armaturo s sponko KON 09. Sponka na tekoči meter. |  | m | 265 |  | 0
218 | 3_2 | 3.2.2.B135 | Povezava dveh Rf trakov 30x3,5 s križno spojko KON 01A |  | kos | 24 |  | 0
219 | 3_2 | 3.2.2.B136 | Povezava Rf traku 30x3,5mm s križno spojko KON 02A |  | kos | 12 |  | 0
220 | 3_2 | 3.2.2.B137 | Element za fiksni ozemljilni priključek kot Hermi KON30. Preko tega priključka se izvede povezava za GIP, DIP, Rf ročaji stopnišča, jeklene konstrukcije nadhoda, jeklene klopi in podobno. |  | kos | 38 |  | 0
221 | 3_2 | 3.2.2.B138 | Dobava in polaganje vodnika fi 8mm iz Al legure na konzole za "Sika" kritino kompletno s konzolo SON04A po robu strehe ali na atiko s SON14 peronskegih nadstreškov. Konzola na vsaki meter dolžine. |  | m | 240 |  | 0
222 | 3_2 | 3.2.2.B139 | Dobava in polaganje vodnika fi 8mm iz Al legure na konzole za "Sika" kritino kompletno s konzolo SON017 prečno po peronskih nadstreških kompletno. Konzola na vsaki meter dolžine. |  | m | 145 |  | 0
223 | 3_2 | 3.2.2.B140 | Povezava ozemljila z nosilci nadstreška, ograje in pododbno, vijačna z 2xM8 z ušescem na nosilcu |  | kos | 28 |  | 0
224 | 3_2 | 3.2.2.B141 | Dobava in polaganje izolirane pocinkane jeklene vrvi 70 mm2 položene v alkaten cev fi 32 mm v gramozni gredi ali v cevi od ozemljila Rf-35x4mm do nosilca nadstreška, ograje in podobno, kompletno z vijakom in s kabelskim čevljem (dolžine do 5m). |  | kos | 45 |  | 0
225 | 3_2 | 3.2.2.B142 | Povezava zgoraj omenjenega na jekleno kontsrukcijo nadstreška s sponko SON16 in samoreznim vijakom. |  | kos | 16 |  | 0
226 | 3_2 | 3.2.2.B143 | Dobava in montaža vezice za ozemljitev drogov ograje, in podobno H07V-K-16 mm2, l=0,5m |  | kos | 24 |  | 0
227 | 3_2 | 3.2.2.B144 | Naprava za nadzor nedovoljene napetosti dotika na ozemljenih strukturah postaje napram tirnicam povratnega toka v enosmernem sistemu vleke nazivne napetosti 3000 V (skladno s standardom SIST EN). Karakteristike;napajanje izmenična napetost 230V, AC. Glavne lastnosti kontaktorja tirnica-zemlja: Nazivna napetost Une 3000 V DC, najvišja napetost opreme 4,8 kV, DC, izolacijski nivo 50 Hz/1min, izolacijski nivo 1,2/50ms 40 kV, izklopni tok 900A, vklopni tok 50 kA, prenapetostni rele 40, 170V, DC. Displej dogodkov ter daljinski prenos dogodkov. Tip naprave je LBR-n COET. Kompletno dobava priklop in šilanje osebja. |  | kos | 1 |  | 0
228 | 3_2 | 3.2.2.B145 | Polaganje vodnika med napravo in minus polom voznega omrežja (tirnico), ter med napravo in najbližjim drogom voznega omrežja. Vodnik se položi v pvc cev fi 50mm in se na vrat tirnico in drog VM privijači. Vodnik H07V-K-120 mm2 |  | m | 67 |  | 0
229 | 3_2 | 3.2.2.B146 | Prilagoditev SCADE SNEV za napravo za kratkostičenje in prenos v center vodenja Ljubljana za vodenje SNEV : |  | kos | 1 |  | 0

## 3-3
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_3 | 3.3 | KRMILJENJE STIKAL VO |  | 0
2 | 3_3 | 3.3.A | KABELSKE POVEZAVE, DOBAVA IN MONTAŽA |  | 0
3 | 3_3 | 3.3.B | PREDELAVA KOMANDNEGA POLJA =W+EKO OMARE, DOBAVA IN MONTAŽA |  | 0
4 | 3_3 | 3.3.C | LOKALNO DALJINSKO IN DALJINSKO VODENJE - PROJEKTIRANJE, DOBAVA NOVIH ELEMENTOV IN IZVEDBA |  | 0
5 | 3_3 | 3.3.A | KABELSKE POVEZAVE, DOBAVA IN MONTAŽA |  | 0
6 | 3_3 | 3.3.A1 | Preverba kabelskih tras in demontaža obstoječih kablov |  | kpl | 1 |  | 0
7 | 3_3 | 3.3.A2 | Dobava NN napajalnih, krmilnih in signalnih kablov, polaganje v že izdelano oz. novo kabelsko kanalizacijo ter izvedba kabelskih priključkov |  | kpl | 1 |  | 0
8 | 3_3 | 3.3.A3 | Kovinske cevi ɸ55/2 mm za mehansko zaščito kablov (med kabelskim koritom in EM pogonom ter med EM pogonom in stikalom na vrhu droga). |  | kpl | 5 |  | 0
9 | 3_3 | 3.3.A4 | Dobava in montaža novih PVC cevi ɸ30 mm za mehansko zaščito kablov (med EM pogonom in stikalom na vrhu droga). |  | m | 50 |  | 0
10 | 3_3 | 3.3.A5 | Dobava in montaža nove razvodne omarice, tip A, kompletno opremljena ter tipska ključavnica EE |  | kpl | 2 |  | 0
11 | 3_3 | 3.3.A6 | Dobava in montaža nove razvodne omarice, tip B, kompletno opremljena ter tipska ključavnica EE |  | kpl | 2 |  | 0
12 | 3_3 | 3.3.A7 | Meritve izvedenih el. inštalacij iz strani usposobljene osebe |  | kpl | 1 |  | 0
13 | 3_3 | 3.3.B | PREDELAVA KOMANDNEGA POLJA =W+EKO OMARE, DOBAVA IN MONTAŽA |  | 0
14 | 3_3 | 3.3.B1 | Demontaža in odstranitev komandnega polja z vrat omare |  | ur | 2 |  | 0
15 | 3_3 | 3.3.B2 | Izdelava, dobava in montaža novega komandnega polja na vrata omare EKO |  | kpl | 1 |  | 0
16 | 3_3 | 3.3.C | LOKALNO DALJINSKO IN DALJINSKO VODENJE - PROJEKTIRANJE, DOBAVA NOVIH ELEMENTOV IN IZVEDBA |  | 0
17 | 3_3 | 3.3.C1 | -Predelava kompletne omare za potrebe dodatnega stikala na postaji (=W+EKO) '-DALJINSKO VODENJE - projektiranje, dobava novih elementov in izvedba '-Predelava naprav vodenja CAU '-Nadgradnja obstoječega sistema SCADA v ENP in vseh CV '-Testiranje, spuščanje v pogon, izelava PZI in PID, DZO in NOV dokumentacije, šolanje uporabnikov |  | kpl | 1 |  | 0

## 3-4
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_4 | 3.4 | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |  | 0
2 | 3_4 | 3.4.1 | Transformatorska postaja |  | 0
3 | 3_4 | 3.4.1.A | GRADBENA DELA |  | 0
4 | 3_4 | 3.4.1.B | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
5 | 3_4 | 3.4.1.A | GRADBENA DELA |  | 0
6 | 3_4 | 3.4.1.A1 | Sodelovanje pri zakoličbi trase elektro kabelske kanalizacije |  | m | 30 |  | 0
7 | 3_4 | 3.4.1.A2 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov |  | kos | 1 |  | 0
8 | 3_4 | 3.4.1.A3 | Izdelava elaborata za zaporo cesteobračun po dejanskih stroških |  | kos | 1 |  | 0
9 | 3_4 | 3.4.1.A4 | Postavitev zapore oz. delne zapore z vsemi potrebnimi elementi, glede na izdano soglasje. V ceni je potrebno predvideti strošek postavitve in odstranitve prometne signalizacije, obračun po dejanskih stroških |  | kos | 1 |  | 0
10 | 3_4 | 3.4.1.A5 | Mokro rezanje asfalta do d=15 cm z rezalko. |  | m | 120 |  | 0
11 | 3_4 | 3.4.1.A6 | Rušenje asfaltnih površin do d=15 cm z nakladanjem na kamion in odvozom na urejeno deponijo z plačilom takse. |  | m2 | 70 |  | 0
12 | 3_4 | 3.4.1.A7 | Široki strojni izkop z odlaganjem na rob v terenu IV. ktg., dim. dna cca. 3x3x2,6 m izkop za kabelska jaška KJ1 in KJ2 (KJ svetle mere 1,2m x 1,6m x 1,8m). |  | m3 | 61 |  | 0
13 | 3_4 | 3.4.1.A8 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev 2=60 MPa (tampon pod jaškom). |  | m3 | 3.6 |  | 0
14 | 3_4 | 3.4.1.A9 | Izvedba podložnega betona (C12/15) v debelini 10 cm. |  | m3 | 1 |  | 0
15 | 3_4 | 3.4.1.A10 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izdelavo AB talne plošče jaška debeline 20 cm. |  | m3 | 1.3 |  | 0
16 | 3_4 | 3.4.1.A11 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izdelavo AB sten jaška debeline 20 cm. |  | m3 | 4.7 |  | 0
17 | 3_4 | 3.4.1.A12 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izdelavo AB zgornje plošče jaška debeline 25 cm. |  | m3 | 1.23 |  | 0
18 | 3_4 | 3.4.1.A13 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izdelavo AB podnožji za pokrov jaška oz. nadvišanje jaška deb. 15 cm. |  | m3 | 0.15 |  | 0
19 | 3_4 | 3.4.1.A14 | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež B 500A. (KJ 1,2x1,6x1,8 m) - obračun po dejanskih količinah. |  | kg | 299 |  | 0
20 | 3_4 | 3.4.1.A15 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature BSt 500S fi nad 12 mm, obračun v kg po armaturnih načrtih. (KJ 1,2x1,6x1,8 m) - obračun po dejanskih količinah. |  | kg | 83 |  | 0
21 | 3_4 | 3.4.1.A16 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature BSt 500S fi do 12 mm, obračun v kg po armaturnih načrtih. (KJ 1,2x1,6x1,8 m) - obračun po dejanskih količinah. |  | kos | 422 |  | 0
22 | 3_4 | 3.4.1.A17 | Dobava, montaža in demontaža opaža - rob temelja AB plošče za jašek višine do 20. |  | m | 15 |  | 0
23 | 3_4 | 3.4.1.A18 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih AB zidov - vključno z vsemi transporti, čiščenjem in potrebnim veznim in opornim materialom - (opaž sten jaškov). |  | m2 | 50 |  | 0
24 | 3_4 | 3.4.1.A19 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine do 0,20m2. (poglobitev v talni plošči jaškov) |  | kos | 2 |  | 0
25 | 3_4 | 3.4.1.A20 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine 0,50-1,00 m2. (za vstop v jaške - dvojni pokrov) |  | kos | 2 |  | 0
26 | 3_4 | 3.4.1.A21 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin za namestitev cevi v jaške pred betoniranjem. Obračun po dejanskih količinah. |  | kos | 5 |  | 0
27 | 3_4 | 3.4.1.A22 | Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih plošč debeline do 25cm s podpiranjem do višine 3m, vključno z vsemi transporti, čiščenjem in potrebnim veznim in podpornim materialom - (opaž plošč jaškov). |  | m2 | 3.9 |  | 0
28 | 3_4 | 3.4.1.A23 | Dobava, montaža in demontaža opaža robov AB plošče do deb. 25cm vključno z vsemi transporti, čiščenjem in potrebnim veznim materialom. |  | m | 15 |  | 0
29 | 3_4 | 3.4.1.A24 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža podnožij za pokrove jaškov in nadvišanja. |  | m2 | 2 |  | 0
30 | 3_4 | 3.4.1.A25 | Dobava in montaža LTŽ pokrova D 400 kN z zaklepom, tesnilom, pokrovom vijačenim na okvir, skupne teže najmanj 200 kg (1200x600mm, tip: NORINCO, Ermatic D400, SIST EN 124-2, dim. 1200/600, ER4S 122 060 (VCHC), napis ELEKTRO). |  | kos | 2 |  | 0
31 | 3_4 | 3.4.1.A26 | Zapolnitev odprtin v območju PVC cevi skozi odprtine kabelskih jaškov z vodotesno malto. OPOMBA: notranja in zunanja stran odprtine. |  | kos | 5 |  | 0
32 | 3_4 | 3.4.1.A27 | Dobava in montaža uvodnice v kabelske jaške za cevi fi 160 mm dolžina 50 cm nataknjene na PVC cevi (uvodnice v jaških s tesnilom) |  | kos | 3 |  | 0
33 | 3_4 | 3.4.1.A28 | Široki strojni izkop z odlaganjem na rob v terenu IV. ktg., dim. dna cca. 3x3x2,6 m izkop za kabelski jaška KJ3 (KJ svetle mere 1,6 m x 1,6m x 1,8m). |  | m3 | 23.4 |  | 0
34 | 3_4 | 3.4.1.A29 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev 2=60 MPa (tampon pod jaškom in zasip kabelskega jaška) |  | m3 | 15 |  | 0
35 | 3_4 | 3.4.1.A30 | Izvedba podložnega betona (C12/15) v debelini 10 cm |  | m3 | 0.45 |  | 0
36 | 3_4 | 3.4.1.A31 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C 25/30, prereza do 0,12-02 m3/m2/m1 (OPOMBA: izdelava sten talne - stropne plošče in nadvišanja jaškov). |  | m3 | 4.5 |  | 0
37 | 3_4 | 3.4.1.A32 | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež B 500A. (KJ 1,6x1,6x1,8 m) - obračun po dejanskih količinah. |  | kg | 126.22 |  | 0
38 | 3_4 | 3.4.1.A33 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature BSt 500S fi nad 12 mm, obračun v kg po armaturnih načrtih. (KJ 1,6x1,6x1,8 m) - obračun po dejanskih količinah. |  | kg | 41.36 |  | 0
39 | 3_4 | 3.4.1.A34 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature BSt 500S fi do 12 mm, obračun v kg po armaturnih načrtih. (KJ 1,6x1,6x1,8 m) - obračun po dejanskih količinah. |  | kg | 216.54 |  | 0
40 | 3_4 | 3.4.1.A35 | Dobava, montaža in demontaža opaža - rob temelja AB plošče za jašek višine do 20 |  | m | 10 |  | 0
41 | 3_4 | 3.4.1.A36 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih AB zidov - vključno z vsemi transporti, čiščenjem in potrebnim veznim in opornim materialom - (opaž sten jaškov) |  | m2 | 35 |  | 0
42 | 3_4 | 3.4.1.A37 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine do 0,20m2. (poglobitev v talni plošči jaškov) |  | kos | 1 |  | 0
43 | 3_4 | 3.4.1.A38 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine 0,50-1,00 m2. (za vstop v jaške - dvojni pokrov) |  | kos | 1 |  | 0
44 | 3_4 | 3.4.1.A39 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin za namestitev cevi v jaške pred betoniranjem. Obračun po dejanskih količinah. |  | kos | 3 |  | 0
45 | 3_4 | 3.4.1.A40 | Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih plošč debeline do 25cm s podpiranjem do višine 3m, vključno z vsemi transporti, čiščenjem in potrebnim veznim in podpornim materialom - (opaž plošč jaškov). |  | m2 | 2.6 |  | 0
46 | 3_4 | 3.4.1.A41 | Dobava, montaža in demontaža opaža robov AB plošče do deb. 25cm vključno z vsemi transporti, čiščenjem in potrebnim veznim materialom. |  | m | 10 |  | 0
47 | 3_4 | 3.4.1.A42 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža podnožij za pokrove jaškov in nadvišanja. |  | m2 | 2 |  | 0
48 | 3_4 | 3.4.1.A43 | Dobava in montaža LTŽ pokrova D 400 kN z zaklepom, tesnilom, pokrovom vijačenim na okvir, skupne teže najmanj 200 kg (1200x600mm, tip: NORINCO, Ermatic D400, SIST EN 124-2, dim. 1200/600, ER4S 122 060 (VCHC), napis ELEKTRO). |  | kos | 1 |  | 0
49 | 3_4 | 3.4.1.A44 | Zapolnitev odprtin v območju PVC cevi skozi odprtine kabelskih jaškov z vodotesno malto. OPOMBA: notranja in zunanja stran odprtine. |  | kos | 3 |  | 0
50 | 3_4 | 3.4.1.A45 | Dobava in montaža uvodnice v kabelske jaške za cevi fi 160 mm dolžina 50 cm nataknjene na PVC cevi (uvodnice v jaških s tesnilom) |  | kos | 5 |  | 0
51 | 3_4 | 3.4.1.A46 | Dobava in montaža uvodnice v kabelske jaške za cevi fi 110 mm dolžina 50 cm nataknjene na PVC cevi (uvodnice v jaških s tesnilom) |  | kos | 6 |  | 0
52 | 3_4 | 3.4.1.A47 | Strojni izkop jarka z odlaganjem na rob izkopa, širine dna do cca 0,6m in globine do cca 1,30m, za 3 cevno kabelsko kanalizacijo v terenu III. ktg (50%) - IV. ktg. (50%)-izkop jarka za PVC 3xfi160+PEHD 2x50mm, vključno s planiranjem dna kanala.Eventualno črpanje vode med izgradnjo je vključeno v ceno! |  | m3 | 42.12 |  | 0
53 | 3_4 | 3.4.1.A48 | Dobava in zasip preostalega dela jarka kabelska kanalizacije z tamponom D22 (zmrzlinsko obstojen), z utrjevanjem po slojih 20 cm |  | m3 | 22.68 |  | 0
54 | 3_4 | 3.4.1.A49 | Dobava in polaganje cevi - izdelava kabelske kanalizacije 3xPVC cevi DN fi 160 (z gladko zunanjo in notranjo površino, debelina stene d=3,2 mm, rdeče barve) - izdelava kabelske kanalizacije z vsem spojnim materialom ter pripadajočimi distančniki (obračun za m1 cevi 1xfi160 mm) |  | m | 90 |  | 0
55 | 3_4 | 3.4.1.A50 | Dobava in izdelava kanalizacijske cevi za optiko 2x Φ 50 PEHD dvojček s spojkami-obračun po m1 dvojčka |  | m | 30 |  | 0
56 | 3_4 | 3.4.1.A51 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR OPTIČNI KABEL, min. 40 cm nad cevmi PEHD 2x50 mm pred končnim zasipom (opozorilni trak rumene barve) |  | m | 30 |  | 0
57 | 3_4 | 3.4.1.A52 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL min. 30cm nad cevmi el. kab. kan. oz. nad kabli pred končnim zasipom. (opozorilni trak - pozor elektrika rdeče barve) |  | m | 30 |  | 0
58 | 3_4 | 3.4.1.A53 | Dobava in polaganje RF (inox) ozemljitvenega valjanca 30/3,5 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2. Postavka zajema tudi dobavo in vgradnjo zemljine z nizko specifično upornostjo v katero se namesti RF valjanec cca 0,01 m3/m! |  | m | 120 |  | 0
59 | 3_4 | 3.4.1.A54 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona C12/15 frakcije 0-16mm za izdelavo obbetoniranja cevi kabelske kanalizacije |  | m3 | 7 |  | 0
60 | 3_4 | 3.4.1.A55 | Široki strojni izkop v terenu IV. ktg, izkop temelja za TP! |  | m3 | 25 |  | 0
61 | 3_4 | 3.4.1.A56 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev 2=60 MPa (tampon pod temeljno ploščo). |  | m3 | 2.2 |  | 0
62 | 3_4 | 3.4.1.A57 | Dobava, montaža in demontaža opaža - rob temelja AB plošče za transformatorsko postajo višine do 20 cm. |  | m | 11 |  | 0
63 | 3_4 | 3.4.1.A58 | Izvedba podložnega betona (C12/15) dim. 3,5 x 2,5 m v debelini 10 cm. |  | m3 | 0.9 |  | 0
64 | 3_4 | 3.4.1.A59 | Dobava in vgradnja betona C25/30 za izdelavo AB talne plošče dim. 3,3 x 2,1 m za temeljno ploščo debeline 15 cm. |  | m3 | 1.5 |  | 0
65 | 3_4 | 3.4.1.A60 | Dobava in vgradnja armaturne mreže Q524 za temelj nove TP po celotni površini. |  | kg | 110 |  | 0
66 | 3_4 | 3.4.1.A61 | Strojni izkop z odmetom na rob in zasip z utrjevanjem materiala v plasteh jarka za ozemljitev, dim 0,3 x 0,6 m (cca 0,2 m3/m1), teren IV.ktg, v skupni dolžini cca 60 m |  | m3 | 15 |  | 0
67 | 3_4 | 3.4.1.A62 | Dobava in polaganje RF (inox) ozemljitvenega valjanca 30/3,5 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35 mm2. Postavka zajema tudi dobavo in vgradnjo zemljine z nizko specifično upornostjo v katero se namesti RF valjanec cca 0,01 m3/m! |  | m | 120 |  | 0
68 | 3_4 | 3.4.1.A63 | Dobava tampona in strojno zasipavanje okolice TP pod pranimi ploščami s tamponskim materialom (zmrzlinsko obstojen D22), s premetom, s komprimacijo v skupni debelini min 30 cm. |  | m3 | 6 |  | 0
69 | 3_4 | 3.4.1.A64 | Strojno/ročni zasip ozemljitvenih obročev in ozemljitvenih krakov s kvalitetno zemljo - ilovica (zasip celotne jame pri transformatorski postaji in zasip ozemljitvenih jarkov min. 20 cm pod in 20 cm nad ozemljitvenim krakom).Obveznen dovoz goste ilovice s specifično upornostjo do 150 ohm/m in močno zbijanje po plasteh! |  | m3 | 20 |  | 0
70 | 3_4 | 3.4.1.A65 | Dobava in montaža varovalne panelne ograje okoli transformatorske postaje, višine 1,7 m in skupne dolžine 25 m, 2 x vrata s ključavnico .(OPOMBA: ograja: stebri in polnilo vročecinkano in plastificirano zelene barve! Stebre montirati na točkovne betonske temelje dim.: 0,3x0,3x0,4m). |  | kpl | 1 |  | 0
71 | 3_4 | 3.4.1.A66 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona (16/20), Za polaganje pralnih plošč okoli TP, debeline 10cm. (OPOMBA: 0,08 m3 za m1) |  | m3 | 2.9 |  | 0
72 | 3_4 | 3.4.1.A67 | Dobavo in polaganje vrtnih betonskih robnikov (d.100, š.5, g.20) , komplet z napravo betonskega temelja, rezanjem in fugiranjem stikov s F.C.M. |  | m | 25 |  | 0
73 | 3_4 | 3.4.1.A68 | Dobava in polaganje pohodnih plošč 40 x 40 cm iz pranega proda na podložni beton 10 cm s fugiranjem stikov s F.C.M. |  | m2 | 36 |  | 0
74 | 3_4 | 3.4.1.A69 | Ureditev trase okolice izkopa jarkov za ozemljitev s predhodnim razbijanjem grud, planiranjem, v skupni širini do 3m! |  | m2 | 100 |  | 0
75 | 3_4 | 3.4.1.A70 | Dobava in utrjevanje kvalitetne zemlje (humus) za ureditev trase izkopa |  | m3 | 10 |  | 0
76 | 3_4 | 3.4.1.A71 | Dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi (grobi asfalt) AC 22 base B50/70 A3 v skupni debelini d = 7 cm merjeno v valjanem - komprimiranem stanju. |  | m2 | 75 |  | 0
77 | 3_4 | 3.4.1.A72 | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi (fini asfalt) AC 8 surf B50/70 A4 v skupni debelini d = 3 cm merjeno v valjanem - komprimiranem stanju. |  | m2 | 75 |  | 0
78 | 3_4 | 3.4.1.A73 | Izvedba finega planuma (končni sloj pred asfaltiranjem) na voznih površinah z zmrzlinsko odpornim tamponskim materialom (0-16) v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. |  | m2 | 75 |  | 0
79 | 3_4 | 3.4.1.A74 | Premaz podlage z emulzijo (premaz finega planuma). |  | m2 | 75 |  | 0
80 | 3_4 | 3.4.1.A75 | Premaz stikov obstoječih asfaltnih površin z bitumenskih premazom pred asfaltiranjem. |  | m | 70 |  | 0
81 | 3_4 | 3.4.1.A76 | Strojno rezkanje asfalta v debelini do 4 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno registrirano gradbeno deponijo. V ceno vključena ekološka taksa s pridobitvijo evidenčnih listov. |  | m2 | 25 |  | 0
82 | 3_4 | 3.4.1.A77 | Čiščenje pofrezane asfaltne površine. |  | m2 | 25 |  | 0
83 | 3_4 | 3.4.1.A78 | Dobava in vgradnja začasnega betona C12/15 v debelini cca 10 cm. |  | m3 | 7.5 |  | 0
84 | 3_4 | 3.4.1.A79 | Dobava in izdelava asfaltne mulde v skupni debelini d = 7 cm merjeno v valjanem - komprimiranem stanju nake konfiguracije kot zgoraj. |  | m | 10 |  | 0
85 | 3_4 | 3.4.1.A80 | Dobava in vgradnja tampona (zmrzlinsko odpornega D22) za ureditev bankin (š=0,5 m) vključno s premetom in komprimacijo in ureditvijo prečnega naklona. |  | m2 | 10 |  | 0
86 | 3_4 | 3.4.1.A81 | Odstranitev cestnih robnikov in deponiranje na gradbeno deponijo. |  | m | 10 |  | 0
87 | 3_4 | 3.4.1.A82 | Namestitev oz. polaganje robnikov iz gradbiščne deponije postavitev na mesto, kjer so bili locirani pred odstranitvijo z vsemi zaključnimi deli |  | m | 10 |  | 0
88 | 3_4 | 3.4.1.B | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
89 | 3_4 | 3.4.1.B1 | Dobava in montaža transformatorske postaje tipa Forem 2 21/0,42 kV do 630 kVA (glej enopolno shemo!). |  | kos | 1 |  | 0
90 | 3_4 | 3.4.1.B2 | Dobava in montaža distribucijskega trifaznega tekočinskega transformatorja, hermetično zaprtega po specifikaciji proizvajalca: - nazivna moč: 400kVA - nazivna primarna napetost: 21kV - izolacijska napetost: 24 kV - izgube v praznem teku enaka ali pod vrednostjo 387W - izgube zaradi obremenitve enaka ali pod vrednostjo 3.250W - regulacija napetosti na primarju: ± 2×2,5% - nazivna sekundarna napetost: 0,4 kV oz, 0,42kV - nazivna frekvenca: 50 Hz - vezalna skupina: Dyn5 - hlajenje: ONAN - material v navitju: Al - napetost kratkega stika uk: 4% - stopnja akustične moči enaka ali pod vrednostjo 50dB - plug-in VN priključki, priključki, - R.I.S. zaščitni rele (zaščita pred visokim tlakom znotraj ohišja (tanka), temperaturna zaščita v dveh stopnjah in zaščita pred iztekom olja. OPOMBA: - transformator mora biti izdelan skladno z SIST EN 60076-1, SIST EN 50508-1-1, SIST EN 50508-2-1 in Uredbo komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. maj 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev (2. stopnja velja od 1.julija 2021) - lahko se ponudi transformator drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti, - kot hladilno tekočino je potrebno uporabiti okoljsko prijazen dielektrik sintetični ali naravni ester skladno z IEC 61099-1 - pri pridobivanju ponudb je potrebno obvezno navesti OPOMBE iz projektantskega popisa in priložiti vso tehnično dokumentacijo v zvezi s ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena - vse zgoraj navedene eventualne spremembe mora potrditi projektant in nadzor. |  | kos | 1 |  | 0
91 | 3_4 | 3.4.1.B3 | Dobava in vgraditev SN varovalke VV-U 20 A . |  | kos | 3 |  | 0
92 | 3_4 | 3.4.1.B4 | Dobava in izdelava kabelske povezave med transformatorjem in SN blokom tipa VzVzTr, izvedena z vodnikom NA2XS(FL) 2Y 1x70/16 mm2; komplet z adapterji za priključitev na transformatorju in v celici SN bloka ( 2 x kpl CWS 24 kV/250A/16-95) |  | kpl | 1 |  | 0
93 | 3_4 | 3.4.1.B5 | Dobava in montaža ECu zbiralke 80 x10 mm (L1, L2, L3) in 60 x 10 mm (PEN). |  | kpl | 1 |  | 0
94 | 3_4 | 3.4.1.B6 | Dobava in montaža kabla H07V-K 1x240 mm2 za povezavo med Ecu zbiralkami in transformatorjem (3 x H07V-K 1x240 mm2 L1, L2, L3 in 2 x H07V-K 1x240 mm2 - PEN); predvideno 25 m kabla - pred naročilom kabla obvezno preveri dolžino kabla!). |  | kpl | 1 |  | 0
95 | 3_4 | 3.4.1.B7 | Priklop kablov H07V-K 240 mm2 na transformator (4 x sponka pfist. 331-745-001 (navoj M12) s pokrivno kapo 331 345 001) in na nizkonapetostni blok (s Cu KB čevlji prereza 240 mm2 - 11 kom). |  | kos | 1 |  | 0
96 | 3_4 | 3.4.1.B8 | Dobava in montaža tokovnega mer. tr. TT 300 / 5 s priborom (žigosani). |  | kos | 3 |  | 0
97 | 3_4 | 3.4.1.B9 | Dobava in montaža tokovnega mer. tr. TT 300 / 5 s priborom (nežigosani). |  | kos | 3 |  | 0
98 | 3_4 | 3.4.1.B10 | Dobava in montaža merilne garniture po navodilih »Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije«. ( števec proizvajalca Iskraemeco tip MT880-D2A42R56, CM-v-3); oziroma ekvivalentnega drugega proizvajalca in koncentrator). |  | kpl | 1 |  | 0
99 | 3_4 | 3.4.1.B11 | Dobava in montaža Multimetra MC 330. |  | kos | 1 |  | 0
100 | 3_4 | 3.4.1.B12 | Dobava in montaža NN varovalčne letve 630A. |  | kos | 1 |  | 0
101 | 3_4 | 3.4.1.B13 | Dobava in montaža NN varovalčne letve 400A. |  | kos | 4 |  | 0
102 | 3_4 | 3.4.1.B14 | Dobava in montaža NN varovalčne letve 160A. |  | kos | 1 |  | 0
103 | 3_4 | 3.4.1.B15 | Dobava in montaža odklopnika In=1250 A, 50kA s pretokovno in kratkostično zaščito namenjen varovanju 400 kVA transformatorja (npr.odklopnik E1.2N 1250 Ekip Touch LI 3p F Fiksen z izklopilno tuljavo 230VAC) |  | kos | 1 |  | 0
104 | 3_4 | 3.4.1.B16 | Dobava in polaganje krmilnih in signalnih kabov tipa NYY-J 12×2.5mm2 za povezave med SN, NN stikalnim blokom in transformatorjem vključno s priklopom. Dolžina cca.20m. |  | kpl | 1 |  | 0
105 | 3_4 | 3.4.1.B17 | Odvodnik Protec B2 in montaža DE-LO (opomba: Odvodniki za merilno garnituro (stalna napetost) in odvodniki za NN zbiralke). |  | kpl | 1 |  | 0
106 | 3_4 | 3.4.1.B18 | Izdelava galvanskih spojev. |  | kos | 1 |  | 0
107 | 3_4 | 3.4.1.B19 | Dobava in montaža vodnika P/Fy 35mm2. |  | kpl | 1 |  | 0
108 | 3_4 | 3.4.1.B20 | Dobava in montaža križne sponke. |  | kos | 1 |  | 0
109 | 3_4 | 3.4.1.B21 | Dobava in vgraditev cilindričnega vložka s ključem (DE TR). |  | kpl | 3 |  | 0
110 | 3_4 | 3.4.1.B22 | Tablica napisna. |  | kos | 1 |  | 0
111 | 3_4 | 3.4.1.B23 | Dobava in namestitev enopolne sheme, navodil ihn varnostnih pravil, navodil za prvo pomoč in napisnih tablic za označitev TP (naziv in evidenčna številka, oznaka prostorov, oznaka celic SN stikalnega bloka, oznaka polj NN stikalnega bloka, oznake izvodov, oznake SN in NN kablov) |  | kpl | 1 |  | 0
112 | 3_4 | 3.4.1.B24 | Dobava zemeljskega kabla tip NA2XS(FL)2Y 1x 150mm2 24kV. |  | m | 200 |  | 0
113 | 3_4 | 3.4.1.B25 | Uvlek projektiranega enožilnega zemeljskega kabla 3 x (NA2XS(FL)2Y 1x 150mm2 24kV). |  | m | 60 |  | 0
114 | 3_4 | 3.4.1.B26 | Dobava in izdelava SN kabelskega konektorja CTS 24 kV 630 A, 95-240 mm2 v kompletu s prenapetostnimi odvodniki CTKS 24 kV 10 kA za notranjo montažo (dovodna celica SN bloka). |  | kpl | 1 |  | 0
115 | 3_4 | 3.4.1.B27 | Dobava in izdelava SN kabelskega konektorja CTS 24 kV 630 A, 95-240 mm2 v kompletu s prenapetostnimi odvodniki CTKS 24 kV 10 kA za notranjo montažo (odvodna celica SN bloka). |  | kpl | 1 |  | 0
116 | 3_4 | 3.4.1.B28 | Dobava in izdelava kabelske spojke tipa 3 x 50-150mm2 24kV CHMSV za 20 kV zemeljski kabel in prerez obstoječega 20 kV kabla. |  | kpl | 2 |  | 0
117 | 3_4 | 3.4.1.B29 | Dobava in montaža PVC tablice za označevanje kablovoda v TP. |  | kos | 4 |  | 0
118 | 3_4 | 3.4.1.B30 | Dobava in montaža kabelskih sistemskih pokrovov Hauff technik z ustreznim orodjem (2 x 150-DG-3/24-54; 1 x HSI 150-DG-6/10-36, 1 x ključ SLS 6 G - opcija). |  | kpl | 1 |  | 0
119 | 3_4 | 3.4.1.B31 | Drobni material. |  | kpl | 1 |  | 0
120 | 3_4 | 3.4.1.B32 | Odklop obstoječega NN kabla v transformatorski postaji Kolodvor Zagorje, izvod št. 2 (Železniška postaja) ter izvedba preprečitve ponovnega priklopa. |  | kos | 1 |  | 0
121 | 3_4 | 3.4.1.B33 | Demontaža vodnika na obesišču (odvezovanje vodnikov in tok. zvez, spuščanje na obesiščih) golih ali N1XD9-AR , str./roč. |  | kos | 2 |  | 0
122 | 3_4 | 3.4.1.B34 | Demontaža obesišča (konzole-obešalne opreme za N1XD9-AR na obešališču, str./roč./kpl/gar |  | kos | 2 |  | 0
123 | 3_4 | 3.4.1.B35 | Zvijanje vodnikov - N1XD9-AR |  | m | 30 |  | 0
124 | 3_4 | 3.4.1.B36 | Pripravljalna dela za TP in 20 kV KB (pridobitev projektne dokumentacije, določitev terminskega plana gradnje, pridobitev in urejanje potrebnih listin za izvedbo del, uvedba v delo, predaja dokumentacije, ogled, organizacija in zavarovanje gradbišča). |  | kpl | 1 |  | 0
125 | 3_4 | 3.4.1.B37 | Pregled, čiščenje in priprava cevi EKK za uvlek novih elektroenergetskih 20 kV zemeljskih kablov. |  | kpl | 1 |  | 0
126 | 3_4 | 3.4.1.B38 | Stikalne manipulacije (vklop-izklop=1 kpl) na el.en.napravah. |  | kpl | 1 |  | 0
127 | 3_4 | 3.4.1.B39 | Izvedba: - meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP...) - nastavitve zaščit, (transformatorja, SN bloka, NN bloka...) - parametriranje števca in komunikatorja - funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja - napetostnega preizkusa 20kV kablovoda (upoštevati 2×SN KB) - izdelava potrebnih merilnih listov za novo TP, SN KB in ozemljitvenih upornosti nove TP Izdelava: - spremljajoča dokumentacija TP, SN KB - dokazilo o zanesljivosti objekta TP, SN KB (vsi A-testi o vgrajeni opremi v TP, vsi standardi uporabljeni v vgrajeni opremi...) |  | kpl | 1 |  | 0
128 | 3_4 | 3.4.1.B40 | Izvedba nadzora nad elektromontažnimi in gradbenimi deli pri gradnji TP in SN s strani pristojnega elektrodistributerja. |  | kpl | 1 |  | 0
129 | 3_4 | 3.4.1.B41 | Ugotovitev faznega zaporedja 20 kV KB (upoštevati 2×SN KB). |  | kpl | 1 |  | 0
130 | 3_4 | 3.4.1.B42 | Izvedba internega tehničnega pregleda pristojnega elektro distribucijskega podjetja pred vklopom TP v obstoječo SN omrežje. |  | kpl | 1 |  | 0

## 3-5
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_5 | 3.5 | NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  | 0
2 | 3_5 | 3.5.1 | Električne inštalacije v postajnem poslopju in skladišču |  | 0
3 | 3_5 | 3.5.1.A | GRADBENA DELA |  | 0
4 | 3_5 | 3.5.1.B | SVETILKE |  | 0
5 | 3_5 | 3.5.1.C | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
6 | 3_5 | 3.5.1.D | STRELOVOD |  | 0
7 | 3_5 | 3.5.1.A | GRADBENA DELA |  | 0
8 | 3_5 | 3.5.1.A1 | Zakoličba kabelske trase. Zajema novo traso za izgradnjo kabelske kanalizacije za zunanji razvod kablov. |  | m | 20 |  | 0
9 | 3_5 | 3.5.1.A2 | Izdelava kabelske kanalizacije z upogljivimi PE-HD (stigmaflex) cevmi v zemljišču 50% III. kategorije. Obseg del: izkop jarka, izdelava podlage za cevi iz peska granulacije 3-7 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi (na povoznih površinah) z betonom C16/20 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice. Cev 1xpremera 50 mm |  | m | 25 |  | 0
10 | 3_5 | 3.5.1.A3 | Enako toda cev 3xpremera 50 mm |  | m | 25 |  | 0
11 | 3_5 | 3.5.1.A4 | Izdelava preboja skozi obstoječi temelj poslopja, skladišča in obstoječi jašek pred poslopjem ter kasnejše obbetoniranje cevi skozi zid (po potrebi), velikost odprtine cca 40x30cm |  | kos | 1 |  | 0
12 | 3_5 | 3.5.1.A5 | Enako todavelikost odprtine cca 15x30cm |  | kos | 1 |  | 0
13 | 3_5 | 3.5.1.A6 | Krpanje stenskega ometa |  | m2 | 16 |  | 0
14 | 3_5 | 3.5.1.A7 | Slikanje sten s poldisperzijsko barvo |  | m2 | 20 |  | 0
15 | 3_5 | 3.5.1.A8 | Krpanje tlaka v enaki izvedbi kot je sedaj |  | m2 | 3 |  | 0
16 | 3_5 | 3.5.1.A9 | Zakoličba trase za polaganje ozemljila. |  | m | 115 |  | 0
17 | 3_5 | 3.5.1.A10 | Rezanje in rušenje asfalta deb. 10cm z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno stroški deponiranja |  | m2 | 65 |  | 0
18 | 3_5 | 3.5.1.A11 | Izkop jarka v zemlji. III do IV kategorije z odmetom in odvozom odvečnega materiala. Jarek dim. 0,8x0,4m. | Gradbena dela, za potrebno polaganje ozemljila okoli skladišča. Predviden je izkop za temeljev za novo nakladalno rampo okoli skladišča. V kolikor pride do izgradnje rampe se ozemljilo položi v temelje rampe in ni potrebnih dodatnih izkopov. V kolikor do tega ne pride pa je potreben izkop po navedenihih postavkah. | m3 | 47 |  | 0
19 | 3_5 | 3.5.1.A12 | Zasip jarka z materialom od izkopa s postopnim vgrajevanjem v slojih 20-30 cm |  | m3 | 47 |  | 0
20 | 3_5 | 3.5.1.A13 | Krpanje asfaltne površine na cesti, asfaltni sloj v debelini 10 cm, vzpostavitev obstoječega stanja. |  | m2 | 65 |  | 0
21 | 3_5 | 3.5.1.B | SVETILKE DOBAVA IN MONTAŽA |  | 0
22 | 3_5 | 3.5.1.B1 | MTS Trilux Arimo M73 PW19 LED 36W 940 ET IP40 - zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in kakovosti barvne kakovosti Ra>90, izhodne svetilnosti svetilke 4200 lm, barvne enakomernosti po McAdam: 3 SDCM, prašno lakirano kovinsko ohišje bele barve RAL9016, s širokosnopno PMMA mikroprizmatično optiko z visokim izkoristkom, z omejitvijo bleščanja UGR<19 po EN12464-1 oz. UGR=17,9 z vseh strani, s predvideno obratovalno dobo 100 000h L80 pri 25 ͦ C oz. 50 000h L90 pri 25° C, dimenzije svetilke: 596x596x22/32 mm, energijskega razreda A++, s certifikatom CE, z garancijo 5 let. Oznaka v načrtu S1. |  | kos | 22 |  | 0
23 | 3_5 | 3.5.1.B2 | Trilux Amatris C07 HR LED 16W 840 IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve 3000K in barvne kakovosti po RA>80, s povišano stopnjo zaščite, izhodne svetilnosti svetilke: 1500 lm, poglobljena z visokosijajnim širokosnopnim odsevnikom, zaprta s PMMA mikroprizmatično optiko, z omejitvijo bleščanja UGR=19,7, s pasivnim sistemom hlajenja iz litega aluminija, dimenzije: Ø230x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 200 mm, predvidene obratovalne dobe min. 50 000h L70 pri 25 ͦ C, energijskega razreda A++, s certifikatoma ENEC in CE, z garancijo 5 let. Oznaka v načrtu S2. |  | kos | 29 |  | 0
24 | 3_5 | 3.5.1.B3 | Trilux Amatris C07 HR LED 24W 840 IP44 - vgradna zaprta stropna svetilka z LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K in barvne kakovosti po RA>80, s povišano stopnjo zaščite, izhodne svetilnosti svetilke: 2000 lm, poglobljena z visokosijajnim širokosnopnim odsevnikom, zaprta s PMMA mikroprizmatično optiko, z omejitvijo bleščanja UGR=20,7, s pasivnim sistemom hlajenja iz litega aluminija, dimenzije: Ø230x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 200 mm, predvidene obratovalne dobe min. 50 000h L70 pri 25 ͦ C, energijskega razreda A++, s certifikatoma ENEC in CE, z garancijo 5 let. Oznaka v načrtu S3. |  | kos | 3 |  | 0
25 | 3_5 | 3.5.1.B4 | Vgradna svetilka v sekundarni strop po izbiri izvajalca iz litega aluminija, dimenzije: cca Ø230x100 mm, potrebni vgradni izrez: Ø 200 mm. Svetilka naj bo opremljena z LED sijalko modrega spektra moči cca 10 W v dogovoru z upravljalcem. Oznaka v načrtu S4. |  | kos | 3 |  | 0
26 | 3_5 | 3.5.1.B5 | MTS Quasar 300M LED 20W 830 IP65 - zunanja nadgradna stenska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe tople barve 3000K, s širokosnopno optiko, ohišje prašno lakirani tlačno liti aluminij metalno sive barve in varnostno steklo z notranjo mikroprizmatično optiko, izhodne svetilnosti 930 lm, odprna na udarce po IK06, dimenzije: 300x100x100 mm, onratovalnega poteka: 50000h L80, v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju in certifikatom ENEC, z garancijo 5 let. Oznaka v načrtu S5. |  | kos | 1 |  | 0
27 | 3_5 | 3.5.1.B6 | Beghelli 19332 LLL DWRC LED 6W LG SE1H IP42 Lungaluce - vgradna svetilka zasilne razsvetljave s koridor optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 1h, izhodne svetilnosti svetilke pri 1h avtonomiji: 165 lm, dimenzije: Ø120x46 mm, potrebni izrez: Ø80-100mm, z avtotest funkcijo, s certifikatoma ENEC in CE, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo. Oznaka v načrtu ZS1. |  | kos | 2 |  | 0
28 | 3_5 | 3.5.1.B7 | Beghelli 19332 LLL DWRC LED 6W LG SE3H IP42 Largaluce - vgradna svetilka zasilne razsvetljave z antipanik optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem spoju avtonomije 3h, izhodne svetilnosti svetilke pri 3h avtonomiji: 165 lm, dimenzije: Ø120x46 mm, potrebni izrez: Ø80-100mm, z avtotest funkcijo, s certifikatoma ENEC in CE, z garancijo 4 leta na komplet svetilko vključno z baterijo. Oznaka v načrtu ZS2. |  | kos | 3 |  | 0
29 | 3_5 | 3.5.1.B8 | Beghelli 4380 UP LED EXIT 20M 7,5W AT SA1H OPT IP40 - nadgradna stropna svetilka zasilne razsvetljave z LED virom svetlobe, z osvetljenim piktogramom smeri izhoda: naravnost, levo/desno, razpoznavnosti 20m, v trajnem spoju avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm, z avtotest funkcijo, s titan baterijo, z garancijo 10 let na komplet svetilko vključno z baterijo. Oznaka v načrtu ZS3. |  | kos | 1 |  | 0
30 | 3_5 | 3.5.1.B9 | Beghelli Aestetica N - stenske nalepke s piktogrami smeri izhoda, smer: naravnost, levo, desno. Oznaka v načrtu N-N. |  | kos | 3 |  | 0
31 | 3_5 | 3.5.1.B10 | MTS Norma + LO LED 18W IP65 - nadgradna linijska svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, z že vgrajenim linijskim ožičenjem za linijsko montažo, izhodne svetilnosti 2718 lm, s širokosnopno optiko, ohišje iz UV obstojnega ekstrudiranega PC sive barve z opalno optiko in zaključki iz tehnopolimera, z vgrajenim sistemom hlajenja iz aluminija, odporna na udarce po IK09, s priključno uvodnico M20x1,5 in 5 polno priključno sponko, dimenzije: 660x75x64 mm, obratovalne dobe min. 44000h L80, s certifikatom CE in garancijo 5 let. Svetilka za osvetlitev peronskega nadstreška na postajnem poslopju (zamenjava obstoječih svetilk) |  | kos | 4 |  | 0
32 | 3_5 | 3.5.1.C | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
33 | 3_5 | 3.5.1.C1 | Instalacijsko stikalo, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem - 250V, 16A, NAVADNO STIKALO |  | kos | 19 |  | 0
34 | 3_5 | 3.5.1.C2 | Instalacijsko stikalo, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem - 250V, 16A, IZMENIČNO STIKALO |  | kos | 5 |  | 0
35 | 3_5 | 3.5.1.C3 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem, 250V, 16A |  | kos | 12 |  | 0
36 | 3_5 | 3.5.1.C4 | Alarmni komplet za stranišče invalida s posebnimi potrebami, komplet kot tip EA048 (EA033); potezno stikalo svetlobno opozorilo nad vrati in napajalna enota z reset funkcijo. |  | kos | 1 |  | 0
37 | 3_5 | 3.5.1.C5 | IR senzor gibanja 360 stopinj za montažo na strop. |  | kos | 7 |  | 0
38 | 3_5 | 3.5.1.C6 | IR senzor gibanja 180 stopinj za montažo na strop. |  | kos | 1 |  | 0
39 | 3_5 | 3.5.1.C7 | Enofazni stalni priključek komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz |  | kos | 8 |  | 0
40 | 3_5 | 3.5.1.C8 | Trifazni stalni priključek komplet z razvodnico, 16A,400V, 50Hz |  | kos | 1 |  | 0
41 | 3_5 | 3.5.1.C9 | Podometna razvodnica za izenačevanje potenciala, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami |  | kos | 5 |  | 0
42 | 3_5 | 3.5.1.C10 | Dvoprekatni parapetni kanal, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom, kot tip ELBA AT-110/72 |  | m | 13 |  | 0
43 | 3_5 | 3.5.1.C11 | Trojna enofazna podometna vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, z zaščitnim kontaktom, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem, 250V, 16A |  | kos | 4 |  | 0
44 | 3_5 | 3.5.1.C12 | Dvojna informacijska vtičnica 2xRJ45 FTP, PowerCat 6A, Molex PN za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem |  | kos | 5 |  | 0
45 | 3_5 | 3.5.1.C13 | Enojna informacijska vtičnica 1xRJ45 FTP, PowerCat 6A, Molex PN za vgradnjo v podomet ali nadomet, komplet z razvodnico, nosilnim in okrasnim okvirjem |  | kos | 1 |  | 0
46 | 3_5 | 3.5.1.C14 | Vodnik H07V-K-6mm2 za izenačevanje potencialo in povezavo kovinskih mas in opreme, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske |  | m | 155 |  | 0
47 | 3_5 | 3.5.1.C15 | Vodnik H07V-K-16mm2 za izenačevanje potencialo in povezavo kovinskih mas in opreme, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske |  | m | 35 |  | 0
48 | 3_5 | 3.5.1.C16 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in večji del položen na kabelske police ali parapetne kanale NYM-J-2x1,5mm2 |  | m | 40 |  | 0
49 | 3_5 | 3.5.1.C17 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in večji del položen na kabelske police ali parapetne kanale NYM-J-3x1,5mm2 |  | m | 713 |  | 0
50 | 3_5 | 3.5.1.C18 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in večji del položen na kabelske police ali parapetne kanale NYM-J-5x1,5mm2 |  | m | 88 |  | 0
51 | 3_5 | 3.5.1.C19 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in večji del položen na kabelske police ali parapetne kanale NYM-J-3x2,5mm2 |  | m | 325 |  | 0
52 | 3_5 | 3.5.1.C20 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in večji del položen na kabelske police ali parapetne kanale NYM-J-5x2,5mm2 |  | m | 88 |  | 0
53 | 3_5 | 3.5.1.C21 | Instalacijski kabel položen delno podometno, delno uvlečen v instalacijske cevi in večji del položen na kabelske police ali parapetne kanale NYM-J-5x6mm2 |  | m | 137 |  | 0
54 | 3_5 | 3.5.1.C22 | - FTP cat 7 PVC Molex PN |  | m | 40 |  | 0
55 | 3_5 | 3.5.1.C23 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž i. c. Φ 13 mm |  | m | 178 |  | 0
56 | 3_5 | 3.5.1.C24 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž i. c. Φ 16 mm |  | m | 96 |  | 0
57 | 3_5 | 3.5.1.C25 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž i. c. Φ 36 mm |  | m | 27 |  | 0
58 | 3_5 | 3.5.1.C26 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom PK 50 |  | m | 80 |  | 0
59 | 3_5 | 3.5.1.C27 | Kabelske police, izdelane iz vročecinkane perforirane pločevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom PK 100 |  | m | 110 |  | 0
60 | 3_5 | 3.5.1.C28 | Protipožarna tesnilna masa za tesnenje prehodov kablov in korit med požarnimi conami |  | kg | 7 |  | 0
61 | 3_5 | 3.5.1.C29 | Nadometna plastična razvodnica s štirimi odcepi |  | kos | 36 |  | 0
62 | 3_5 | 3.5.1.C30 | Ozemljitvene objemke razne |  | kos | 28 |  | 0
63 | 3_5 | 3.5.1.C31 | Dobava in montaža usmernika 230V, AC/24V, DC za napajnje krmilnika armatur pri umivalnikih in splakovalnik pisoarjev. |  | kos | 1 |  | 0
64 | 3_5 | 3.5.1.C32 | Demontaža obstoječe el. opreme obstoječega dela postajnega poslopja, ki je predmet obravnave, kot so;svetilke, kabli vtičnice, stikala. |  | ur | 9 |  | 0
65 | 3_5 | 3.5.1.C33 | Sodelovanje z vzdrževalnim osebjem Službe SŽ-EE, ugotavljanje poteka obstoječih napajalnih kablov in načina povezav, ter uskladitev potrebnih izklopov zaradi prestavitve merilne omare in glavne razdelilne omare. |  | ur | 15 |  | 0
66 | 3_5 | 3.5.1.C34 | Priključek drsnih vrst, ventilatorja, termostata, bojlerja….. |  | kos | 12 |  | 0
67 | 3_5 | 3.5.1.C35 | Razdelilnik R-PP (prometni urad) je predviden kot nadometna omara iz barvane pločevine dimenzij 1000x600x170 mm, z vgrajeno opremo. Pred izvedbo preveriti velikost: |  | kos | 1 |  | 0
68 | 3_5 | 3.5.1.C36 | - predal za načrt A4 |  | kos | 1 |  | 0
69 | 3_5 | 3.5.1.C37 | - ključavnica SŽ-EE |  | kos | 1 |  | 0
70 | 3_5 | 3.5.1.C38 | - stikalo vgrajeno na vrata 3p, 63A |  | kos | 1 |  | 0
71 | 3_5 | 3.5.1.C39 | - stikalo vgrajeno na letev štiripoložajno 1p, 0-1-2-3, 10A |  | kos | 10 |  | 0
72 | 3_5 | 3.5.1.C40 | - rele 12V,DC,10A, 2-0 |  | kos | 1 |  | 0
73 | 3_5 | 3.5.1.C41 | - kombinirano zaščitno stikalo B16A/Idn=30 mA |  | kos | 1 |  | 0
74 | 3_5 | 3.5.1.C42 | - instalacijski odklopnik do velikosti 16A/1p-B |  | kos | 11 |  | 0
75 | 3_5 | 3.5.1.C43 | - instalacijski odklopnik do velikosti 16A/3p-B |  | kos | 2 |  | 0
76 | 3_5 | 3.5.1.C44 | - instalacijski odklopnik do velikosti 25A/3p-C |  | kos | 1 |  | 0
77 | 3_5 | 3.5.1.C45 | - kontaktor 230V, 20A, 2-0 |  | kos | 10 |  | 0
78 | 3_5 | 3.5.1.C46 | -števec električne energije odštevalni (interni) do 80A, trifazni elektronski tip PRO380MOD |  | kos | 1 |  | 0
79 | 3_5 | 3.5.1.C47 | -naprava Combox 10-11-22, razširjena na več digitalnih vhodov, poleg dveh števcev el. energije še za meritev porabe toplotne energije za ogrevanje |  | kos | 1 |  | 0
80 | 3_5 | 3.5.1.C48 | -naprava Aximia AXSP3P01 |  | kos | 1 |  | 0
81 | 3_5 | 3.5.1.C49 | -stroški parametriranja števcev za prenos podatkov. |  | kos | 2 |  | 0
82 | 3_5 | 3.5.1.C50 | -Vrstne sponke različne, N in Pe letev |  | kos | 1 |  | 0
83 | 3_5 | 3.5.1.C51 | Razdelilnik R-SK (skladišče) je predviden kot nadometna omara iz barvane pločevine dimenzij 800x600x170 mm, z vgrajeno opremo. Pred izvedbo preveriti velikost: |  | kos | 1 |  | 0
84 | 3_5 | 3.5.1.C52 | - predal za načrt A4 |  | kos | 1 |  | 0
85 | 3_5 | 3.5.1.C53 | - ključavnica SŽ-EE |  | kos | 1 |  | 0
86 | 3_5 | 3.5.1.C54 | - stikalo vgrajeno na vrata 3p, 63A |  | kos | 1 |  | 0
87 | 3_5 | 3.5.1.C55 | - stikalo vgrajeno na letev štiripoložajno 1p, 1-0-2, 10A |  | kos | 1 |  | 0
88 | 3_5 | 3.5.1.C56 | -zaščitno stik. RCCB In=63A, Ii=0,03A s povečano odpornostjo na atmosferska pražnenja |  | kos | 1 |  | 0
89 | 3_5 | 3.5.1.C57 | -FSA naprava za avtomatski ponovni vklop zaščitnega stikala |  | kos | 1 |  | 0
90 | 3_5 | 3.5.1.C58 | - instalacijski odklopnik do velikosti 16A/1p-B |  | kos | 10 |  | 0
91 | 3_5 | 3.5.1.C59 | - instalacijski odklopnik do velikosti 16A/3p-B |  | kos | 16 |  | 0
92 | 3_5 | 3.5.1.C60 | - instalacijski odklopnik do velikosti 25A/3p-C |  | kos | 3 |  | 0
93 | 3_5 | 3.5.1.C61 | - kontaktor 230V, 20A, 2-0 |  | kos | 2 |  | 0
94 | 3_5 | 3.5.1.C62 | -časovno stikalo, 24 ur, 7 dni krm. nap. 230V |  | kos | 4 |  | 0
95 | 3_5 | 3.5.1.C63 | - rele z zakasnjenim izklopom do 30 min. |  | kos | 1 |  | 0
96 | 3_5 | 3.5.1.C64 | -prenapetostni odvodniki za TT sistem, razred C |  | kos | 1 |  | 0
97 | 3_5 | 3.5.1.C65 | -vrstne sponke različne, N in Pe letev |  | kos | 1 |  | 0
98 | 3_5 | 3.5.1.D | STRELOVOD |  | 0
99 | 3_5 | 3.5.1.D1 | Dobava in polaganje traku Rf-30*3,5 mm položen v izkopani kanal |  | m | 145 |  | 0
100 | 3_5 | 3.5.1.D2 | Žica iz Al legure fi 8mm AH1 položena po slemenu Bramac na nosilce kot SON 06 (1xnosilec na meter dolžine) kat. Št. 621 (Hermi). Kompletno. |  | m | 35 |  | 0
101 | 3_5 | 3.5.1.D3 | Žica AH1 iz Al legure fi 8mm položena na zidne nosilce SON14 (1xnosilec na meter dolžine)kat. Št. 112210. Kompletno |  | m | 24 |  | 0
102 | 3_5 | 3.5.1.D4 | Žica AH1 iz Al legure fi 8mm položena na zidne nosilce ZON03 (1xnosilec na meter dolžine)kat. Št. 20327. Kompletno |  | m | 20 |  | 0
103 | 3_5 | 3.5.1.D5 | Žica AH1 iz Al legure fi 8mm položena ob žleb na nosilce KON 11A (1xnosilec na meter dolžine) pred dobavo preveriti premer odtočnih cevi. Kompletno. |  | m | 30 |  | 0
104 | 3_5 | 3.5.1.D6 | Dobava in montaža križnega spoja trak-trak kot KON 01 |  | m | 12 |  | 0
105 | 3_5 | 3.5.1.D7 | Kontaktna sponka za pločevinaste dele in okroglim vodnikom kot SON 04 |  | m | 16 |  | 0
106 | 3_5 | 3.5.1.D8 | Dobava in montaža spoja za prehodni žlebni spoj kot KON 06 |  | m | 6 |  | 0
107 | 3_5 | 3.5.1.D9 | Dobava in povezava drugih prevodnih delov na strelovod z vijačno povezavo kot so ograja, fasadni jekleni elementi, jeklene konstrukcije in podobno, dolžine do 2m. |  | m | 12 |  | 0
108 | 3_5 | 3.5.1.D10 | Dobava in montaža merilnega spoja za Rf-30x3,5 in Al vodnika fi 8mm kot KON 02A |  | m | 6 |  | 0
109 | 3_5 | 3.5.1.D11 | Dobava in montaža vertikalne mehanske zaščite merilnega stika kot VZ 03 |  | m | 6 |  | 0
110 | 3_5 | 3.5.1.D12 | Dobava in montaža merilne številke kot MŠ za Rf |  | m | 6 |  | 0
111 | 3_5 | 3.5.1.D13 | Element za fiksni ozemljilni priključek kot KON 30. |  | m | 2 |  | 0
112 | 3_5 | 3.5.1.D14 | Fleksibilni povezovalni element kot KON 05-2 za galvansko povezavo pločevinaste obrobepovezovanje s kontaktno sponko kot KON 05D |  | m | 8 |  | 0
113 | 3_5 | 3.5.1.D15 | Poročilo o pregledu, meritvah in preizkusu strelovodne napeljave. |  | m | 1 |  | 0

## 3-6
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_6 | 3.6 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV SV IN TK NAPRAV |  | 0
2 | 3_6 | 3.6.1 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV SV IN TK NAPRAV |  | 0
3 | 3_6 | 3.6.1.A | KABLI (DOBAVA, POLAGANJE IN OZNAČITEV) |  | 0
4 | 3_6 | 3.6.1.B | GRADBENA DELA |  | 0
5 | 3_6 | 3.6.1.C | KABELSKO MONTAŽNA DELA |  | 0
6 | 3_6 | 3.6.1.D | OSTALA - SPLOŠNA DELA |  | 0
7 | 3_6 | 3.6.1.A | KABLI (DOBAVA, POLAGANJE IN OZNAČITEV) |  | 0
8 | 3_6 | 3.6.1.A1 | TK 59 3x4x0,8 M |  | m1 | 260 |  | 0
9 | 3_6 | 3.6.1.A2 | TK 59 5x4x0,8 M |  | m1 | 865 |  | 0
10 | 3_6 | 3.6.1.A3 | TD 10JV 10x4x1,2 |  | m1 | 10 |  | 0
11 | 3_6 | 3.6.1.A4 | progovni - tip STKY-J ... |  | m1 | 505 |  | 0
12 | 3_6 | 3.6.1.A5 | A-D2Y(ZN) 2Y 6x6 SM 9/125 - samonosilni | brez polaganja | m1 | 2680 |  | 0
13 | 3_6 | 3.6.1.B | GRADBENA DELA |  | 0
14 | 3_6 | 3.6.1.B1 | Elektronsko lociranje obstoječih SVTK kabelskih tras ter površinska oznaka z barvo ali trasnimi količki - izvede upravljavec | Upoštevano je v postavki Stroški upravljavca.
15 | 3_6 | 3.6.1.B2 | Trasiranje nove kabelske trase zemeljskega kabla, kabelske kanalizacije ali kabelskih korit - za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
16 | 3_6 | 3.6.1.B3 | Posek drevja in grmovja - za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
17 | 3_6 | 3.6.1.B4 | Ročni prečni kontrolni izkop obstoječe kabelske trase |  | kos | 16 |  | 0
18 | 3_6 | 3.6.1.B5 | Izkop kabelskega jarka. Obseg del: izkop jarka do 0,4x0,9 (m), izdelava posteljice s peskom granulacije 4-8 mm, zasip kabla/cevi s peskom, dobava in položitev opozorilnega traku, zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih in ureditev okolice. |  | m1 | 15 |  | 0
19 | 3_6 | 3.6.1.B6 | Izkop in zasip jam za kabelske spojke. Obseg del: izkop do 1,5 m3 v zemljišču do IV. ktg. in dobava in položitev štirih zaščitnih betonskih plošč in plastičnih ščitnikov, zasip jame in ureditev okolice |  | kos | 2 |  | 0
20 | 3_6 | 3.6.1.B7 | Razbitje in odstranitev dela obstoječega betonskega temelja ali drugih podobnih ovir v zemlji (na območju kabelskega jarka) |  | kos | 1 |  | 0
21 | 3_6 | 3.6.1.B8 | Ročni izkop obstoječih kablov/cevi - do dolžine 4m |  | kos | 12 |  | 0
22 | 3_6 | 3.6.1.B9 | Ročni izkop in zaščita obstoječih PVC, PE, ... cevi (npr. kabelske kanalizacije) z obbetoniranjem (do 4 m), zasip jarka |  | kos | 2 |  | 0
23 | 3_6 | 3.6.1.B10 | Zaščita položenih PE, PVC ali alkaten cevi z obbetoniranjem z C12/15, na območju dovozov na gradbišče |  | m1 | 50 |  | 0
24 | 3_6 | 3.6.1.B11 | Ročni izkop in zaščita obstoječih PVC, PE, ... cevi (npr. kabelske kanalizacije - do 10 cevi) z obbetoniranjem, prestavitev cevi, vključno z izkopom in zasipom jarka |  | m1 | 106 |  | 0
25 | 3_6 | 3.6.1.B12 | Poglobitev obstoječega kabla v cevi na globino 1,5 m pod GRP - pod progo (ročni izkop kabla v cevi, obbetoniranje cevi) - do 4 cevi |  | m1 | 44 |  | 0
26 | 3_6 | 3.6.1.B13 | Prestavitev in zaščita obstoječih SVTK kablov/cevi s PVC polcevmi ali PE prerezanimi cevmi (do 10 kablov v skupni trasi), prestavitev v začasno traso na teren |  | m1 | 379 |  | 0
27 | 3_6 | 3.6.1.B14 | Zaščita obstoječih zemeljskih kablov ali cevi s položitvijo desk ("plohov") na teren nad kablom oziroma nad cevmi, na območju dovozov na gradbišče, kasnejša odstranitev desk in ureditev okolice |  | m1 | 50 |  | 0
28 | 3_6 | 3.6.1.B15 | Vbetoniranje 3x PE cevi premera 63mm v temelj droga VM za prehod kabla skozi temelj VM |  | kos | 2 |  | 0
29 | 3_6 | 3.6.1.B16 | Dodatek za ročni izkop pri izkopu za temelj VM zaradi bližine SVTK vodov/naprav |  | kos | 35 |  | 0
30 | 3_6 | 3.6.1.B17 | Začasna zaščita SV ali TK naprave proti vdiranju v gradbeno jamo temelja - vse |  | kos | 1 |  | 0
31 | 3_6 | 3.6.1.B18 | Začasna zaščita stojišča SV ali TK naprave proti vdiranju v gradbeno jamo temelja (po potrebi) - vse |  | kos | 1 |  | 0
32 | 3_6 | 3.6.1.B19 | Ročni izkop kablov in/ali cevi na mestu izgradnje temelja, začasna zaščita kablov in/ali cevi proti vdiranju v gradbeno jamo temelja VM, podrivanje "ploha" (2 kosa) v dolžini do 4 m, po vgraditvi temelja povrnitev prvotnega stanja - vse |  | kos | 9 |  | 0
33 | 3_6 | 3.6.1.B20 | Ročni izkop kablov in/ali cevi na območju izgradnje temelja (do 20m), prestavitev kablov ob predviden temelj VM, začasna zaščita kablov in/ali cevi proti vdiranju v gradbeno jamo temelja VM, podrivanje "ploha" (2 kosa) v dolžini do 4 m, po vgraditvi temelja povrnitev prvotnega stanja - vse |  | kos | 4 |  | 0
34 | 3_6 | 3.6.1.B21 | Začasen umik betonskih korit stran od gradbene jame droga VM, zaščita kablov in/ali cevi na območju gradbene jame z lesenimi plohi (2 kosa) v dolžini do 6m, po vgraditvi temelja povrnitev prvotnega stanja - vse |  | kos | 15 |  | 0
35 | 3_6 | 3.6.1.B22 | Začasen umik betonskih korit (do 20m) stran od gradbene jame droga VM, prestavitev in zaščita kablov in/ali cevi na območju gradbene jame z lesenimi plohi (2 kosa) v dolžini do 6m, po vgraditvi temelja ponovna položitev korit in/ali cevi ter kablov v novo traso ob temelj VM - vse |  | kos | 1 |  | 0
36 | 3_6 | 3.6.1.B23 | Začasna odstranitev kovinskih korit na območju vgradnje temelja VM, po vgradnji ponovna položitev, v dolžini do 6m |  | kos | 1 |  | 0
37 | 3_6 | 3.6.1.B24 | Prilagoditev ali nadomestitev kovinskih korit na območju vgradnje temelja VM, vključno z nosilci korit, ureditev kablov, v dolžini do 6m |  | kos | 9 |  | 0
38 | 3_6 | 3.6.1.B25 | Prilagoditev ali nadomestitev kovinskih korit na območju odstranitve obstoječega temelja in droga VM, vključno z nosilci korit, ureditev kablov, v dolžini do 6m |  | kos | 4 |  | 0
39 | 3_6 | 3.6.1.B26 | Čiščenje kabelske trase na mestih, kjer polagamo betonska korita |  | m1 | 40 |  | 0
40 | 3_6 | 3.6.1.B27 | Izdelava betonske posteljice za betonska korita na delih trase, kjer ni mogoč izkop jarka |  | m1 | 4 |  | 0
41 | 3_6 | 3.6.1.B28 | Dobava in polaganje enodelnih betonskih kabelskih korit tip A (EBK), izmer 200x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage |  | m1 | 116 |  | 0
42 | 3_6 | 3.6.1.B29 | Dobava in polaganje dvodelnih betonskih kabelskih korit tip B (DBK), izmer 400x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage |  | m1 | 118 |  | 0
43 | 3_6 | 3.6.1.B30 | Dobava in polaganje trodelnih betonskih kabelskih korit tip C (TBK), izmer 600x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage |  | m1 | 47 |  | 0
44 | 3_6 | 3.6.1.B31 | Dodatek za izvedbo prehoda betonskih kabelskih korit in/ali PEHD cevi v kabelski jašek |  | kos | 8 |  | 0
45 | 3_6 | 3.6.1.B32 | Odkrivanje in ponovno pokrivanje betonskih kabelskih korit |  | m1 | 819 |  | 0
46 | 3_6 | 3.6.1.B33 | Ročni izkop in odvoz obstoječih betonskih kabelskih korit na deponijo ali v skladišče |  | m1 | 173 |  | 0
47 | 3_6 | 3.6.1.B34 | Polaganje začasno odstranjenih obstoječih enodelnih betonskih kabelskih korit tip A ali tip 2 (EBK), izmer 260x205x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage |  | m1 | 42 |  | 0
48 | 3_6 | 3.6.1.B35 | Zamenjava obstoječih poškodovanih betonskih kabelskih korit in pokrovov - EBK korito tip A ali tip 2 |  | m1 | 5 |  | 0
49 | 3_6 | 3.6.1.B36 | Zamenjava obstoječih poškodovanih betonskih kabelskih korit in pokrovov - DBK korito tip B ali tip 4 |  | m1 | 10 |  | 0
50 | 3_6 | 3.6.1.B37 | Izdelava začasne zaščite obstoječih betonskih korit in morebitne cevi pod njimi proti vdiranju v gradbeno jamo, po končanih delih odstranitev zaščite |  | m1 | 10 |  | 0
51 | 3_6 | 3.6.1.B38 | Zaščita obstoječih betonskih kabelskih korit s položitvijo desk ("plohov") na teren nad koriti, na območju dovozov na gradbišče, po končanih delih odstranitev zaščite iz desk, z odvozom in ureditvijo okolice v prvotno stanje |  | m1 | 60 |  | 0
52 | 3_6 | 3.6.1.B39 | Nerjaveča (FeZn) kabelska korita min. debeline 2mm - 350x150 (mm) s pokrovom, vključno z nosilci korit (konzole) |  | m1 | 295 |  | 0
53 | 3_6 | 3.6.1.B40 | Nerjaveča (FeZn) kabelska korita min. debeline 2mm - 350x150 (mm) s pokrovom, vključno z nosilci korit (stebrički) |  | m1 | 10 |  | 0
54 | 3_6 | 3.6.1.B41 | Dodatek za prilagoditev nosilcev zaradi montaže na poševno podlago |  | kos | 20 |  | 0
55 | 3_6 | 3.6.1.B42 | Dodatek za izvedbo prehoda kovinskih kabelskih korit in/ali PEHD cevi v kabelski jašek |  | kos | 3 |  | 0
56 | 3_6 | 3.6.1.B43 | Najem/uporaba avtodvigala ali odra za montažo korit in/ali položitev kablov/cevi v korita na objektu (most, zid, …), do 12 ur |  | kos | 1 |  | 0
57 | 3_6 | 3.6.1.B44 | Odkrivanje in ponovno pokrivanje kovinskih kabelskih korit |  | m1 | 240 |  | 0
58 | 3_6 | 3.6.1.B45 | Izdelava začasne zaščite kovinskih korit, po končanih delih odstranitev zaščite |  | m1 | 15 |  | 0
59 | 3_6 | 3.6.1.B46 | Demontaža obstoječih ali začasnih kovinskih korit z nosilci, odvoz v skladišče SVTK ali na deponijo |  | m1 | 403 |  | 0
60 | 3_6 | 3.6.1.B47 | Odkrivanje asfalta, debeline 6-10 cm, z obojestranskim strojnim rezanjem, nakladanje in odvoz ruševin |  | m2 | 210 |  | 0
61 | 3_6 | 3.6.1.B48 | Popravilo asfalta oziroma asfaltiranje na mestu odstranjenega asfalta |  | m2 | 120 |  | 0
62 | 3_6 | 3.6.1.B49 | Odstranjevanje cestnih robnikov, prenos v začasno deponijo, ponovna namestitev na betonsko podlago, po končanih delih zalitje spojev |  | m1 | 30 |  | 0
63 | 3_6 | 3.6.1.B50 | Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), s PVC ali PE cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15 - 2x premera 125 mm |  | m1 | 16 |  | 0
64 | 3_6 | 3.6.1.B51 | Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), s PVC ali PE cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15 - 10x premera 125 mm |  | m1 | 28 |  | 0
65 | 3_6 | 3.6.1.B52 | Dodatek za izvedbo prečkanja železniške proge s prekopom na mestu obstoječih cevi (položitev novih cevi ob obstoječe cevi) |  | m1 | 12 |  | 0
66 | 3_6 | 3.6.1.B53 | Kabelska kanalizacija - 6x Ф125 mm |  | m1 | 94 |  | 0
67 | 3_6 | 3.6.1.B54 | Kabelska kanalizacija - 9x Ф125 mm |  | m1 | 34 |  | 0
68 | 3_6 | 3.6.1.B55 | Kabelska kanalizacija - 12x Ф125 mm |  | m1 | 281 |  | 0
69 | 3_6 | 3.6.1.B56 | Povečava obstoječe kabelske kanalizacije - za 2 cevi, f 125 mm |  | m1 | 5 |  | 0
70 | 3_6 | 3.6.1.B57 | Povečava obstoječe kabelske kanalizacije - za 9 cevi, f 125 mm |  | m1 | 33 |  | 0
71 | 3_6 | 3.6.1.B58 | Povečava obstoječe kabelske kanalizacije - za 12 cevi, f 125 mm |  | m1 | 8 |  | 0
72 | 3_6 | 3.6.1.B59 | Dodatek za betoniranje cevi in 30 cm zgornjega dela jarka z C16/20 pri prehodu kabelske kanalizacije preko povoznih površin (v cestišču, …), obračun razlike med izkopom in zasipom |  | m1 | 333 |  | 0
73 | 3_6 | 3.6.1.B60 | Dodatek za oteženo delo (ovire: korenine, podzemne inštalacije, …) pri izkopu za kabelski jarek - za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
74 | 3_6 | 3.6.1.B61 | Dodatek za deloma ročni izkop kabelskega jarka (izkop ob obstoječem kablu, …) |  | m1 | 45 |  | 0
75 | 3_6 | 3.6.1.B62 | Dodatek za gradnjo kabelske kanalizacije pod objektom (most, …), polaganje cevi na konzole, obračun za neizveden izkop in zasip jarka | konzole so v popisu gradbenega načrta | m1 | 42 |  | 0
76 | 3_6 | 3.6.1.B63 | Kabelski jašek tip A2 izmer 1,5x2,0x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 5 |  | 0
77 | 3_6 | 3.6.1.B64 | Kabelski jašek tip A3 izmer 1,5x2,5x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 1 |  | 0
78 | 3_6 | 3.6.1.B65 | Kabelski jašek tip A4 izmer 1,5x3,0x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 1 |  | 0
79 | 3_6 | 3.6.1.B66 | Kabelski jašek tip B2 izmer 1,2x1,5x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 4 |  | 0
80 | 3_6 | 3.6.1.B67 | Kabelski jašek tip B2 izmer 1,2x1,5x2,0 (m), s kab. konzolami - težki litoželezni pokrov |  | kos | 2 |  | 0
81 | 3_6 | 3.6.1.B68 | Vgraditev konzol ali lestve v steno kabelskega jaška za dostop v jašek globine nad 1,3 m |  | kos | 13 |  | 0
82 | 3_6 | 3.6.1.B69 | Kabelski jašek tip PJD iz betonske cevi premera 1,0 m, globine do 2 m - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 5 |  | 0
83 | 3_6 | 3.6.1.B70 | Dodatek pri izdelavi kabelskega jaška z ovirami (inštalacije, obstoječi kabli ali cevi, ...) - površina jaška do 1 m2 |  | kos | 3 |  | 0
84 | 3_6 | 3.6.1.B71 | Dodatek pri izdelavi kabelskega jaška z ovirami (inštalacije, obstoječi kabli ali cevi, ...) - površina jaška nad 1 m2 |  | kos | 11 |  | 0
85 | 3_6 | 3.6.1.B72 | Dodatek pri gradnji kabelskega jaška zaradi prilagoditve širine ali/in dolžine jaška zaradi drugih vodov ali objektov - predvidoma |  | kos | 1 |  | 0
86 | 3_6 | 3.6.1.B73 | Dodatek za izgradnjo globljega kabelskega jaška (do 1 m) - površina jaška nad 1 m2 |  | kos | 1 |  | 0
87 | 3_6 | 3.6.1.B74 | Dodatek za vgradnjo okrasnega (potopljenega) pokrova kabelskega jaška v peronu oziroma v tlakovanih površinah |  | kos | 5 |  | 0
88 | 3_6 | 3.6.1.B75 | Dobava in predaja upravljavcu ustreznega orodja za odpiranje netipskega pokrova kabelskega jaška |  | kos | 3 |  | 0
89 | 3_6 | 3.6.1.B76 | Izčrpanje vode iz obstoječega kabelskega jaška - za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
90 | 3_6 | 3.6.1.B77 | Odstranitev (razbitje) betonskega kabelskega jaška, izmer do 2,0x2,0x2,0 (m) |  | kos | 9 |  | 0
91 | 3_6 | 3.6.1.B78 | Odstranitev (razbitje) kabelskega jaška iz betonske cevi |  | kos | 3 |  | 0
92 | 3_6 | 3.6.1.B79 | Dodatek za odstranitev (razbitje) betonskega kabelskega jaška/cevi v katerem so kabli v delovanju |  | kos | 6 |  | 0
93 | 3_6 | 3.6.1.B80 | Dvig stropa in pokrova obstoječega kabelskega jaška na novo višino terena (do 50 cm), vključno z razbitjem obstoječega betonskega stropa in zavarovanjem obstoječih kablov v jašku (lesen podest); po končanih delih demontaža lesenega podesta iz jaška - lahki ali težki litoželezni pokrov |  | kos | 1 |  | 0
94 | 3_6 | 3.6.1.B81 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 12x cev f125mm |  | kos | 5 |  | 0
95 | 3_6 | 3.6.1.B82 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 9x cev f125mm |  | kos | 1 |  | 0
96 | 3_6 | 3.6.1.B83 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 2x cev f125mm |  | kos | 1 |  | 0
97 | 3_6 | 3.6.1.B84 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 2x PEHD 2x Ø50 mm in TBK korito |  | kos | 1 |  | 0
98 | 3_6 | 3.6.1.B85 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 1x DBK korito |  | kos | 3 |  | 0
99 | 3_6 | 3.6.1.B86 | Izdelava kabelskega uvoda na obstoječem kabelskem jašku z obdelavo odprtin za uvod do 2x PEHD 2x Ø50 mm |  | kos | 1 |  | 0
100 | 3_6 | 3.6.1.B87 | Izdelava (ali povečanje) kabelskega uvoda iz uvodnega kabelskega jaška v tehnični prostor (SV, TK, …), z obdelavo odprtin za - do 2x cev f125mm |  | kos | 1 |  | 0
101 | 3_6 | 3.6.1.B88 | Izdelava (ali povečanje) kabelskega uvoda iz uvodnega kabelskega jaška v tehnični prostor (SV, TK, …), z obdelavo odprtin za - do 2x cev f160mm |  | kos | 1 |  | 0
102 | 3_6 | 3.6.1.B89 | PEHD cevi 2x Ø40 mm + 2x Ø32 mm |  | m1 | 330 |  | 0
103 | 3_6 | 3.6.1.B90 | PEHD cevi 2x Ø50 mm |  | m1 | 410 |  | 0
104 | 3_6 | 3.6.1.B91 | PEHD cev Ø32 mm |  | m1 | 410 |  | 0
105 | 3_6 | 3.6.1.B92 | PEHD cev ali DWP rebrasta cev Ø 50 mm med glavno kabelsko traso in SV ali TK napravo, izkop in zasip jarka |  | m1 | 20 |  | 0
106 | 3_6 | 3.6.1.B93 | PEHD cev ali DWP rebrasta cev 2x Ø50 mm med glavno kabelsko traso in SV ali TK napravo, izkop in zasip jarka |  | m1 | 20 |  | 0
107 | 3_6 | 3.6.1.B94 | DWP rebrasta cev Ø 110 ali 125 mm med glavno kabelsko traso in SV ali TK napravo, izkop in zasip jarka |  | m1 | 22 |  | 0
108 | 3_6 | 3.6.1.B95 | Izvedba uvoda cevi premera do 50 mm v betonsko kabelsko korito |  | kos | 8 |  | 0
109 | 3_6 | 3.6.1.B96 | Izvedba uvoda 2x cevi premera do 50 mm v betonsko kabelsko korito |  | kos | 2 |  | 0
110 | 3_6 | 3.6.1.B97 | Testiranje PEHD cevi 2x Ø40 mm + 2x Ø32 mm (četvorček) po polaganju ali prestavljanju, tlačni preizkus in prehodnost cevi |  | m1 | 330 |  | 0
111 | 3_6 | 3.6.1.B98 | Testiranje PEHD cevi Φ32-50 mm po polaganju ali prestavljanju, tlačni preizkus in prehodnost cevi |  | m1 | 410 |  | 0
112 | 3_6 | 3.6.1.B99 | Testiranje PEHD cevi 2xΦ50 mm po polaganju ali prestavljanju, tlačni preizkus in prehodnost cevi |  | m1 | 410 |  | 0
113 | 3_6 | 3.6.1.B100 | Opozorilni metaliziran trak (z vgrajeno Al folijo) z napisom "POZOR OPTIČNI KABEL", polaganje nad cevjo |  | m1 | 410 |  | 0
114 | 3_6 | 3.6.1.B101 | Tesnilni čep za cev premera 32 mm |  | kos | 36 |  | 0
115 | 3_6 | 3.6.1.B102 | Tesnilni čep za cev premera 40 mm |  | kos | 32 |  | 0
116 | 3_6 | 3.6.1.B103 | Tesnilni čep za cev premera 2x50 mm |  | kos | 24 |  | 0
117 | 3_6 | 3.6.1.B104 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za PEHD 2x f50 mm |  | kos | 4 |  | 0
118 | 3_6 | 3.6.1.B105 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za PEHD f50 mm |  | kos | 1 |  | 0
119 | 3_6 | 3.6.1.B106 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za PEHD f40 mm |  | kos | 4 |  | 0
120 | 3_6 | 3.6.1.B107 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za PEHD f32 mm |  | kos | 4 |  | 0
121 | 3_6 | 3.6.1.B108 | Ravna razstavljiva cevna spojka - za prehod iz PEHD f 50 mm na f 32 mm |  | kos | 2 |  | 0
122 | 3_6 | 3.6.1.B109 | Tesnjenje med cevjo kabelske kanalizacije in PEHD cevjo (dvojčkom) za polaganje optičnih kablov, s tesnilnim materialom |  | kos | 20 |  | 0
123 | 3_6 | 3.6.1.B110 | Tesnjenje med cevjo kabelske kanalizacije in PEHD cevjo (četvorčkom) za polaganje optičnih kablov, s tesnilnim materialom |  | kos | 18 |  | 0
124 | 3_6 | 3.6.1.B111 | Začasna zaščita glavnega signala proti vdiranju v gradbeno jamo |  | kos | 1 |  | 0
125 | 3_6 | 3.6.1.B112 | Začasna zaščita kabelske SV/TK omare, telefonske omare, stebrička ali premikalnega signala proti vdiranju v gradbeno jamo |  | kos | 3 |  | 0
126 | 3_6 | 3.6.1.B113 | Izdelava (ali obnova) obbetoniranih stojišč za uporabnike TK naprav z izravnavo terena na višino GRP, nasutje ali vkop, obbetoniranje stojišča (~izmer 2x2 m) | za T220 | kos | 1 |  | 0
127 | 3_6 | 3.6.1.B114 | Ureditev obstoječega stojišča za uporabnike SVTK naprav | za T150 | kos | 1 |  | 0
128 | 3_6 | 3.6.1.B115 | Dobava in montaža zaščitne INOX ograje na stojiščih, ozemljitev ograje | za T220 | kos | 1 |  | 0
129 | 3_6 | 3.6.1.B116 | Odstranitev (razbitje) obstoječega stojišča za SVTK naprave (signal, omara) |  | kos | 2 |  | 0
130 | 3_6 | 3.6.1.B117 | Popravilo obstoječe ozemljitve naprav in/ali kovinskih elementov ob progi, poškodovane zaradi novih izkopov - za celotno območje obdelave |  | kpl | 1 |  | 0
131 | 3_6 | 3.6.1.B118 | Ozemljitve kovinskih elementov ob progi (omare, kovinska korita, ograje, …) z izolirano jekleno ozemljilno vrvjo preseka 70 mm2 (po potrebi v PE ali alcaten cevi premera do 50 mm) na najbližji drog voznega voda, medsebojna povezava bližnjih kovinskih elementov, odstranitev morebitne obstoječe ozemljitve na tirnico - povprečne razdalje do 20 m |  | kos | 12 |  | 0
132 | 3_6 | 3.6.1.B119 | Ozemljitve kovinskih elementov ob progi (signali, omare, kovinska korita, kovinski drogovi, ograje, …) z izolirano jekleno ozemljilno vrvjo preseka 70 mm2 (po potrebi v PE ali alcaten cevi premera do 50 mm) na najbližji drog voznega voda, medsebojna povezava bližnjih kovinskih elementov, odstranitev morebitne obstoječe ozemljitve na tirnico - povprečne razdalje do 30 m s prečkanjem proge | BP, 5D | kos | 2 |  | 0
133 | 3_6 | 3.6.1.B120 | Vgradnja izolacijskega vmesnega kosa pri kovinskih koritih ob progi na vsakih 100 m dolžine korit |  | kos | 3 |  | 0
134 | 3_6 | 3.6.1.B121 | Ureditev poškodovanih zelenic in trase z neposredno okolico - za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
135 | 3_6 | 3.6.1.B122 | Odvoz odvečnega obstoječega materiala oziroma zemljine na deponijo |  | m3 | 420 |  | 0
136 | 3_6 | 3.6.1.C | KABELSKO MONTAŽNA DELA |  | 0
137 | 3_6 | 3.6.1.C1 | Zapiranje kabelskih koncev |  | kos | 28 |  | 0
138 | 3_6 | 3.6.1.C2 | Prestavitev/polaganje obstoječega kabla v novo traso |  | m1 | 380 |  | 0
139 | 3_6 | 3.6.1.C3 | Prestavitev kablov ali cevi v začasno ali končno traso - do 10 kablov v skupni trasi |  | m1 | 42 |  | 0
140 | 3_6 | 3.6.1.C4 | Prestavitev kablov ali cevi v končno traso, odstranitev začasnih zaščitnih cevi s kablov - do 10 kablov v skupni trasi |  | m1 | 337 |  | 0
141 | 3_6 | 3.6.1.C5 | Izvedba rezerve kabla dolžine do 10 m v kabelskem jašku (pritrditi na steno jaška) ali pri napravi |  | kos | 1 |  | 0
142 | 3_6 | 3.6.1.C6 | Izvedba rezerve kabla dolžine do 30 m v kabelskem jašku (pritrditi na steno jaška) ali pri napravi |  | kos | 2 |  | 0
143 | 3_6 | 3.6.1.C7 | Označitev vseh obstoječih kablov/cevi v kabelskem jašku, koritu ali na mestu zaključitve |  | kos | 14 |  | 0
144 | 3_6 | 3.6.1.C8 | Izvedba tesnjenja med kabli in cevmi, kos na kabelski jašek |  | kos | 15 |  | 0
145 | 3_6 | 3.6.1.C9 | Izvedba tesnjenja pri uvodu kablov/cevi v tehnični prostor (SV, TK, …) na postaji (npr. Roxtec) |  | kos | 2 |  | 0
146 | 3_6 | 3.6.1.C10 | Odstranitev kovinskih kablov iz cevi ali korit, navitje kabla na boben, označitev kabla, odvoz v skladišče SVTK | za ETCS | m1 | 4885 |  | 0
147 | 3_6 | 3.6.1.C11 | Kabelska spojka na TK kablu do 5x4x0,8 |  | kos | 3 |  | 0
148 | 3_6 | 3.6.1.C12 | Svinčena in litoželezna ravna kabelska spojka na TK kablu |  | kos | 3 |  | 0
149 | 3_6 | 3.6.1.C13 | Svinčena in litoželezna odcepna kabelska spojka na TK kablu |  | kos | 1 |  | 0
150 | 3_6 | 3.6.1.C14 | Vzpostavitev provizorija na čuvajniškem (prometnem) vodu |  | kos | 1 |  | 0
151 | 3_6 | 3.6.1.C15 | Predelava obstoječe odcepne kabelske spojke na progovnem kablu v ravno spojko |  | kos | 1 |  | 0
152 | 3_6 | 3.6.1.C16 | Kabelska spojka na EE kablu do 4x25 mm2 |  | kos | 1 |  | 0
153 | 3_6 | 3.6.1.C17 | Demontaža kabelske omare s temeljem in ureditev terena. | KO 300 in KO 350 | kos | 2 |  | 0
154 | 3_6 | 3.6.1.C18 | Kabelski priključni čevlji za energetske kable, komplet na kabelski konec |  | kos | 1 |  | 0
155 | 3_6 | 3.6.1.C19 | Zaključitev obstoječega ali novega kabla na SVTK napravi, vključno z uvlečenjem in tesnenjem kabla (omara, razdelilec, signal, števec osi, izolirka,…), kos za napravo |  | kos | 6 |  | 0
156 | 3_6 | 3.6.1.C20 | Električne meritve vseh obstoječih kablov (SV, TK, EE, …) po prestavitvi kabla, končne meritve z izdelavo merilne dokumentacije - komplet za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
157 | 3_6 | 3.6.1.C21 | Električne meritve vseh novih kablov (SV, TK, EE, …) na bobnu, položene dolžine, končne meritve, z izdelavo merilne dokumentacije - komplet za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
158 | 3_6 | 3.6.1.C22 | Električna prilagoditev kabla (NF+VF) zaradi menjave (prestavitve) kabla |  | kos | 1 |  | 0
159 | 3_6 | 3.6.1.C23 | Simetriranje NF vodov, kapacitete do 20x4 |  | kos | 1 |  | 0
160 | 3_6 | 3.6.1.C24 | Simetriranje VF vodov, kapacitete do 20x4 |  | kos | 1 |  | 0
161 | 3_6 | 3.6.1.C25 | Končne električne meritve VF vodov z izdelavo merilne dokumentacije |  | kos | 1 |  | 0
162 | 3_6 | 3.6.1.C26 | Tipski betonski podstavek (temelj) za telefonsko omaro TO |  | kos | 1 |  | 0
163 | 3_6 | 3.6.1.C27 | Priključitev in preizkus delovanja telefonske omare ali telefonskega stebrička |  | kos | 3 |  | 0
164 | 3_6 | 3.6.1.C28 | Odstranitev telefonske omare s temeljem, odvoz v skladišče SVTK naprav ali na deponijo |  | kos | 3 |  | 0
165 | 3_6 | 3.6.1.C29 | Prestavitev obstoječe telefonske omare TO z opremo na novo lokacijo, montaža na betonski podstavek ali na kabelski jašek, priključitev in preizkus |  | kos | 1 |  | 0
166 | 3_6 | 3.6.1.C30 | Demontaža zvočnika (in nosilca) z droga, shranitev v skladišče |  | kos | 2 |  | 0
167 | 3_6 | 3.6.1.C31 | Demontaža fiksne evrobalize, ustrezna označitev in odvoz v skladišče SVTK naprav |  | kos | 12 |  | 0
168 | 3_6 | 3.6.1.C32 | Demontaža evrobalize in kabla oziroma priključne omarice, ustrezna označitev in odvoz v skladišče SVTK naprav |  | kos | 18 |  | 0
169 | 3_6 | 3.6.1.C33 | Demontaža signalne ETCS omarice (LEU) in kabla, ustrezna označitev in odvoz v skladišče SVTK naprav |  | kos | 9 |  | 0
170 | 3_6 | 3.6.1.C34 | Preprogramiranje in izračun položaja novih/obstoječih baliz sistema ERTMS/ETCS zaradi vseh sprememb na obravnavanem odseku proge, izdelava shematskih risb kablov in naprav, ... - izdela nosilec varnostne naprave THALES; za celoten odsek | Ni predmet tega projekta, za sistem ETCS bo naročen in izdelan ločen projekt. |  |  |  | 0
171 | 3_6 | 3.6.1.C35 | Demontaža in ponovna montaža tirnega magneta zaradi regulacije tira (do 3x), izključitev, priključitev, ustrezne meritve, nastavitve naprave in preizkus delovanja |  | kos | 4 |  | 0
172 | 3_6 | 3.6.1.C36 | Demontaža in ponovna montaža tirnega magneta in priključne omarice zaradi regulacije tira (do 3x), izključitev, priključitev, ustrezne meritve, nastavitve naprave in preizkus delovanja |  | kos | 4 |  | 0
173 | 3_6 | 3.6.1.C37 | Demontaža in ponovna montaža povezave tirne priključne omarice (TPO) izolirke s tirnico in TPO zaradi regulacije tira (do 3x), izključitev, priključitev, ustrezne meritve in preizkus delovanja |  | kos | 9 |  | 0
174 | 3_6 | 3.6.1.C38 | Regulacija oziroma prilagoditev kretniškega ali raztirniškega pogona zaradi regulacije tira (do 3x), ustrezne meritve in preizkus delovanja |  | kos | 10 |  | 0
175 | 3_6 | 3.6.1.C39 | Izključitev in ponovna priključitev gretja kretnice in priključne omarice zaradi regulacije tira (do 3x), ustrezne meritve in preizkus delovanja |  | kos | 10 |  | 0
176 | 3_6 | 3.6.1.C40 | Demontaža in ponovna montaža ozemljitvene vrvi med tirnico in SVTK napravo zaradi regulacije tira (do 3x) - za vse SVTK naprave na področju regulacije |  | kos | 1 |  | 0
177 | 3_6 | 3.6.1.C41 | Demontaža in ponovna montaža ozemljitvene vrvi med tirnico in kovinskim elementom ob progi zaradi regulacije tira (do 3x) - za vse kovinske elemente na področju regulacije (ograje, korita, …) |  | kos | 1 |  | 0
178 | 3_6 | 3.6.1.C42 | Začasno zapiranje in označitev kabelskih koncev zaradi regulacije tira (do 3x) - predvidoma (kos na napravo) |  | kos | 37 |  | 0
179 | 3_6 | 3.6.1.C43 | Izvedba prehoda optičnega kabla po drogu - pritrditev in v spodnjem delu zaščita kabla z FeZn zaščitnim polžlebom, dolžine 3 m |  | kos | 2 |  | 0
180 | 3_6 | 3.6.1.C44 | Končni nosilec za montažo samonosilnega optičnega kabla na drog M135 | za nov drog | kos | 2 |  | 0
181 | 3_6 | 3.6.1.C45 | Nosilec za montažo samonosilnega optičnega kabla na drog - nosilno (obešalno) kolo |  | kos | 65 |  | 0
182 | 3_6 | 3.6.1.C46 | Konzola dolžine 30 cm za montažo samonosilnega optičnega kabla na drog M110 ali M135 | za nov drog | kos | 25 |  | 0
183 | 3_6 | 3.6.1.C47 | Dodatek za montažo nosilca na drog ob že obešenem optičnem kablu, morebitna prestavitev obstoječega nosilca |  | kos | 40 |  | 0
184 | 3_6 | 3.6.1.C48 | Montaža samonosilnega optičnega kabla na drog - končno ali zatezno vpetje |  | kos | 5 |  | 0
185 | 3_6 | 3.6.1.C49 | Montaža samonosilnega optičnega kabla na drogove ali uvlačenje/vpihovanje v cevi |  | m1 | 2680 |  | 0
186 | 3_6 | 3.6.1.C50 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe optične kabelske spojke na drogu, v prometu, vključno z izvedbo optičnih spojev z metodo varjenja do - 36 spojev |  | kos | 1 |  | 0
187 | 3_6 | 3.6.1.C51 | Demontaža samonosilnega optičnega kabla z droga ali iz cevi, navitje kabla na boben |  | m1 | 2609 |  | 0
188 | 3_6 | 3.6.1.C52 | Demontaža kabelskega nosilca z droga (končni nosilec, nosilni križ ali konzola z nosilnim kolesom) |  | kos | 45 |  | 0
189 | 3_6 | 3.6.1.C53 | Demontaža kabelskega nosilca z droga - nosilno (obešalno) kolo |  | kos | 40 |  | 0
190 | 3_6 | 3.6.1.C54 | Začasna prestavitev obstoječega samonosilnega optičnega kabla in nosilca nižje ali višje na drog, po končani obnovi (barvanju, ...) droga prestavitev kabla in nosilca na prvotno višino |  | kos | 1 |  | 0
191 | 3_6 | 3.6.1.C55 | Začasna prestavitev samonosilnega optičnega kabla na začasni lesen drog ustrezne višine, vključno z drogom, po končanih delih odstranitev začasnega droga in ureditev okolice, po potrebi sidranje droga |  | kos | 1 |  | 0
192 | 3_6 | 3.6.1.C56 | Prestavitev samonosilnega optičnega kabla iz obstoječega droga na nov drog VM |  | kos | 20 |  | 0
193 | 3_6 | 3.6.1.C57 | Vpihovanje obstoječega optičnega kabla v obstoječe in/ali novopoložene PE cevi na principu zračne blazine |  | m1 | 810 |  | 0
194 | 3_6 | 3.6.1.C58 | Pritrditev optičnega kabla in cevi ob steni kabelskega jaška, označitev kabla/cevi in obročkanje kabla v jašku z znakom za optični kabel "POZOR LASERSKI ŽAREK" |  | kos | 34 |  | 0
195 | 3_6 | 3.6.1.C59 | Izvedba tesnjenja med cevjo in optičnim kablom s termoskrčljivim materialom (cevi navlečemo na cevi pred vlečenjem kabla) |  | kos | 7 |  | 0
196 | 3_6 | 3.6.1.C60 | Označitev obstoječega optičnega kabla v kabelskem jašku, koritu ali na mestu zaključitve |  | kos | 3 |  | 0
197 | 3_6 | 3.6.1.C61 | Izvlečenje optičnega kabla iz PEHD cevi (predvidoma na principu zračne blazine), navitje kabla na boben |  | m1 | 600 |  | 0
198 | 3_6 | 3.6.1.C62 | Izvedba rezervne dolžine optičnega kabla v kabelskem jašku, zaščita kabla z gibljivo samougasno cevjo za zaščito proti glodavcem, dobava in montaža nosilca rezerve - dolžine do 20 m |  | kos | 5 |  | 0
199 | 3_6 | 3.6.1.C63 | Izvedba rezervne dolžine optičnega kabla v kabelskem jašku, zaščita kabla z gibljivo samougasno cevjo za zaščito proti glodavcem, dobava in montaža nosilca rezerve - dolžine nad 50 m |  | kos | 1 |  | 0
200 | 3_6 | 3.6.1.C64 | Demontaža obstoječega optičnega kabla v TK prostoru (do uvodnega jaška) |  | kos | 4 |  | 0
201 | 3_6 | 3.6.1.C65 | Ponovni uvod obstoječega optičnega kabla v TK prostoru (do delilnika) |  | kos | 2 |  | 0
202 | 3_6 | 3.6.1.C66 | Uvod optičnega kabla v TK prostor - negorljiva rebrasta cev do premera 21/27 mm od uvoda v objekt (npr. kabelski jašek) do mesta zaključitve (optični delilnik), pritrditev cevi, tesnjenje cevi na obeh koncih |  | kos | 2 |  | 0
203 | 3_6 | 3.6.1.C67 | Zaključni optični kabel, FC-PC konektor (kos = 12 kablov v kompletu), s spajanjem |  | kos | 2 |  | 0
204 | 3_6 | 3.6.1.C68 | Zaključni optični kabel, LC konektor (kos = 12 kablov v kompletu), s spajanjem |  | kos | 3 |  | 0
205 | 3_6 | 3.6.1.C69 | Prespajanje optičnih vlaken - do 24 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
206 | 3_6 | 3.6.1.C70 | Prespajanje optičnih vlaken - do 48 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
207 | 3_6 | 3.6.1.C71 | Meritve na optičnem kablu na bobnu - do 36 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
208 | 3_6 | 3.6.1.C72 | Meritve na optičnem kablu po polaganju (pred spajanjem) - do 24 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
209 | 3_6 | 3.6.1.C73 | Meritve na optičnem kablu po polaganju (pred spajanjem) - do 36 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
210 | 3_6 | 3.6.1.C74 | Meritve na optičnem kablu po polaganju (pred spajanjem) - do 72 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
211 | 3_6 | 3.6.1.C75 | Končne optične meritve na optičnem kablu z izdelavo merilne dokumentacije - do 24 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
212 | 3_6 | 3.6.1.C76 | Končne optične meritve na optičnem kablu z izdelavo merilne dokumentacije - do 36 vlaken |  | kos | 2 |  | 0
213 | 3_6 | 3.6.1.C77 | Končne optične meritve na optičnem kablu z izdelavo merilne dokumentacije - do 72 vlaken |  | kos | 1 |  | 0
214 | 3_6 | 3.6.1.D | OSTALA - SPLOŠNA DELA |  | 0
215 | 3_6 | 3.6.1.D1 | Uskladitev križanj z obstoječimi podzemnimi komunalnimi vodi - za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Za gradnjo kabelske kanalizacije, prečkanje ceste, proge, … uporabimo gladke PVC cevi. Za odseke, kjer trasa ne poteka ravno, uporabimo lažje upogljive rebraste DWP (dvostenske) cevi!
OPOMBA: V popisu so zajeta le dela, ki so potrebna za prestavitev in zaščito SVTK vodov in naprav!
OPOMBA: Kabel je potrebno označiti v kabelskem jašku, v koritu (vsaj na 100 m) in na mestu zaključitve.
OPOMBA: V popisu so za vgradnjo novih SVTK vodov in naprav zajeta le gradbena dela!
OPOMBA: Opuščene kable, ki bodo odpeljani v skladišče SVTK naprav, je potrebno naviti na kabelske bobne in ustrezno označiti (tip kabla, dolžina, letnica, ...)!
OPOMBA: Pred izdelavo konzol za SOK, je potrebno preveriti dimenzije obstoječih oziroma novih drogov VM!

## 3-7
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_7 | 3.7 | SV NAPRAVE |  | 0
2 | 3_7 | 3.7.3 | ZUNANJE NAPRAVE |  | 0
3 | 3_7 | 3.7.3.A | SIGNALI |  | 0
4 | 3_7 | 3.7.3.B | KRETNICE |  | 0
5 | 3_7 | 3.7.3.C | ELEMENTI ZA KONTROLO TIROV IN KRETNIC |  | 0
6 | 3_7 | 3.7.3.D | AVTOSTOP NAPRAVE |  | 0
7 | 3_7 | 3.7.3.F | TK NAPRAVE |  | 0
8 | 3_7 | 3.7.3.G | KABLI |  | 0
9 | 3_7 | 3.7.3.H | KABELSKA OPREMA |  | 0
10 | 3_7 | 3.7.3.I | ZEMELJSKA DELA |  | 0
11 | 3_7 | 3.7.3.J | PRESTAVITEV SVETILK EAN NAPRAV |  | 0
12 | 3_7 | 3.7.3.A | SIGNALI |  | 0
13 | 3_7 | 3.7.3.A1 | Polmostna (portalna) konstrukcija za dva glavna signala 21 in 31 s temeljem | V načrtu 2/5.
14 | 3_7 | 3.7.3.A2 | Polmostna (portalna) konstrukcija za glavni signal 32 s temeljem | V načrtu 2/5.
15 | 3_7 | 3.7.3.A3 | Štirilučna signalna glava prilagojena za vgradnjo na polmostno konstrukcijo, s kabelskim končnikom, signalnim kablom in signalno omarico |  | kos | 3 |  | 0
16 | 3_7 | 3.7.3.A4 | Štirilučna signalna glava ponavljalnika predsignaliziranja, prilagojena za vgradnjo na konstrukcijo nadhoda z dostopno košaro, kabelskim končnikom, signalnim kablom 4 mm2 in signalno omarico |  | kos | 4 |  | 0
17 | 3_7 | 3.7.3.A5 | Vgradnja posebnega temelja signala A1 na opornem zidu nad reko Savo, z izdelavo nastavka na opornem zidu za namestitev temelja, vključno z izdelavo detajlnih risb |  | kpl | 1 |  | 0
18 | 3_7 | 3.7.3.A6 | Izdelava podesta za stojišče signala A1 na opornem zidu nad reko Savo, z ograjo iz inox jeklenih cevi, vključno z izdelavo detajlnih risb stojišča |  | kos | 1 |  | 0
19 | 3_7 | 3.7.3.A7 | Zamenjava in prilagoditev poteka FeZn korit nad reko Savo na mestu vgradnje signala A1 in TOUS A1 |  | m1 | 8 |  | 0
20 | 3_7 | 3.7.3.A8 | Izdelava posebne konstrukcije stojišča za 21/31 in 32 ob signalu polmostne konstrukcije ter z ograjo iz inox jeklenih cevi |  | kos | 2 |  | 0
21 | 3_7 | 3.7.3.A9 | Izdelava stojišča za A2 iz kibelnega betona C16/20 x0, Cl 02, Dmax16 z ograjo iz jeklenih cevi |  | kos | 1 |  | 0
22 | 3_7 | 3.7.3.A10 | Mehanski MTS, ki označuje konec slepega tira 1, prelepljen z odsevno folijo |  | kos | 1 |  | 0
23 | 3_7 | 3.7.3.A11 | Demontaža obstoječih glavnih signalov s prevozom na deponijo |  | kpl | 4 |  | 0
24 | 3_7 | 3.7.3.A12 | Izgradnja obstoječih premikalnih signalov s prevozom na deponijo |  | kpl | 2 |  | 0
25 | 3_7 | 3.7.3.A13 | Demontaža obstoječih polmostnih konstrukcij z dvigalom in prevozom na deponijo |  | kpl | 3 |  | 0
26 | 3_7 | 3.7.3.B | KRETNICE |  | 0
27 | 3_7 | 3.7.3.B1 | Zaščita in stojišče kretniškega pogona, obloga iz betonskih robnikov |  | kos | 10 |  | 0
28 | 3_7 | 3.7.3.B2 | Izdelava betonskega stojišča za kret. pogon ob opornem zidu |  | kos | 4 |  | 0
29 | 3_7 | 3.7.3.C | ELEMENTI ZA KONTROLO TIROV IN KRETNIC |  | 0
30 | 3_7 | 3.7.3.C1 | Lepljeni izolirni stik UIC60 vključno z izdelavo AT zvarov |  | kos | 48 |  | 0
31 | 3_7 | 3.7.3.D | AVTOSTOP NAPRAVE |  | 0
32 | 3_7 | 3.7.3.D1 | Kabel A-2Y(st) Ybc 2x2x0,8 |  | m1 | 1700 |  | 0
33 | 3_7 | 3.7.3.F | TK NAPRAVE |  | 0
34 | 3_7 | 3.7.3.F1 | Velika telefonska omarica-stebriček TOUS z induktorskim telefonom, priključnimi vrstnimi sponkami, nosilno cevjo in temeljem, zunanjim zvoncem in ozemljitvijo |  | kos | 2 |  | 0
35 | 3_7 | 3.7.3.F2 | Vgradnja posebnega temelja TOUS A1 na opornem zidu nad reko Savo, z izdelavo nastavka na opornem zidu za namestitev temelja, vključno z izdelavo detajlnih risb |  | kpl | 1 |  | 0
36 | 3_7 | 3.7.3.F3 | Izdelava podesta za stojišče TOUS A1 na opornem zidu nad reko Savo, z ograjo iz inox jeklenih cevi, vključno z izdelavo detajlnih risb |  | kos | 1 |  | 0
37 | 3_7 | 3.7.3.F4 | Izdelava betonskega stojišča za TOUS A2 iz kibelnega betona C16/20 x0, Cl 02, Dmax16 z ograjo iz jeklenih cevi |  | kos | 1 |  | 0
38 | 3_7 | 3.7.3.F5 | Dobava in izdelava kabelske odcepne spojke na progovnem kablu tip TOS 50 in KS 43 ter TNS 75 | V načrtu 3/6.
39 | 3_7 | 3.7.3.F6 | Dobava in izdelava kabelske ravne spojke na progovnem kablu tip TOS 50 in KS 43 ter TNS 75 | V načrtu 3/6.
40 | 3_7 | 3.7.3.G | KABLI |  | 0
41 | 3_7 | 3.7.3.G1 | Signalni kabel SPZ 4 x 0,9 |  | m1 | 700 |  | 0
42 | 3_7 | 3.7.3.G2 | Signalni kabel SPZ 5 x 0,9 |  | m1 | 2200 |  | 0
43 | 3_7 | 3.7.3.G3 | Signalni kabel SPZ 10 x 0,9 |  | m1 | 320 |  | 0
44 | 3_7 | 3.7.3.G4 | Signalni kabel SPZ 12 x 0,9 |  | m1 | 780 |  | 0
45 | 3_7 | 3.7.3.G5 | Signalni kabel SPZ 16 x 0,9 |  | m1 | 270 |  | 0
46 | 3_7 | 3.7.3.G6 | Signalni kabel SPZ 33 x 0,9 |  | m1 | 820 |  | 0
47 | 3_7 | 3.7.3.G7 | Signalni kabel SPZ 61 x 0,9 |  | m1 | 550 |  | 0
48 | 3_7 | 3.7.3.G8 | Signalni kabel SPZ 80 x 0,9 |  | m1 | 550 |  | 0
49 | 3_7 | 3.7.3.G9 | TK kabel TK 59 | V načrtu 3/6. | m1
50 | 3_7 | 3.7.3.H | KABELSKA OPREMA |  | 0
51 | 3_7 | 3.7.3.H1 | Izdelava betonskega stojišča za KO 300 z opornim zidom |  | kos | 1 |  | 0
52 | 3_7 | 3.7.3.H2 | Izdelava betonskih stojišč za BOX |  | kos | 1 |  | 0
53 | 3_7 | 3.7.3.H3 | Zapiranje kabelskih koncev |  | kos | 25 |  | 0
54 | 3_7 | 3.7.3.H4 | Oznaka kabla s kovinskim trakom |  | kos | 25 |  | 0
55 | 3_7 | 3.7.3.H5 | Kabelska spojka za SV kable do 24x0,9 |  | kos | 4 |  | 0
56 | 3_7 | 3.7.3.H6 | Kabelska spojka za SV kable od 24x0,9 do 61x0,9 |  | kos | 6 |  | 0
57 | 3_7 | 3.7.3.H7 | Kabelska spojka za TK kable do 10x4x0,8 | V načrtu 3/6.
58 | 3_7 | 3.7.3.H8 | Meritve kablov |  | par | 250 |  | 0
59 | 3_7 | 3.7.3.H9 | Označevanje KODZ |  | kos | 2 |  | 0
60 | 3_7 | 3.7.3.H10 | Označevanje BOX |  | kos | 2 |  | 0
61 | 3_7 | 3.7.3.I | ZEMELJSKA DELA |  | 0
62 | 3_7 | 3.7.3.I1 | Trasiranje nove kabelske trase zemeljskega kabla, kabelske kanalizacije ali kabelskih korit - za celoten odsek |  | kpl | 1 |  | 0
63 | 3_7 | 3.7.3.I2 | Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), z DWP cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15 - 2x premera 125 mm |  | m1 | 47 |  | 0
64 | 3_7 | 3.7.3.I3 | Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), z DWP cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15 - 3x premera 125 mm |  | m1 | 50 |  | 0
65 | 3_7 | 3.7.3.I4 | Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), z DWP cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15 - 4x premera 125 mm |  | m1 | 10 |  | 0
66 | 3_7 | 3.7.3.I5 | Izvedba prečkanja železniške proge s podvrtanjem (ali prekopom, če podvrtanje ni izvedljivo), s PVC ali PE cevmi na globini 1,5 m pod GRP, obbetoniranje cevi z C12/15 - 6x premera 125 mm |  | m1 | 21 |  | 0
67 | 3_7 | 3.7.3.I6 | Kabelski jašek tip B2 izmer 1,2x1,5x2,0 (m), s kab. konzolami - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 6 |  | 0
68 | 3_7 | 3.7.3.I7 | Kabelski jašek tip PJD iz betonske cevi premera 1,0 m, globine do 2 m - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 9 |  | 0
69 | 3_7 | 3.7.3.I8 | Kabelski jašek tip BC iz betonske cevi premera 0,8 m, globine do 2 m - lahki litoželezni pokrov |  | kos | 1 |  | 0
70 | 3_7 | 3.7.3.I9 | Dodatek pri izdelavi kabelskega jaška z ovirami (inštalacije, obstoječi kabli ali cevi, ...) - za celotno postajo |  | kpl | 1 |  | 0
71 | 3_7 | 3.7.3.I10 | Kabelska kanalizacija 2x DWP Ø125 mm |  | m1 | 5 |  | 0
72 | 3_7 | 3.7.3.I11 | Dobava in polaganje enodelnih betonskih kabelskih korit tip A (EBK), izmer 200x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage |  | m1 | 10 |  | 0
73 | 3_7 | 3.7.3.I12 | Dobava in polaganje enodelnih betonskih kabelskih korit tip A (EBK), izmer 200x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico ter PEHD cevi 2xφ50 pod EBK, ureditev podlage |  | m1 | 60 |  | 0
74 | 3_7 | 3.7.3.I13 | Dobava in polaganje dvodelnih betonskih kabelskih korit tip B (DBK), izmer 400x200x1000 (mm), z dvema pokrovoma tip SŽ in ustrezno vrvico, ureditev podlage |  | m1 | 360 |  | 0
75 | 3_7 | 3.7.3.I14 | Dobava in vgradnja nerjavečih (FeZn) kabelskih korit min. debeline 2mm - 350x150 (mm) s pokrovom, vključno z nosilci korit (konzole) |  | m1 | 22 |  | 0
76 | 3_7 | 3.7.3.I15 | Nerjaveča (FeZn) kabelska korita min. debeline 2mm - 350x150 (mm) s pokrovom, vključno z nosilci korit (stebrički) |  | m1 | 22 |  | 0
77 | 3_7 | 3.7.3.I16 | Izdelava prehoda kabla v obstoječa FeZn korita |  | kpl | 2 |  | 0
78 | 3_7 | 3.7.3.I17 | Polaganje kablov v obstoječa betonska kabelska korita |  | m1 | 450 |  | 0
79 | 3_7 | 3.7.3.I18 | PEHD cev premera 50 mm med koriti ali kabelskim jaškom ali glavno kabelsko traso in SV ali TK napravo, izkop in zasip jarka |  | m1 | 250 |  | 0
80 | 3_7 | 3.7.3.I19 | PEHD cevi 2x50 mm med koriti ali kabelskim jaškom ali glavno kabelsko traso in SV ali TK napravo, izkop in zasip jarka |  | m1 | 15 |  | 0
81 | 3_7 | 3.7.3.I20 | Dodatek za dolbljenje kamnite stene zaradi polaganja betonskih oziroma kovinskih korit |  | kpl | 1 |  | 0
82 | 3_7 | 3.7.3.I21 | Zaščita prazne položene cevi z Raychem ali ustrezno drugo toploskrčno kapo |  | kos | 6 |  | 0
83 | 3_7 | 3.7.3.I22 | Odvoz materiala |  | m3 | 200 |  | 0
84 | 3_7 | 3.7.3.I23 | Polaganje kablov v obstoječa kovinska kabelska korita |  | m1 | 120 |  | 0
85 | 3_7 | 3.7.3.J | PRESTAVITEV SVETILK EAN NAPRAV |  | 0
86 | 3_7 | 3.7.3.J1 | Prestavitev svetilke EAN naprav na nove drogove voznega voda |  | kos | 12 |  | 0
87 | 3_7 | 3.7.3.J2 | Razdelilna doza na drogu voznega voda |  | kos | 12 |  | 0
88 | 3_7 | 3.7.3.J3 | Samonosilni energetski kabel 4x4 mm2 |  | m1 | 646 |  | 0
89 | 3_7 | 3.7.5 | OSTALI STROŠKI |  | 0
90 | 3_7 | 3.7.5.A | OSTALI STROŠKI |  | 0
91 | 3_7 | 3.7.5.A | OSTALI STROŠKI |  | 0
92 | 3_7 | 3.7.5.A1 | Geodetski posnetek: nadzemni in podzemni kataster trase vseh položenih kablov in situacija območja stanja v merilu 1:250 |  | kpl | 1 |  | 0
93 | 3_7 | 3.7.6 | ODJAVNICA (dodatno) |  | 0
94 | 3_7 | 3.7.6.A | POSTAVLJALNE NAPRAVE |  | 0
95 | 3_7 | 3.7.6.B | KABLI V PROSTORU |  | 0
96 | 3_7 | 3.7.6.C | SIGNALI |  | 0
97 | 3_7 | 3.7.6.D | KABLI ZA ZUNANJE NAPRAVE |  | 0
98 | 3_7 | 3.7.6.E | KABELSKA OPREMA |  | 0
99 | 3_7 | 3.7.6.F | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE |  | 0
100 | 3_7 | 3.7.6.G | OPREMA ODJAVNICE |  | 0
101 | 3_7 | 3.7.6.H | OSTALI STROŠKI |  | 0
102 | 3_7 | 3.7.6.A | POSTAVLJALNE NAPRAVE |  | 0
103 | 3_7 | 3.7.6.A1 | Relejna omarica PAP RO - SP komplet, z relejno skupino signal predsignal, vstavki za uvozne in prednje signale, napajalnim delom z usmernikom, pretvorniki in baterijami 108Ah |  | kpl | 1 |  | 0
104 | 3_7 | 3.7.6.A2 | Komandna miza tip LED, x polj s tipkami in javljanji |  | kos | 1 |  | 0
105 | 3_7 | 3.7.6.A3 | Električna omarica s FID stikalom-samodejnim vklopom, varovalkami in priključkom za vtičnico, klimo in razsvetljavo |  | kpl | 1 |  | 0
106 | 3_7 | 3.7.6.A4 | AKU baterija 12V hlapotesna (npr. Sonnenschein) hermetično zaprta-brez vzdrževanja min 100 Ah - 8 urna rezerva |  | kos | 5 |  | 0
107 | 3_7 | 3.7.6.A5 | Stojalo za AKU baterije - hermetično zaprte v samostojno zun. Omarici |  | kpl | 1 |  | 0
108 | 3_7 | 3.7.6.A6 | Registrator dogodkov MM1 |  | kos | 1 |  | 0
109 | 3_7 | 3.7.6.A7 | Priključitev zunanjih kablov na kabelsko končno stojalo in priklop AKU baterije v omari ROSP |  | kpl | 1 |  | 0
110 | 3_7 | 3.7.6.B | KABLI V PROSTORU |  | 0
111 | 3_7 | 3.7.6.B1 | TM vodnik 1x0.6 |  | m1 | 150 |  | 0
112 | 3_7 | 3.7.6.B2 | TM vodnik 1x1.0 |  | m1 | 150 |  | 0
113 | 3_7 | 3.7.6.B3 | Energetski kabel za napajanje PP 00 4 x 2,5 mm2, 5 m |  | kpl | 1 |  | 0
114 | 3_7 | 3.7.6.B4 | Kabel TK 59 25x4x0,6 |  | m1 | 5 |  | 0
115 | 3_7 | 3.7.6.C | SIGNALI |  | 0
116 | 3_7 | 3.7.6.C1 | Dvolučni svetlobni predsignal s kabelskim končnikom, signalnim kablom in omarico s pritrditvijo na drog vozne mreže |  | kos | 1 |  | 0
117 | 3_7 | 3.7.6.C2 | Štirilučni glavni svetlobni signal s kabelskim končnikom, signalnim kablom in omarico s pritrditvijo na drog vozne mreže |  | kos | 1 |  | 0
118 | 3_7 | 3.7.6.C3 | Predsignalni opozorilnik |  | kos | 1 |  | 0
119 | 3_7 | 3.7.6.C4 | Predsignalni naznanilki (3 kos) |  | kpl | 1 |  | 0
120 | 3_7 | 3.7.6.C5 | Označevanje signala na drogu vozne mreže |  | kos | 2 |  | 0
121 | 3_7 | 3.7.6.C6 | Tirni kontakt Silec |  | kos | 2 |  | 0
122 | 3_7 | 3.7.6.C7 | Tirni magnet 1000/2000 Hz s pripadajočo opremo |  | kpl | 2 |  | 0
123 | 3_7 | 3.7.6.C8 | Električni priključek iz APB ali GSMR moči 2 kVA |  | kpl | 1 |  | 0
124 | 3_7 | 3.7.6.D | KABLI ZA ZUNANJE NAPRAVE |  | 0
125 | 3_7 | 3.7.6.D1 | Signalni kabel SPZ 5 x 0,9 |  | m1 | 310 |  | 0
126 | 3_7 | 3.7.6.D2 | Signalni kabel SPZ 10 x 1,4 |  | m1 | 1600 |  | 0
127 | 3_7 | 3.7.6.D3 | Signalni kabel SPZ 12 x 1,4 |  | m1 | 200 |  | 0
128 | 3_7 | 3.7.6.D4 | TK 59 3x4x0,6 lokalni kabel do TO |  | m1 | 295 |  | 0
129 | 3_7 | 3.7.6.D5 | EE kabel PGP 3x10 mm2 povezava z APB ali GSMR za potrebe odjavnice |  | m1 | 260 |  | 0
130 | 3_7 | 3.7.6.E | KABELSKA OPREMA |  | 0
131 | 3_7 | 3.7.6.E1 | Zapiranje kabelskih koncev |  | kos | 20 |  | 0
132 | 3_7 | 3.7.6.E2 | Oznaka kabla s kovinskim trakom |  | kos | 20 |  | 0
133 | 3_7 | 3.7.6.E3 | Kabelska spojka |  | kos | 2 |  | 0
134 | 3_7 | 3.7.6.E4 | Meritve kablov (par dolžine 400 m) |  | kos | 40 |  | 0
135 | 3_7 | 3.7.6.F | TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE |  | 0
136 | 3_7 | 3.7.6.F1 | Izdelava telefonskih povezav v kontejnerju odjavnice |  | kos | 1 |  | 0
137 | 3_7 | 3.7.6.F2 | Uvod kabla v telefonski stebriček na progi |  | kos | 1 |  | 0
138 | 3_7 | 3.7.6.G | OPREMA ODJAVNICE |  | 0
139 | 3_7 | 3.7.6.G1 | Bivalni kontejner dimenzije 2.989 x 2.435 x 2.591 mm, postavljen na točk. temelje, ki vsebuje: akustično izolacijo, toplotno izolacijo, omarico z elek. varovalkami in FID stikalom ter razsvetljavo in vtičnico |  | kpl | 1 |  | 0
140 | 3_7 | 3.7.6.G2 | Izposoja kemičnega stranišča (1 mesec) |  | kpl | 1 |  | 0
141 | 3_7 | 3.7.6.G3 | Plato iz lesenih pragov in nasutja |  | kpl | 1 |  | 0
142 | 3_7 | 3.7.6.G4 | Širokokotni LED reflektor na strehi kontejnerja |  | kos | 2 |  | 0
143 | 3_7 | 3.7.6.G5 | Ureditev okolice in dostopne poti do kontejnerja |  | kpl | 1 |  | 0
144 | 3_7 | 3.7.6.G6 | Izdelava ozemljila iz INOX traku dolžine 3x20 m |  | kpl | 1 |  | 0
145 | 3_7 | 3.7.6.G7 | Gasilni aparat na prah |  | kos | 1 |  | 0
146 | 3_7 | 3.7.6.G8 | Ventilator za hlajenje 20 VA bivalnega kontejnerja (ocena) |  | kos | 1 |  | 0
147 | 3_7 | 3.7.6.G9 | Ureditev električnega priključka (kabel iz APB ali GSMR) |  | kos | 1 |  | 0
148 | 3_7 | 3.7.6.G10 | Ureditev telefonskega priključka |  | kos | 1 |  | 0
149 | 3_7 | 3.7.6.G11 | Odstranitev kontejnerjev po vključitvi, po koncu del |  | kpl | 1 |  | 0
150 | 3_7 | 3.7.6.G12 | Ureditev okolice iz starih železniških pragov in dostopom v bivalni kontejner |  | kpl | 1 |  | 0
151 | 3_7 | 3.7.6.G13 | Petrolejska ali plinska peč za ogrevanje bivalnega kontejnerja s senzorjem kisika in ogljikovega monoksida (ocena) |  | kos | 1 |  | 0
152 | 3_7 | 3.7.6.H | OSTALI STROŠKI |  | 0
153 | 3_7 | 3.7.6.H1 | Preizkušanje, spuščanje v pogon, tehnični prevzem, izdelava tehnične dokumentacije |  | kpl | 1 |  | 0
154 | 3_7 | 3.7.6.H12 | Prilagoditev montažnih listov glede na izbrano opremo |  | kpl | 1 |  | 0

## 3-8
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_8 | 3.8 | TK NAPRAVE |  | 0
2 | 3_8 | 3.8.1 | OPOMBE |  | 0
3 | 3_8 | 3.8.1.A | OPOMBE |  | 0
4 | 3_8 | 3.8.1.A | OPOMBE |  | 0
5 | 3_8 | 3.8.1.A1 | Opomba: Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). |  | /
6 | 3_8 | 3.8.1.A2 | Opomba: Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij ali upravljavca JŽI. |  | /
7 | 3_8 | 3.8.1.A3 | Opomba: Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške. |  | /
8 | 3_8 | 3.8.1.A4 | Opomba: Izvajalec mora za vse tesnilne sisteme proti požaru zagotoviti certifikate in teste o ustreznosti ter izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja kabelskih odprtin in podati izjavo o izvedenih delih. Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV. |  | /
9 | 3_8 | 3.8.2 | KABLI IN KABELSKE TRASE |  | 0
10 | 3_8 | 3.8.2.A | KABLI |  | 0
11 | 3_6 | 3.8.2.B | KABELSKE TRASE |  | 0
12 | 3_8 | 3.8.2.A | KABLI |  | 0
13 | 3_8 | 3.8.2.A1 | Opomba: Pri kablih se upošteva dobava in polaganje kablov v PVC/DWP kabelsko kanalizacijo, PEHD cevi, kabelske police ali inštalacijske cevi. |  | /
14 | 3_8 | 3.8.2.A2 | Dobava in polaganje kabla: 12-vlakenski optični kabel A-DQ(ZN)(SR)2Y 12xE9/125 0,25H18 LG BK G.657.A1 |  | m | 515 |  | 0
15 | 3_8 | 3.8.2.A3 | Dobava in polaganje kabla: TK 59 M 1x4x0,8 |  | m | 215 |  | 0
16 | 3_8 | 3.8.2.A4 | Dobava in polaganje kabla: TK 59 M 3x4x0,8 |  | m | 120 |  | 0
17 | 3_8 | 3.8.2.A5 | Dobava in polaganje kabla: TD 59 M 1x4x1,2 |  | m | 870 |  | 0
18 | 3_8 | 3.8.2.A6 | Dobava in polaganje kabla: TD 59 M 5x4x1,2 |  | m | 230 |  | 0
19 | 3_8 | 3.8.2.A7 | Dobava in polaganje kabla: EE kabel NYBY-J 5x1,5 mm2 |  | m | 115 |  | 0
20 | 3_8 | 3.8.2.A8 | Dobava in polaganje kabla: EE kabel NYBY-J 3x2,5 mm2 |  | m | 65 |  | 0
21 | 3_8 | 3.8.2.A9 | Dobava in polaganje kabla: EE kabel NYBY-J 3x6 mm2 |  | m | 250 |  | 0
22 | 3_8 | 3.8.2.A10 | Dobava in polaganje kabla: zunanji S/FTP 4x2 kategorije 7 |  | m | 115 |  | 0
23 | 3_8 | 3.8.2.A11 | Dobava in polaganje kabla: EE kabel H05VV-F 3G1,5 mm², Eca po CPR | fasadna ura | m | 20 |  | 0
24 | 3_8 | 3.8.2.A12 | Dobava in polaganje kabla: EE kabel H05VV-F 3G2,5 mm², Eca po CPR | krmilnik | m | 20 |  | 0
25 | 3_8 | 3.8.2.A13 | Dobava in polaganje kabla: EE kabel N2XH-J 3x2,5 mm², Cca s1 d2 a1 po CPR |  | m | 10 |  | 0
26 | 3_8 | 3.8.2.A14 | Dobava in polaganje kabla: EE kabel N2XH-J 3x4 mm², Cca s1 d2 a1 po CPR | R-TK-Z, LTR-TK-Z | m | 6 |  | 0
27 | 3_8 | 3.8.2.A15 | Dobava in polaganje kabla: J-H(St)H 2X2X0,8, Cca s1 d2 a1 po CPR |  | m | 275 |  | 0
28 | 3_8 | 3.8.2.A16 | Dobava in polaganje kabla: J-H(St)H 10X2X0,8,Cca s1 d2 a1 po CPR |  | m | 10 |  | 0
29 | 3_8 | 3.8.2.A17 | Dobava in polaganje kabla: STP 4x2 kat. 6, Cca s1 d2 a1 po CPR | krmilnik | m | 20 |  | 0
30 | 3_8 | 3.8.2.A18 | Zapiranje kabelskih koncev |  | kos | 170 |  | 0
31 | 3_8 | 3.8.2.A19 | Uvod in zaključitev EE kabla na napravi, razdelilni omari ali napajalnem sistemu TK prostora |  | kos | 30 |  | 0
32 | 3_8 | 3.8.2.A20 | Uvod in zaključitev TK/TD kabla na napravi, v kabelski omari ali TK prostoru, do 1x4 ali do 2x2 |  | kos | 122 |  | 0
33 | 3_8 | 3.8.2.A21 | Uvod in zaključitev TK/TD kabla na napravi, v kabelski omari ali TK prostoru, do 5x4 ali do 10x2 |  | kos | 10 |  | 0
34 | 3_8 | 3.8.2.A22 | Dobava in montaža odcepne kabelske spojke na TK/TD kablu 1x4 |  | kos | 3 |  | 0
35 | 3_8 | 3.8.2.A23 | Dobava in montaža nadometne doze, IP55, z uvodnicami, montaža v sekundarni strop nadstreška/nadhoda in izdelava odcepa na TK/TD kablu 1x4 |  | kos | 5 |  | 0
36 | 3_8 | 3.8.2.A24 | Dobava in zaključevanje S/FTP kabla kat. 7 s konektorjem RJ45 |  | kos | 6 |  | 0
37 | 3_8 | 3.8.2.A25 | Dobava in zaključevanje STP kabla kat. 6 s konektorjem RJ45 |  | kos | 2 |  | 0
38 | 3_8 | 3.8.2.A26 | Zaključevanje optičnih inštalacij, dobava zaključnega kabla z LC konektorjem in izdelava spoja, 1kos=1vlakno |  | kos | 96 |  | 0
39 | 3_8 | 3.8.2.A27 | Dobava in montaža samougasne rebraste cevi od uvodnega kabelskega jaška do mesta zaključitve (optični delilnik), vključno z vlečenjem optičnega kabla v cev in tesnjenjem cevi na obeh koncih ter s potrebnim pritrdilnim materialom - 1x optični kabel |  | m | 15 |  | 0
40 | 3_8 | 3.8.2.A28 | Dobava in montaža samougasne rebraste cevi od uvodnega kabelskega jaška do mesta zaključitve (optični delilnik), vključno z vlečenjem optičnega kabla v cev in tesnjenjem cevi na obeh koncih ter s potrebnim pritrdilnim materialom - 3x optični kabel |  | m | 15 |  | 0
41 | 3_8 | 3.8.2.A29 | Izvedba rezervne dolžine optičnega kabla v kabelskem jašku, dobava in montaža nosilca rezerve - dolžine 15 m |  | kos | 3 |  | 0
42 | 3_8 | 3.8.2.A30 | Izvedba rezervne dolžine optičnega kabla v kabelskem jašku, dobava in montaža nosilca rezerve - dolžine 2 x 15 m |  | kos | 1 |  | 0
43 | 3_8 | 3.8.2.A31 | Izvedba rezervne dolžine optičnega kabla v kabelskem jašku, dobava in montaža nosilca rezerve - dolžine 3 x 15 m |  | kos | 1 |  | 0
44 | 3_8 | 3.8.2.A32 | Meritve optičnega kabla (na bobnu, položene dolžine, končne) z izdelavo merilnega poročila - 12-vlakenski optični kabel |  | kos | 4 |  | 0
45 | 3_8 | 3.8.2.A33 | Električne meritve na energetskih kablih na bobnu, položene dolžine, končne, z izdelavo merilnega poročila - kpl za vse nove kable |  | kpl | 1 |  | 0
46 | 3_8 | 3.8.2.A34 | Električne meritve na bakrenih telekomunikacijskih kablih (TK, TD …), na bobnu, položene dolžine, končne, z izdelavo merilnega poročila - kpl za vse nove kable |  | kpl | 1 |  | 0
47 | 3_8 | 3.8.2.A35 | Meritve univerzalnega ožičenja kategorije 6 z izdelavo merilnega poročila, kpl |  | kpl | 1 |  | 0
48 | 3_8 | 3.8.2.A36 | Označitev vseh kablov v kabelskih jaških, tehničnih prostorih, omarah, kabelskih policah |  | kpl | 1 |  | 0
49 | 3_8 | 3.8.2.A37 | Izvedba tesnjenja med vsemi kabli in cevmi v kabelskih jaških, kpl za postajo |  | kpl | 1 |  | 0
50 | 3_8 | 3.8.2.B | KABELSKE TRASE |  | 0
51 | 3_8 | 3.8.2.B1 | Opomba: V popisu so zajete le lokalne trase med kabelskim jaškom in napravami. Trase vzdolž perona in kabelski jaški so predmet načrtov 3/2 in 3/6. Kabelske police za polaganje kablov znotraj sekundarnih stopov nadstreška, nadhoda in postajne zgradbe so zajete v načrtih št. 3/2 in 3/5. |  | /
52 | 3_8 | 3.8.2.B2 | Trasiranje nove kabelske trase zemeljskega kabla ali kabelske kanalizacije |  | m | 43 |  | 0
53 | 3_8 | 3.8.2.B3 | Izdelava lokalne kabelske kanalizacije iz PVC, DWP ali alkaten cevi v zemljišču 50% III. in 50 % IV. ktg. Obseg del: izkop jarka, izdelava podloge za cevi iz peska granulacije 4-8 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi z betonom C12/15 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice: - 1x DWP (upogljiva) cev premera 75 mm | SOS1, SOS2 | m | 10 |  | 0
54 | 3_8 | 3.8.2.B4 | Izdelava lokalne kabelske kanalizacije iz PVC, DWP ali alkaten cevi v zemljišču 50% III. in 50 % IV. ktg. Obseg del: izkop jarka, izdelava podloge za cevi iz peska granulacije 4-8 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi z betonom C12/15 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice: - 2x DWP (upogljiva) cev premera 75 mm | povezave nadstrešek | m | 16 |  | 0
55 | 3_8 | 3.8.2.B5 | Izdelava lokalne kabelske kanalizacije iz PVC, DWP ali alkaten cevi v zemljišču 50% III. in 50 % IV. ktg. Obseg del: izkop jarka, izdelava podloge za cevi iz peska granulacije 4-8 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi z betonom C12/15 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice: - 2x DWP (upogljiva) cev premera 125 mm |  | m | 5 |  | 0
56 | 3_8 | 3.8.2.B6 | Izdelava lokalne kabelske kanalizacije iz PVC, DWP ali alkaten cevi v zemljišču 50% III. in 50 % IV. ktg. Obseg del: izkop jarka, izdelava podloge za cevi iz peska granulacije 4-8 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi z betonom C12/15 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice: - 3x DWP (upogljiva) cev premera 125 mm | PRO-TK1, PRO-TK3 | m | 4 |  | 0
57 | 3_8 | 3.8.2.B7 | Izdelava lokalne kabelske kanalizacije iz PVC, DWP ali alkaten cevi v zemljišču 50% III. in 50 % IV. ktg. Obseg del: izkop jarka, izdelava podloge za cevi iz peska granulacije 4-8 mm, dobava in polaganje cevi, dobava in vgraditev distančnikov, obbetoniranje cevi z betonom C12/15 v višini 10 cm nad zgornjim temenom cevi, zasip jarka z utrjevanjem po slojih in odvoz odvečnega materiala in ureditev okolice: - 4x DWP (upogljiva) cev premera 125 mm + 2x PEHD cev premera 2x50 |  | m | 7 |  | 0
58 | 3_8 | 3.8.2.B8 | Tesnjenje uvoda kablov na prehodu iz uvodnega kabelskega jaška v TK prostor s prahotestno in protipožarno zaščito in zaščito proti glodavcem (kot npr. Roxtec moduli v sestavljivem okvirju). Tesnjenje zajema projektirane kable z ustrezno rezervo za kasnejše uvode (prehod cevi premera 2x160 mm) |  | kos | 1 |  | 0
59 | 3_8 | 3.8.2.B9 | Dobava in montaža perforirane vročecinkane kabelskega kanala 100 x 60 mm z distančniki z montažo v "slepi" steber nadstreška za vertikalni dvig kablov. |  | m | 32 |  | 0
60 | 3_8 | 3.8.2.B10 | Dobava in montaža perforirane vročecinkane kabelskega kanala 100 x 60 mm - komplet s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom | povezava TK prostor - čakalnica | m | 6 |  | 0
61 | 3_8 | 3.8.2.B11 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, kpl z zaključevanjem, H07Z-K rum/zel 6mm² | dodatno izenačevanje potencialov (GIP) - kabelska korita | m | 75 |  | 0
62 | 3_8 | 3.8.2.B12 | Izvedba preboja stene za prehod kablov dim. cca 25x15 cm, debelina stene do 90 cm, z izvedbo modularnega tesnjenja za min. 20 kablov prereza 4 - 25 mm, požarna odpornost EI 60 (kot npr. Roxtec) | preboj 1.2 | kos | 1 |  | 0
63 | 3_8 | 3.8.2.B13 | Izvedba preboja stene za prehod kablov dim. cca 10x10 cm, debelina stene do 25 cm | preboj 1.1, 2.1 | kos | 2 |  | 0
64 | 3_8 | 3.8.2.B14 | Dobava in polaganje elektroinštalacijske cevi premera 25 mm v opečne stene - izvedba podometne inštalacije | URA-Č1, tipke in elektronika za drsna vrata | m | 15 |  | 0
65 | 3_8 | 3.8.2.B15 | Dobava in polaganje elektroinštalacijske cevi premera 32 mm v opečne stene - izvedba podometne inštalacije | alarmna naprava | m | 8 |  | 0
66 | 3_8 | 3.8.2.B16 | Dobava in polaganje elektroinštalcijske cevi premera 32 mm za vgradnjo v vibriran beton |  | m | 200 |  | 0
67 | 3_8 | 3.8.2.B17 | Dobava in vgradnja prehodnih podometnih elektroinštalacijskih doz v vibriran beton, s pokrovom - različne dimenzije do 15x15 cm |  | kos | 15 |  | 0
68 | 3_8 | 3.8.2.B18 | Dobava in polaganje zaščitne samougasne cevi odporne na UV sevanje (premer cevi prilagoditi premeru kabla) | med napravo in kabelsko polico nadstreška, uvodi v PRO-TK2 ipd | m | 100 |  | 0
69 | 3_8 | 3.8.3 | OBVEŠČANJE POTNIKOV |  | 0
72 | 3_8 | 3.8.3.C | URNI SISTEM |  | 0
96 | 3_8 | 3.8.3.C | URNI SISTEM |  | 0
97 | 3_8 | 3.8.3.C1 | Dobava in montaža vmesnika Mobatime NMI za NTP sinhronizacijo obstoječe matične ure ETC 24R |  | kos | 1 |  | 0
98 | 3_8 | 3.8.3.C2 | Dobava in montaža tipskega relejnega polja za krmiljenje ur - MKU 01 465-443-157, Iskra. |  | kos | 1 |  | 0
99 | 3_8 | 3.8.3.C3 | Dobava in montaža dvostranske peronske ure ø600 z LED osvetlitvijo, integrirano prenapetostno zaščito, polarizirano impulzno sinhronizacijo, zaščito proti vandalizmu, zunanja montaža |  | kos | 2 |  | 0
100 | 3_8 | 3.8.3.C4 | Dobava, montaža noslca za peronsko uro, stropna montaža na konstrukcijo nadstrešnice (prilagojen nosilec), vključno z izdelavo izvrtin na konstrukciji |  | kos | 2 |  | 0
101 | 3_8 | 3.8.3.C5 | Dobava in montaža enostranske notranje stenske ure ø300, impulzna, z montažo |  | kos | 1 |  | 0
102 | 3_8 | 3.8.3.C6 | Dobava in montaža fasadne ure, ki vključuje minutni impulzni mehanizem 24-60V, 230V AC, minutni in urni kazalec s številčnico z oddebljenimi črticami (kot npr. Mobatime ZB 1) premera 180 cm |  | kos | 1 |  | 0
103 | 3_8 | 3.8.3.C7 | Dobava in montaža zaščitne letvice za letvico LSA 2/10 s prenapetostnimi odvodniki 230V 10kA/10A, polno zasedena |  | kos | 1 |  | 0
104 | 3_8 | 3.8.3.C8 | Dobava in montaža 10-parne ločilne letvice tip LSA PROFIL 2/10 |  | kos | 1 |  | 0
105 | 3_8 | 3.8.3.C9 | Dobava in montaža označevalne letve LSA PROFIL |  | kos | 1 |  | 0
106 | 3_8 | 3.8.3.C10 | Dobava in montaža ozemljitvenega glavnika za ločilne letvice LSA |  | kos | 1 |  | 0
107 | 3_8 | 3.8.3.C11 | Povezovalni in drobni montažni material, izvedba tesnjenja uvodov |  | kos | 1 |  | 0
108 | 3_8 | 3.8.4 | DVIGALA IN DALJINSKO KRMILJENJE VRAT |  | 0
109 | 3_8 | 3.8.4.A | DVIGALA |  | 0
110 | 3_8 | 3.8.4.B | DALJINSKO KRMILJENJE VRAT / DVIGAL |  | 0
111 | 3_8 | 3.8.4.A | DVIGALA |  | 0
112 | 3_8 | 3.8.4.A1 | Dobava in montaža 10-parne ločilne letvice tip LSA 2/10 PLUS |  | kos | 2 |  | 0
113 | 3_8 | 3.8.4.A2 | Dobava in montaža nosilca ločilnih letvic LSA PLUS v omari dvigala |  | kos | 2 |  | 0
114 | 3_8 | 3.8.4.A3 | Dobava in montaža označevalne letve LSA PLUS |  | kos | 2 |  | 0
115 | 3_8 | 3.8.4.A4 | Dobava in montaža zaščitne letvice za letvico LSA 2/10 s prenapetostnimi odvodniki 230V 10kA/10A, polno zasedena |  | kos | 1 |  | 0
116 | 3_8 | 3.8.4.A5 | Dobava in montaža 10-parne ločilne letvice tip LSA PROFIL 2/10 |  | kos | 1 |  | 0
117 | 3_8 | 3.8.4.A6 | Dobava in montaža označevalne letve LSA PROFIL |  | kos | 1 |  | 0
118 | 3_8 | 3.8.4.A7 | Dobava in montaža ozemljitvenega glavnika za ločilne letvice LSA |  | kos | 1 |  | 0
119 | 3_8 | 3.8.4.A8 | Povezovalni in drobni montažni material, izvedba tesnjenja uvodov |  | kos | 1 |  | 0
120 | 3_8 | 3.8.4.A9 | Opomba: Dobava in montaža GSM modula s SIM kartico za govorno povezavo dvigala se izvede v sklopu dvigala. |  | /
121 | 3_8 | 3.8.4.B | DALJINSKO KRMILJENJE VRAT / DVIGAL |  | 0
122 | 3_8 | 3.8.4.B1 | Dobava, montaža in nastavitev krmilnika - grade 3 alarmne centrale s kovinskim ohišjem in napajalnikom, kot npr. HS3032PCBEN |  | kos | 1 |  | 0
123 | 3_8 | 3.8.4.B2 | Dobava in montaža LCD tipkovnice s čitalcem, grade 3 |  | kos | 1 |  | 0
124 | 3_8 | 3.8.4.B3 | Dobava in montaža 7,5 Ah akumulatorska baterija v ohišju alarmne centrale |  | kos | 1 |  | 0
125 | 3_8 | 3.8.4.B4 | Dobava in montaža modula z 8 programabilnimi izhodi, kot HSM2208 |  | kos | 1 |  | 0
126 | 3_8 | 3.8.4.B5 | Dobava in montaža releja RM-1 |  | kos | 4 |  | 0
127 | 3_8 | 3.8.4.B6 | Dobava daljinskega upravljalnika |  | kos | 2 |  | 0
128 | 3_8 | 3.8.4.B7 | Vključiev sistema v obstoječ varnosti nadzorni center Ljubljana (ŽIP), parametriranje in preizkus delovanja daljinskega krmiljenja. |  | kos | 1 |  | 0
129 | 3_8 | 3.8.5 | PODATKOVNO OMREŽJE |  | 0
130 | 3_8 | 3.8.5.A | SPLOŠNO |  | 0
131 | 3_8 | 3.8.5.B | PODATKOVNO OMREŽJE JŽI |  | 0
132 | 3_8 | 3.8.5.C | PODATKOVNO OMREŽJE WAN / LAN |  | 0
133 | 3_8 | 3.8.5.A | SPLOŠNO |  | 0
134 | 3_8 | 3.8.5.A1 | Opomba: Industrijska podatkovna stikala za priklop zunanjih naprav, SFP vmesnik in povezovalna vrvica za priklop stikala so zajeta v postavki podatkovne razdelilne omare. |  | /
135 | 3_8 | 3.8.5.A2 | Opomba: Vse povezovalne kable je potrebno označiti vsaj na mestu zaključevanja. |  | /
136 | 3_8 | 3.8.5.A3 | Samougasna rebrasta cev za zaščito optični povezovalnih kablov pri povezavah med komunikacijski omarami, s polaganjem na kabelske lestve ali kabelske inštalacijske kanale. |  | m | 3 |  | 0
137 | 3_8 | 3.8.5.A4 | Nastavitev in preizkušanje delovanja podatkovnega omrežja. |  | kos | 1 |  | 0
138 | 3_8 | 3.8.5.B | PODATKOVNO OMREŽJE JŽI |  | 0
139 | 3_8 | 3.8.5.B1 | SFP optični vmesnik 1GB, single mode (SMF), min. 10 km, oznaka GLC-LH-SMD, DDM, Cisco kompatibilen. |  | kos | 2 |  | 0
140 | 3_8 | 3.8.5.B2 | Dobava in montaža dvojnega optičnega povezovalnega (patch) kabla, 2xSM, LC/LC, 5 m. |  | kos | 2 |  | 0
141 | 3_8 | 3.8.5.B3 | Dobava in montaža povezovalnega UTP (patch) kabel, kat. 6, 2xRJ45, 7 m |  | kos | 2 |  | 0
142 | 3_8 | 3.8.5.C | PODATKOVNO OMREŽJE WAN / LAN |  | 0
143 | 3_8 | 3.8.5.C1 | Dobava in montaža stikala SW3 - 1x L2/L3 stikalo, 8x10/100/1000 PoE/PoE+, 12x SPF 1GE, 4x SFP 1GE uplinks, LAN BASE, kot Cisco IE 4010-16S12P |  | kos | 1 |  | 0
144 | 3_8 | 3.8.5.C2 | Dobava in montaža SFP optičnega vmesnika 1GB, single mode (SMF), min. 10 km, oznaka GLC-LH-SMD, DDM, Cisco kompatibilen. |  | kos | 4 |  | 0
145 | 3_8 | 3.8.5.C3 | Dobava in montaža dvojnega optičnega povezovalnega (patch) kabla, 2xSM, LC/LC, 2 m. |  | kos | 4 |  | 0
146 | 3_8 | 3.8.5.C4 | Dobava in montaža povezovalnega UTP (patch) kabla, kat. 6, 2xRJ45, 1 m |  | kos | 5 |  | 0
147 | 3_8 | 3.8.5.C5 | Prestavitev obstoječega upravljalnega stikala Catalyst 2960-L iz TK prostora v LAN omaro SGD (skladišče), rekonfiguracija stikala. |  | kos | 1 |  | 0
153 | 3_8 | 3.8.7 | NAPAJANJE |  | 0
154 | 3_8 | 3.8.7.A | NAPAJANJE |  | 0
155 | 3_8 | 3.8.7.A | NAPAJANJE |  | 0
156 | 3_8 | 3.8.7.A1 | Dobava in montaža razdelilne omare R-TK-Z, komplet z električno razdelilno opremo, skladno s specifikacijo opreme, ki je priložena načrtu. | specifikacija v prikazu št. 2/2 | kos | 1 |  | 0
157 | 3_8 | 3.8.7.A2 | Vključitev javljanja kontrolnika izolacije in ponastavitev v sistem nadzora in napajanja preko obstoječega napajalnega sistema MPS, kpl s kabli |  | kos | 1 |  | 0
158 | 3_8 | 3.8.7.A3 | Dobava in montaža enofaznega ločilnega transformatorja za zunanje naprave 2 kVA, 230/230V 50 Hz, z zaščitnim pokrovom, stenska montaža. Ločilni transformator mora biti izdelan iz kvalitetne pločevine, ki omejuje zagonske tokove. |  | kos | 1 |  | 0
159 | 3_8 | 3.8.7.A4 | Dograditev razdelilnika R-TK z naslednjo opremo: - 1x 2p 16A/C inštalacijski odklopnik, - 2x vrstna sponka 6 mm2 |  | kos | 1 |  | 0
160 | 3_8 | 3.8.7.A5 | Dograditev razdelilnega polja FRM_MPS z naslednjo opremo: 1x inštalacijski odklopnik 20A/C DC 1x inštalacijski odklopnik 6A/C DC | Tip mora biti enak ali kompatibilen obstoječi opremi (13mm) | kos | 1 |  | 0
161 | 3_8 | 3.8.7.A6 | Dobava in dograditev napajalnega sistema MPS1000.80 z usmernikom AC/DC 1x14.8A, tip XR08.48 |  | kos | 1 |  | 0
162 | 3_8 | 3.8.7.A7 | Dobava in montaža baterije 92Ah / 48V (4x12V), primerne za vgradnjo v zaprte tehnične prostore in podaljšano življenjsko dobo 10 let, s priklopom na napajalni sistem. |  | kos | 1 |  | 0
163 | 3_8 | 3.8.7.A8 | Demontaža obstoječe baterije 62Ah / 48V (4x12V) z odvozom v skladišče SVTK |  | kos | 1 |  | 0
164 | 3_8 | 3.8.7.A9 | Dobava in polaganje kablov za razvod 48V DC, 2x(1,5; 2,5; 4 mm²), Cca, s1, d2, a1 po CPR |  | m | 20 |  | 0
165 | 3_8 | 3.8.7.A10 | Zvijavi vodnik z rumeno-zeleno izolacijo za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, kpl z zaključevanjem, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi - 16mm² (H07Z-K Cca, s1, d2, a1) |  | m | 30 |  | 0
166 | 3_8 | 3.8.8 | PROSTORI, KABELSKE OMARE, OSTALO |  | 0
167 | 3_8 | 3.8.8.A | PODATKOVNE RAZDELILNE OMARE TK |  | 0
168 | 3_8 | 3.8.8.B | KOUNIKACIJSKE OMARE IN OPREMA |  | 0
169 | 3_8 | 3.8.8.C | STENSKI DELILNIKI |  | 0
170 | 3_8 | 3.8.8.D | OSTALO |  | 0
171 | 3_8 | 3.8.8.A | PODATKOVNE RAZDELILNE OMARE TK |  | 0
172 | 3_8 | 3.8.8.A1 | Dobava in montaža podatkovne razdelilne omare PRO-TK1, komplet z električno razdelilno in telekomunikacijsko opremo, skladno s specifikacijo opreme, ki je priložena načrtu | specifikacija v prikazu št. 2/3 | kos | 1 |  | 0
173 | 3_8 | 3.8.8.A2 | Dobava in montaža podatkovne razdelilne omare PRO-TK2, komplet z električno razdelilno in telekomunikacijsko opremo, skladno s specifikacijo opreme, ki je priložena načrtu | specifikacija v prikazu št. 2/4 | kos | 1 |  | 0
174 | 3_8 | 3.8.8.A3 | Dobava in montaža podatkovne razdelilne omare PRO-TK3, komplet z električno razdelilno in telekomunikacijsko opremo, skladno s specifikacijo opreme, ki je priložena načrtu | specifikacija v prikazu št. 2/5 | kos | 1 |  | 0
175 | 3_8 | 3.8.8.A4 | Dobava in polaganje vodnika H07V-K 16mm², Ru/Ze v cev, razdalje do 10 m, zaključitev in priklop na napravo in trak Rf 30x3,5 mm, kpl z materialom |  | kos | 3 |  | 0
176 | 3_8 | 3.8.8.B | KOMUNIKACIJSKE OMARE IN OPREMA |  | 0
177 | 3_8 | 3.8.8.B1 | Dobava in montaža 19'' komunikacijske omare višine 12U (600x600x~640 mm), montaža na steno, kpl | LAN omara, v objektu pisarn SGD | kos | 1 |  | 0
178 |  | 3.8.8.B2 | Dobava in montaža 48-vlakenskega optičnega delilnika z vključenimi 48 spojniki LC, 19'', višine 1U | v obstoječo omaro LAN | kos | 1 |  | 0
179 | 3_8 | 3.8.8.B3 | Dobava in montaža 48-vlakenskega optičnega delilnika z vključenimi 12 spojniki LC, 19'', višine 1U | omara LAN - v objektu pisarn SGD | kos | 1 |  | 0
180 | 3_8 | 3.8.8.B4 | Dobava in montaža optične ranžirne kasete (za 12 zvarov) |  | kos | 8 |  | 0
181 | 3_8 | 3.8.8.B5 | Dobava in montaža 19'' urejevalnika za shranjevanje odvečnih/rezervnih dolžin prevezovalnih kablov, višine 1U |  | kos | 2 |  | 0
182 |  | 3.8.8.B6 | Dobava in montaža 19'' zaključnega panela 24xRJ45 kategorije 6, STP s priborom | omara LAN - pisarne SGD, lokalno ožičenje zajeto v načrtu št. 3/5 | kos | 1 |  | 0
183 | 3_8 | 3.8.8.B7 | Dobava in montaža 19'' letve z vtičnicami, 7x230V AC |  | kos | 1 |  | 0
184 | 3_8 | 3.8.8.B8 | Dobava in montaža ozemljitvene bakrene zbiralke za komunikacijsko omaro |  | kos | 1 |  | 0
185 | 3_8 | 3.8.8.C | STENSKI DELILNIKI |  | 0
186 | 3_8 | 3.8.8.C1 | Dobava in vgradnja spodnje vertikale na obstoječi MDF delilnik za LSA letvice |  | kos | 1 |  | 0
187 | 3_8 | 3.8.8.D | OSTALO |  | 0
188 | 3_8 | 3.8.8.D1 | Dvakratni oplesk sten in stropa na območju izvajanja del s prehodno sanacijo eventuelnih poškodb na ometu (popravilo ometa, kitanje, brušenje), vključno s protiprašno zaščito obstoječe opreme v prostoru. Z vsem materialom in pomožnimi deli. | TK prostor, predprostor TK prostora | m2 | 103 |  | 0
189 | 3_8 | 3.8.9 | SPLOŠNA DELA |  | 0
190 | 3_8 | 3.8.9.A | SPLOŠNA DELA |  | 0
191 | 3_8 | 3.8.9.A | SPLOŠNA DELA |  | 0
192 | 3_8 | 3.8.9.A1 | Preizkušanje, spuščanje v pogon, vmesni in končni tehnični prevzemi. |  | kos | 1 |  | 0
193 | 3_8 | 3.8.9.A1 | Poučevanje porabnika. |  | kpl | 1 |  | 0

## 3-9
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 3_9 | 3.9 | ELEKTRIČNO GRETJE KRETNIC |  | 0
2 | 3_9 | 3.9.1 | ELEKTRIČNO GRETJE KRETNIC |  | 0
3 | 3_9 | 3.9.1.A | OPOMBE |  | 0
4 | 3_9 | 3.9.1.B | KABLI |  | 0
5 | 3_9 | 3.9.1.C | NOTRANJE NAPRAVE |  | 0
6 | 3_9 | 3.9.1.D | ZUNANJE NAPRAVE |  | 0
7 | 3_9 | 3.9.1.E | DEMONTAŽE |  | 0
8 | 3_9 | 3.9.1.F | ZEMELJSKA DELA |  | 0
9 | 3_9 | 3.9.1.G | OSTALA IN SPLOŠNA DELA |  | 0
10 | 3_9 | 3.9.1.A | OPOMBE |  | 0
11 | 3_9 | 3.9.1.A1 | Opomba: Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika) .
12 | 3_9 | 3.9.1.A2 | Opomba: Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške izdelave meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
13 | 3_9 | 3.9.1.A3 | Opomba: Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
14 | 3_9 | 3.9.1.A4 | Opomba: Nepredvidena dela (material in delo) so določena z odstotkom od investicije - obračunati po dejansko izvedenih delih z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik!
15 | 3_9 | 3.9.1.A5 | Opomba: Pri vseh postavkah se upošteva dobava in montaža opreme, v kolikor ni navedeno drugače.
16 | 3_9 | 3.9.1.B | KABLI |  | 0
17 | 3_9 | 3.9.1.B1 | Energetski kabel NYY-J 4 x 70 mm2 |  | m | 980 |  | 0
18 | 3_9 | 3.9.1.B2 | Energetski kabel NYY-O 4 x 10 mm2 |  | m | 525 |  | 0
19 | 3_9 | 3.9.1.B3 | Energetski kabel NYY-O 4 x 6 mm2 |  | m | 415 |  | 0
20 | 3_9 | 3.9.1.B4 | Energetski kabel NYY-O 4 x 4 mm2 |  | m | 350 |  | 0
21 | 3_9 | 3.9.1.B5 | Energetski kabel N2HX-J 3 x 2,5 mm2 |  | m | 35 |  | 0
22 | 3_9 | 3.9.1.B6 | TK kabla TK 59 M 3 x 4 x 0,8 |  | m | 715 |  | 0
23 | 3_9 | 3.9.1.B7 | TK kabla TK 59 M 5 x 4 x 0,8 |  | m | 330 |  | 0
24 | 3_9 | 3.9.1.B8 | Signalni kabel SPZ 5 x 0,9 |  | m | 430 |  | 0
25 | 3_9 | 3.9.1.B9 | H07V-K rum/zel 1 x 16 mm2 |  | m | 30 |  | 0
26 | 3_9 | 3.9.1.B10 | Zapiranje kabelskih koncev |  | kpl | 1 |  | 0
27 | 3_9 | 3.9.1.B11 | Označevanje kablov kabelskih jaških |  | kpl | 1 |  | 0
28 | 3_9 | 3.9.1.B12 | Zaključevanje kabla TK 59 M 5x4x0,8 |  | kos | 6 |  | 0
29 | 3_9 | 3.9.1.B13 | Zaključevanje kabla SPZ 5x0,9 |  | kos | 6 |  | 0
30 | 3_9 | 3.9.1.B14 | Kabelski prik. čevlji za energetske kable, kpl na kabelski konec |  | kos | 48 |  | 0
31 | 3_9 | 3.9.1.B15 | Vgradnja kabel spojke do 4x95mm2 |  | kos | 1 |  | 0
32 | 3_9 | 3.9.1.B16 | Meritve kablov |  | kpl | 1 |  | 0
33 | 3_9 | 3.9.1.C | NOTRANJE NAPRAVE |  | 0
34 | 3_9 | 3.9.1.C1 | Vremenska postaja (kontrolna enota, padavinski senzor, senzor temperature tople tirnice, senzor temperature hladne tirnice, priključni kabli), kpl, kot npr. Icelert 407M |  | kpl | 1 |  | 0
35 | 3_9 | 3.9.1.C2 | Upravljalna omara gretja kretnic UOG z opremo, skladno s specifikacijo, ki je priložena načrtu, kpl |  | kos | 1 |  | 0
36 | 3_9 | 3.9.1.C3 | Nadometni inštalacijski kanal 100x60 mm |  | m | 30 |  | 0
37 | 3_9 | 3.9.1.C4 | Vgradnja ločilnega transformatorja 230/230V, 400VA in varovalke 4A v NN2 razdelilnik v SV prostoru |  | kpl | 1 |  | 0
38 | 3_9 | 3.9.1.C5 | Parametriranje PLC-ja, testiranje |  | kpl | 1 |  | 0
39 | 3_9 | 3.9.1.C6 | Drobni material |  | kpl | 1 |  | 0
40 | 3_9 | 3.9.1.D | ZUNANJE NAPRAVE |  | 0
41 | 3_9 | 3.9.1.D1 | Razdelilna omara gretja kretnic ROG A z opremo, skladno s specifikacijo, ki je priložena načrtu, kpl |  | kos | 1 |  | 0
42 | 3_9 | 3.9.1.D2 | Razdelilna omara gretja kretnic ROG B1 z opremo, skladno s specifikacijo, ki je priložena načrtu, kpl |  | kos | 1 |  | 0
43 | 3_9 | 3.9.1.D3 | Razdelilna omara gretja kretnic ROG B2 z opremo, skladno s specifikacijo, ki je priložena načrtu, kpl |  | kos | 1 |  | 0
44 | 3_9 | 3.9.1.D4 | Električni ploščati grelnik THE L=3,72 m, 1200W/230V s priključnim kablom |  | kos | 20 |  | 0
45 | 3_9 | 3.9.1.D5 | Električni ploščati grelnik THE L=4,70 m, 1500W/230V s priključnim kablom |  | kos | 34 |  | 0
46 | 3_9 | 3.9.1.D6 | Sponka za pritrditev grelca na tirnico UIC 60 |  | kos | 720 |  | 0
47 | 3_9 | 3.9.1.D7 | Nosilec za glavo grelca za tirnico UIC 60 |  | kos | 48 |  | 0
48 | 3_9 | 3.9.1.D8 | Sponka za pritrditev grelca na tirnico S 49 |  | kos | 52 |  | 0
49 | 3_9 | 3.9.1.D9 | Nosilec za glavo grelca za tirnico S 49 |  | kos | 4 |  | 0
50 | 3_9 | 3.9.1.D10 | Sponka za pritrditev grelca na tirnico S 45 |  | kos | 32 |  | 0
51 | 3_9 | 3.9.1.D11 | Nosilec za glavo grelca za tirnico S 45 |  | kos | 2 |  | 0
52 | 3_9 | 3.9.1.D12 | Zaščitna fleksibilna cev Φ19/25mm |  | m | 162 |  | 0
53 | 3_9 | 3.9.1.D13 | Pritrditev zaščitne cevi na prag, z materialom |  | kos | 108 |  | 0
54 | 3_9 | 3.9.1.D14 | Priključna omarica (PO) za električne grelce, 1 uvod 4 izvodi (plastična), z nogo in izvedba tesnjenja uvodov |  | kos | 17 |  | 0
55 | 3_9 | 3.9.1.E | DEMONTAŽE |  | 0
56 | 3_9 | 3.9.1.E1 | Demontaža obstoječih grelcev s priključnimi omaricami in priborom z odvozom |  | kos | 8 |  | 0
57 | 3_9 | 3.9.1.E2 | Demontaža omar s plinskimi jeklenkami z odvozom |  | kos | 8 |  | 0
58 | 3_9 | 3.9.1.E3 | Demontaža nadstreška s plinskimi jeklenkami z odvozom |  | kos | 1 |  | 0
59 | 3_9 | 3.9.1.F | ZEMELJSKA DELA |  | 0
60 | 3_9 | 3.9.1.F1 | Opomba: Kabelska trasa je zajeta v popisih SV naprav in prestavitvi in zaščiti SVTK naprav
61 | 3_9 | 3.9.1.G | OSTALA IN SPLOŠNA DELA |  | 0
62 | 3_9 | 3.9.1.G1 | Preizkušanje in spuščanje v pogon, izdelava merilne in preiskusne dokumentacije |  | kpl | 1 |  | 0
63 | 3_9 | 3.9.1.G2 | Navodilo o posluževanju |  | kpl | 1 |  | 0

## 4-1
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 4_1 | 4.1 | Strojne inštalacije postajnega poslopja |  | 0
2 | 4_1 | 4.1.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
3 | 4_1 | 4.1.1.A | TOPLOTNA ČRPALKA - ŽELEZNIŠKA POSTAJA |  | 0
4 | 4_1 | 4.1.1.B | TOPLOTNA ČRPALKA - GOSTINSKI LOKAL |  | 0
5 | 4_1 | 4.1.1.C | TOPLOTNA ČRPALKA - STANOVANJA 1.N |  | 0
6 | 4_1 | 4.1.1.D | PROSTORI ŽELEZNIŠKE POSTAJE -TALNO OGREVANJE |  | 0
7 | 4_1 | 4.1.1.E | RADIATORSKO OGREVANJE |  | 0
8 | 4_1 | 4.1.1.F | HLAJENJE in OGREVANJE S SPLIT SISTEMI |  | 0
9 | 4_1 | 4.1.1.G | OGREVANJE IN HLAJENJE SKLADIŠČNEGA OBJEKTA |  | 0
10 | 4_1 | 4.1.1.A | TOPLOTNA ČRPALKA - ŽELEZNIŠKA POSTAJA |  | 0
11 | 4_1 | 4.1.1.A1 | Toplotna črpalka zrak/voda split izvedbe, za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode. Toplotna črpalka omogoča delovanje v sistemu ogrevanja do zunanje temperature -20°C in lahko vzdržuje konstantno temperaturo predtoka 50°C. Notranja enota ima vgrajen bojler za pripravo tople sanitarne vode in vgrajena dva električna grelnika moči 3 in 6 kW za podporo ogrevanju ali pripravi tople sanitarne vode. Dobavljena je skupaj z varnostnim kompletom (varnostni ventil za sistem ogrevanja, manometer ter avtomatski odzračevalni ventil) ter obtočno črpalko. Notranja enota vključuje krmilnik za vremensko vodenje temperature predtoka v odvisnosti od zunanje temperature. Krmilnik omogoča vodenje dodatnega reguliranega kroga ogrevanja z mešalnim ventilom ter obtočno črpalko, v sklopu dobave pa so vključena tudi vsa temperaturna tipala. Toplotno črpalko sestavljata: - zunanja enota toplotne črpalke Qg (nom) = 8,0 kW (-7/50°C) COP = 2,2 (pri navedenih pogojih) Imax = 8 A U = 400V / 50Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip PUD-SHWM80YAA ali enakovredno - notranja vodna enota toplotne črpalke z vgrajenim bojlerjem za pripravo tople sanitarne vode z električnim grelcem V = 200 l P = 3+6 kW U = 400V / 50Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip EHST20D-YM9DR1 z dvema moduloma PAC-TH011-E za dvoconsko delovanje ali enakovredno Skupaj s povezavo med zunanjo in notranjo enoto ter polnjenjem s hladivom R32. Dobava vključuje tudi ostali pribor in opremo za priključitev in montažo. "Ponudba vključuje tudi zagon toplotne črpalke, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Toplotna črpalka mora omogočati pridobitev sredstev Eko sklada. " | Skupaj s povezavo med zunanjo in notranjo enoto ter polnjenjem s hladivom R32. Dobava vključuje tudi ostali pribor in opremo za priključitev in montažo. "Ponudba vključuje tudi zagon toplotne črpalke, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Toplotna črpalka mora omogočati pridobitev sredstev Eko sklada. " | kpl | 1 |  | 0
12 | 4_1 | 4.1.1.A2 | Predizolirana bakrena cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm. Cu 6,35 Armacell tip Turbolit split ali enakovredni. |  | m | 29 |  | 0
13 | 4_1 | 4.1.1.A3 | Predizolirana bakrena cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm. Cu 12,7 Armacell tip Turbolit split ali enakovredni. |  | m | 29 |  | 0
14 | 4_1 | 4.1.1.A4 | Zaščitna rebrasta fleksibilna cev fi 75 za dodatno zaščito cevi na prostem, položena na kabelsko polico ustrezno zaščitena ter pritrjena |  | m | 4 |  | 0
15 | 4_1 | 4.1.1.A5 | PVC kanal za vodenje in zaščito bakrenih cevi med zunanjo in notranjo enoto, vključno s koleni in pokrovi. Cevi se vodijo v kanalu na vseh vidnih delih. |  | m | 8 |  | 0
16 | 4_1 | 4.1.1.A6 | Montaža notranje enote toplotne črpalke zrak/voda - priklop cevnih inštalacij na notranjo enoto - montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto |  | kpl | 1 |  | 0
17 | 4_1 | 4.1.1.A7 | Montaža zunanje enote toplotne črpalke zrak/voda - postavitev in pritrditev enote na temelj - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij |  | kpl | 1 |  | 0
18 | 4_1 | 4.1.1.A8 | Polnjenje sistema - vakuumiranje sistema - polnjenje sistema s hladivom R32 |  | kpl | 1 |  | 0
19 | 4_1 | 4.1.1.A9 | Testiranje in zagon - nastavitev parametrov delovanja - poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja - poučevanje osebja |  | kpl | 1 |  | 0
20 | 4_1 | 4.1.1.A10 | Hidravlična kretnica / akumulator toplote za ločitev toplotne črpalke od sistema ogrevanja. Kretnica vključuje avtomatski odzračevalni ventil, izpustni ventil, navojne priključke DN 25, toplotno izolacijo, vključno z montažnim materialom. V= 50 l LAM HP 50 ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
21 | 4_1 | 4.1.1.A11 | Razdelilnik / zbiralnik sistema ogrevanja, izdelan iz cevi pravokotnega preseka, z navojnimi priključki za vir toplote (DN25), ter dva ogrevalna kroga (DN20 in DN25), skupaj z izpustnima pipicama, toplotno izolacijo ter montažnim matzerialom. V= 50 l LAM HP 50 ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
22 | 4_1 | 4.1.1.A12 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom Energetski razred: A V = 0,28 m3/h Δp = 55 kPa P= 45 W U=230 V WILO tip STRATOS Pico 25/1-6 ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
23 | 4_1 | 4.1.1.A13 | Energetsko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtljajev, z navojnimi priključki, izolacijo, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom Energetski razred: A V = 0,64 m3/h Δp = 32 kPa P= 45 W U=230 V WILO tip STRATOS Pico 25/1-6 ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
24 | 4_1 | 4.1.1.A14 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom DN 15; kvs= 1,6 m3/h; Belimo tip R3015-1P6-S1 + LR230A ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
25 | 4_1 | 4.1.1.A15 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom. DN 25, PN 6 |  | kos | 1 |  | 0
26 | 4_1 | 4.1.1.A16 | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom. DN 25, PN 6 |  | kos | 1 |  | 0
27 | 4_1 | 4.1.1.A17 | Lovilec nesnage s navojnimi priključki, magnetnim vložkom, z drobno zankastim sitom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom. DN 20, PN 6 |  | kos | 1 |  | 0
28 | 4_1 | 4.1.1.A18 | Lovilec nesnage s navojnimi priključki, magnetnim vložkom, z drobno zankastim sitom, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom. DN 25, PN 6 |  | kos | 1 |  | 0
29 | 4_1 | 4.1.1.A19 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom Vcel = 18 l PNEUMATEX tip Statico 18.3 ali enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
30 | 4_1 | 4.1.1.A20 | Termometer v okroglem ohišju f80 mm, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom - z merilnim območjem od +0 do +80 °C |  | kos | 4 |  | 0
31 | 4_1 | 4.1.1.A21 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in z montažnim in tesnilnim materialom - z merilnim območjem od 0 do 6,0 bar |  | kos | 2 |  | 0
32 | 4_1 | 4.1.1.A22 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, navojnih kolčakov za vgradnjo manometrov, skupaj z varilnim, vijačnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 6 |  | 0
33 | 4_1 | 4.1.1.A23 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom DN 20, PN 6 |  | kos | 4 |  | 0
34 | 4_1 | 4.1.1.A24 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom DN 25, PN 6 |  | kos | 8 |  | 0
35 | 4_1 | 4.1.1.A25 | Polnilno izpustna pipa s holandcem za gumi cev za polnjenje sistema, skupaj s tesnilnim materialom DN15 |  | kos | 4 |  | 0
36 | 4_1 | 4.1.1.A26 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ZEPARO tip ZUT 15 ali enakovredni. |  | kos | 6 |  | 0
37 | 4_1 | 4.1.1.A27 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevne vode, skupaj z izdelavo odprtin skozi betonske in opečne stene, dolblenjem opečnih sten, sanacijo in vzpostavitvijo predhodnega stanja, v ceni zajeti tudi gradbeni material |  | kpl | 1 |  | 0
38 | 4_1 | 4.1.1.A28 | Hidravlično uravnovešenje sistema ogrevne vode |  | kpl | 1 |  | 0
39 | 4_1 | 4.1.1.B | TOPLOTNA ČRPALKA - GOSTINSKI LOKAL |  | 0
40 | 4_1 | 4.1.1.B1 | Toplotna črpalka zrak/voda split izvedbe, za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode. Toplotna črpalka omogoča delovanje v sistemu ogrevanja do zunanje temperature -20°C in lahko vzdržuje konstantno temperaturo predtoka 50°C. Notranja enota ima vgrajen bojler za pripravo tople sanitarne vode in vgrajena dva električna grelnika moči 3 in 6 kW za podporo ogrevanju ali pripravi tople sanitarne vode. Dobavljena je skupaj z varnostnim kompletom (varnostni ventil za sistem ogrevanja, manometer ter avtomatski odzračevalni ventil) ter obtočno črpalko. Notranja enota vključuje krmilnik za vremensko vodenje temperature predtoka v odvisnosti od zunanje temperature. Toplotno črpalko sestavljata: - zunanja enota toplotne črpalke Qg (nom) = 8,0 kW (-7/50°C) COP = 2,2 (pri navedenih pogojih) Imax = 8 A U = 400V / 50Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip PUD-SHWM80YAA ali enakovredno - notranja vodna enota toplotne črpalke z vgrajenim bojlerjem za pripravo tople sanitarne vode z električnim grelcem V = 200 l P = 3+6 kW U = 400V / 50Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip EHST20D-YM9DR1 ali enakovredno Skupaj s povezavo med zunanjo in notranjo enoto ter polnjenjem s hladivom R32. Dobava vključuje tudi ostali pribor in opremo za priključitev in montažo. "Ponudba vključuje tudi zagon toplotne črpalke, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Toplotna črpalka mora omogočati pridobitev sredstev Eko sklada. " | Skupaj s povezavo med zunanjo in notranjo enoto ter polnjenjem s hladivom R32. Dobava vključuje tudi ostali pribor in opremo za priključitev in montažo. Ponudba vključuje tudi zagon toplotne črpalke, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Toplotna črpalka mora omogočati pridobitev sredstev Eko sklada. | kpl | 1 |  | 0
41 | 4_1 | 4.1.1.B2 | Predizolirana bakrena cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm. Cu 6,35 Armacell tip Turbolit split ali enakovredni. |  | m | 36 |  | 0
42 | 4_1 | 4.1.1.B3 | Predizolirana bakrena cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm. Cu 12,7 Armacell tip Turbolit split ali enakovredni. |  | m | 36 |  | 0
43 | 4_1 | 4.1.1.B4 | Zaščitna rebrasta fleksibilna cev fi 75 za dodatno zaščito cevi na prostem, položena na kabelsko polico ustrezno zaščitena ter pritrjena |  | m | 4 |  | 0
44 | 4_1 | 4.1.1.B5 | PVC kanal za vodenje in zaščito bakrenih cevi med zunanjo in notranjo enoto, vključno s koleni in pokrovi. Cevi se vodijo v kanalu na vseh vidnih delih. |  | m | 8 |  | 0
45 | 4_1 | 4.1.1.B6 | Montaža notranje enote toplotne črpalke zrak/voda - priklop cevnih inštalacij na notranjo enoto - montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto |  | kpl | 1 |  | 0
46 | 4_1 | 4.1.1.B7 | Montaža zunanje enote toplotne črpalke zrak/voda - postavitev in pritrditev enote na temelj - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij |  | kpl | 1 |  | 0
47 | 4_1 | 4.1.1.B8 | Polnjenje sistema - vakuumiranje sistema - polnjenje sistema s hladivom R32 |  | kpl | 1 |  | 0
48 | 4_1 | 4.1.1.B9 | Testiranje in zagon - nastavitev parametrov delovanja - poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja - poučevanje osebja |  | kpl | 1 |  | 0
49 | 4_1 | 4.1.1.B10 | Magnetno ciklonski vodni filter z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom. DN 25, PN 6 |  | kos | 1 |  | 0
50 | 4_1 | 4.1.1.B11 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom Vcel = 18 l PNEUMATEX tip Statico 18.3 ali enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
51 | 4_1 | 4.1.1.B12 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom DN 25, PN 6 |  | kos | 4 |  | 0
52 | 4_1 | 4.1.1.B13 | Polnilno izpustna pipa s holandcem za gumi cev za polnjenje sistema, skupaj s tesnilnim materialom DN15 |  | kos | 3 |  | 0
53 | 4_1 | 4.1.1.B14 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ZEPARO tip ZUT 15 ali enakovredni. |  | kos | 2 |  | 0
54 | 4_1 | 4.1.1.B15 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø18 x 1,2 mm (DN 15) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 1 |  | 0
55 | 4_1 | 4.1.1.B16 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø28 x 1,5 mm (DN 25) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 16 |  | 0
56 | 4_1 | 4.1.1.B17 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 25 mm 28 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 12 |  | 0
57 | 4_1 | 4.1.1.B18 | Praznjenje ter ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode |  | kpl | 1 |  | 0
58 | 4_1 | 4.1.1.B19 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice, prirobnice...) |  | kpl | 1 |  | 0
59 | 4_1 | 4.1.1.C | TOPLOTNA ČRPALKA - STANOVANJA 1.N |  | 0
60 | 4_1 | 4.1.1.C1 | Toplotna črpalka zrak/voda split izvedbe, za ogrevanje ter pripravo tople sanitarne vode. Toplotna črpalka omogoča delovanje v sistemu ogrevanja do zunanje temperature -20°C in lahko vzdržuje konstantno temperaturo predtoka 50°C. Notranja enota ima vgrajena dva električna grelnika moči 3 in 6 kW za podporo ogrevanju. Dobavljena je skupaj z varnostnim kompletom (varnostni ventil za sistem ogrevanja, manometer ter avtomatski odzračevalni ventil) ter obtočno črpalko. Notranja enota vključuje krmilnik za vremensko vodenje temperature predtoka v odvisnosti od zunanje temperature. Toplotno črpalko sestavljata: - zunanja enota toplotne črpalke Qg (nom) = 14,0 kW (-7/50°C) COP = 1,95 (pri navedenih pogojih) Imax = 12 A U = 400V / 50Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip PUD-SHWM140YAA ali enakovredno - notranja vodna enota toplotne črpalke z električnim grelcem P = 3+6 kW U = 400V / 50Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip EHSD-YM9D ali enakovredno Skupaj s povezavo med zunanjo in notranjo enoto ter polnjenjem s hladivom R32. Dobava vključuje tudi ostali pribor in opremo za priključitev in montažo. "Ponudba vključuje tudi zagon toplotne črpalke, šolanje investitorja ter navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. Toplotna črpalka mora omogočati pridobitev sredstev Eko sklada. " |  | kpl | 1 |  | 0
61 | 4_1 | 4.1.1.C2 | Predizolirana bakrena cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm. Cu 6,35 Armacell tip Turbolit split ali enakovredni. |  | m | 31 |  | 0
62 | 4_1 | 4.1.1.C3 | Predizolirana bakrena cev za povezavo med notranjo in zunanjo enoto toplotne črpalke, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000; debeline 9 mm. Cu 12,7 Armacell tip Turbolit split ali enakovredni. |  | m | 31 |  | 0
63 | 4_1 | 4.1.1.C4 | Zaščitna rebrasta fleksibilna cev fi 75 za dodatno zaščito cevi na prostem, položena na kabelsko polico ustrezno zaščitena ter pritrjena |  | m | 4 |  | 0
64 | 4_1 | 4.1.1.C5 | PVC kanal za vodenje in zaščito bakrenih cevi med zunanjo in notranjo enoto, vključno s koleni in pokrovi. Cevi se vodijo v kanalu na vseh vidnih delih. |  | m | 8 |  | 0
65 | 4_1 | 4.1.1.C6 | Montaža notranje enote toplotne črpalke zrak/voda - priklop cevnih inštalacij na notranjo enoto - montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto |  | kpl | 1 |  | 0
66 | 4_1 | 4.1.1.C7 | Montaža zunanje enote toplotne črpalke zrak/voda - postavitev in pritrditev enote na temelj - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij |  | kpl | 1 |  | 0
67 | 4_1 | 4.1.1.C8 | Polnjenje sistema - vakuumiranje sistema - polnjenje sistema s hladivom R32 |  | kpl | 1 |  | 0
68 | 4_1 | 4.1.1.C9 | Testiranje in zagon - nastavitev parametrov delovanja - poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja - poučevanje osebja |  | kpl | 1 |  | 0
69 | 4_1 | 4.1.1.C10 | Magnetno ciklonski vodni filter z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom. DN 25, PN 6 |  | kos | 1 |  | 0
70 | 4_1 | 4.1.1.C11 | Zaprta membranska raztezna posoda, komplet s priključnim kosom z zapornim ventilom s kapo proti nepooblaščenemu posluževanju in izpustno pipico ter montažnim materialom Vcel = 35 l PNEUMATEX tip Statico 35.3 ali enakovredno. |  | kpl | 1 |  | 0
71 | 4_1 | 4.1.1.C12 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom DN 20, PN 6 |  | kos | 8 |  | 0
72 | 4_1 | 4.1.1.C13 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom DN 32, PN 6 |  | kos | 2 |  | 0
73 | 4_1 | 4.1.1.C14 | Polnilno izpustna pipa s holandcem za gumi cev za polnjenje sistema, skupaj s tesnilnim materialom DN15 |  | kos | 3 |  | 0
74 | 4_1 | 4.1.1.C15 | Avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom ZEPARO tip ZUT 15 ali enakovredni. |  | kos | 4 |  | 0
75 | 4_1 | 4.1.1.C16 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø18 x 1,2 mm (DN 15) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 2 |  | 0
76 | 4_1 | 4.1.1.C17 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø22 x 1,5 mm (DN 20) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 16 |  | 0
77 | 4_1 | 4.1.1.C18 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø28 x 1,5 mm (DN 25) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 26 |  | 0
78 | 4_1 | 4.1.1.C19 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø35 x 1,5 mm (DN 32) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 10 |  | 0
79 | 4_1 | 4.1.1.C20 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 19 mm 22 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 16 |  | 0
80 | 4_1 | 4.1.1.C21 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 25 mm 28 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 26 |  | 0
81 | 4_1 | 4.1.1.C22 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 25 mm 32 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 10 |  | 0
82 | 4_1 | 4.1.1.C23 | Praznjenje ter ponovno polnjenje sistema ogrevanja z mehčano vodo preko nevtralnega kationskega izmenjevalca, odzračevanje, tlačni in tesnostni preizkus omrežja, zagon sistema, regulacija naprav, meritve stopnje trdote ter pH vrednosti ogrevne vode, dodajanje korekcijske tekočine z ročno dozirno napravo, ponovne meritve ustreznosti ter poučevanje osebja, da se zagotovi ustrezna pH vrednost vode |  | kpl | 1 |  | 0
83 | 4_1 | 4.1.1.C24 | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema ogrevne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice, prirobnice...) |  | kpl | 1 |  | 0
84 | 4_1 | 4.1.1.D | PROSTORI ŽELEZNIŠKE POSTAJE -TALNO OGREVANJE |  | 0
85 | 4_1 | 4.1.1.D1 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnima priključkoma, z funkcijami : - prednastavitev, - meritev pretoka, tlačne razlike in temperature, - zaporno funkcijo, - izpustom Osnovne karakteristike: - zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom - samotesnilna merilna priključka, - fiksiranje nastavitve kolesa, - možnost praznjenje in polnjenje sistema, - merilni priključki in kolo na eni strani, - meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom - adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom DN 20, PN 6 IMI TA tip STAD 20 ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
86 | 4_1 | 4.1.1.D2 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom DN 20, PN 6 |  | kos | 1 |  | 0
87 | 4_1 | 4.1.1.D3 | Kompleten kompaktni razdelilec talnega ogrevanja z ločenim dovodom in povratkom. - material: CRNi-jeklo 1.4301 - dovodni del opremljen z merilci pretoka (z vidno skalo 0-5 l/min), ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z notranjim navojem M30×1,5: - na dovodnem in povratnem delu opremljen z odzračevalnim ventilom in polnilno izpustno pipo - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4" eurokonus - pritrdilnima konzolama, skupaj vijačnim, tesnilnim in montažnim materialom - 3 zanke 1" Rehau tip HKV-D 3 ali enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
88 | 4_1 | 4.1.1.D4 | Adapterji za priključitev posameznik zank na razdelilec 17×2,0 - G3/4"Euro Rehau ali enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
89 | 4_1 | 4.1.1.D5 | Podometna omarica iz jeklene pločevine z vratci z zapiralom, za pritrditev razdelilcev talnega ogrevanja . Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so barvani v beli barvi (RAL 9016). Vgradna globina omarice: 110-160mm - za 3 zanke Rehau tip UP 110 ali enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
90 | 4_1 | 4.1.1.D6 | Hidro izolacijska profilirana sistemska plošča za talno ogrevanje, sestavljena iz hidro profilirane folije, in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki iz zgornje strani omogoča oporo za cevi. Namenjena je za cementne in samorazlivne cementne estrihe; omogoča pravokotno in diagonalno pritrjevanje cevi z različnimi razmaki med cevmi; za optimizirano vgradnjo ogrevalnih cevi, ki temelji na dejanski geometriji prostora z minimalnimi odpadki zahvaljujoč sofisticirani sistemski tehnologiji; omogoča hitro in enostavno vgradnjo na trde/mehke PS panele/plošče s pomočjo prekrivanja robov folije/plošče. Ustreza načinu gradnje A po DIN 18560 in DIN EN 13813, Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: po 50mm Dimenzije plošče: 1450 x 850 mm Debelina plošče: 30 mm Rehau Varionova 30-2 Opomba: Dodatna izolacija je zajeta v popisu gradbeno obrtniških del ali enakovredni. |  | m2 | 22 |  | 0
91 | 4_1 | 4.1.1.D7 | Cevi iz peroksidno ojačanega polietilena PE-Xa (ustreza DIN 16892 in z difuzijsko zaščito, ki ustreza DIN 4726. 17×2,0 Rehau tip RAUTHERM S ali enakovredni. |  | m | 200 |  | 0
92 | 4_1 | 4.1.1.D8 | Dodatek za estrih. Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m² Čas vezanja in sušenja: 21 dni |  | l | 5 |  | 0
93 | 4_1 | 4.1.1.E | RADIATORSKO OGREVANJE |  | 0
94 | 4_1 | 4.1.1.E1 | Jekleni ploščati radiatorji s stranskimi priključki za dvocevni sistem ogrevanja, izdelani za delovni tlak NP 6 in temperaturo do 110°C skupaj s pokrovom, z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom 21/600/1200 RADEL ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
95 | 4_1 | 4.1.1.E2 | Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom DN 10 Danfoss tip RA-N, ravni ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
96 | 4_1 | 4.1.1.E3 | Radiatorski zaporni ventil (spodnji holandec), za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 110°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom DN 10 Danfoss tip RLV-S, ravni ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
97 | 4_1 | 4.1.1.E4 | Termostatska glava z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnenjem, z vgrajenim tipalom, s protizmrzovalno zaščito, opremljena z zaskočnim priključkom primerna za montažo na termostatski ventil z vgrajenim tipalom Danfoss tip RA 2940 ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
98 | 4_1 | 4.1.1.E5 | Toplovodni konvektor z naravno konvekcijo za vgradnjo v opremo ali zaščitne maske, z dvojnim orebrenim toplotnim izmenjevalnikom ter sprenjo zaščitno ploščo, izdelan za delovni tlak PN 6 in temperaturo do 110°C . Konvektor se dobavi skupaj s priključnim kosom za dvocevni sistem ogrevanja z regulacijo pretoka s priključki za večplastne cevi, kotnim termostatskim ventilom, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom. BIWW 060.060.11 JAGA ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
99 | 4_1 | 4.1.1.E6 | Toplovodni konvektor z naravno konvekcijo za vgradnjo v opremo ali zaščitne maske, z dvojnim orebrenim toplotnim izmenjevalnikom ter sprenjo zaščitno ploščo, izdelan za delovni tlak PN 6 in temperaturo do 110°C . Konvektor se dobavi skupaj s priključnim kosom za dvocevni sistem ogrevanja z regulacijo pretoka s priključki za večplastne cevi, kotnim termostatskim ventilom, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom. BIWW 060.080.11 JAGA ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
100 | 4_1 | 4.1.1.E7 | Toplovodni konvektor z naravno konvekcijo za vgradnjo v opremo ali zaščitne maske, z dvojnim orebrenim toplotnim izmenjevalnikom ter sprenjo zaščitno ploščo, izdelan za delovni tlak PN 6 in temperaturo do 110°C . Konvektor se dobavi skupaj s priključnim kosom za dvocevni sistem ogrevanja z regulacijo pretoka s priključki za večplastne cevi, kotnim termostatskim ventilom, reducirkami, odzračevalno pipico konzolami za montažo na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom. BIWW 060.080.16 JAGA ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
101 | 4_1 | 4.1.1.E8 | Termostatska glava z daljinskim nastavljalnikom tempetature, s kapilarno povezavo med nastavljalnikom in ventilsko glavo dolžine 4m, s plinskim polnenjem, skupaj z montažnim materialom JAGA COLO.VBSF.RD.4 ali enakovredno |  | kos | 4 |  | 0
102 | 4_1 | 4.1.1.E9 | Perforirana zaščitna kovinska omarica za termostatsko glavo. Omarica je opremljena s ključavnico, ki preprečuje posluževanje ne pooblaščenih oseb. |  | kpl. | 4 |  | 0
103 | 4_1 | 4.1.1.E10 | Gola difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za ventile, ...) 16 × 2,2 mm REHAU tip RAUTITAN flex ali enakovredno |  | m | 24 |  | 0
104 | 4_1 | 4.1.1.E11 | Gola difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za ventile, ...) 20 × 2,8 mm REHAU tip RAUTITAN flex ali enakovredno |  | m | 26 |  | 0
105 | 4_1 | 4.1.1.E12 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø15 x 1,0 mm (DN 12) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 19 |  | 0
106 | 4_1 | 4.1.1.E13 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø18 x 1,2 mm (DN 15) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 18 |  | 0
107 | 4_1 | 4.1.1.E14 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø22 x 1,5 mm (DN 20) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 64 |  | 0
108 | 4_1 | 4.1.1.E15 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, ...), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom Cena vključuje obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! ø28 x 1,5 mm (DN 25) VIEGA tip PRESTABO ali enakovredni. |  | m | 16 |  | 0
109 | 4_1 | 4.1.1.E16 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 13 mm 15 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 19 |  | 0
110 | 4_1 | 4.1.1.E17 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 13 mm 18 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 42 |  | 0
111 | 4_1 | 4.1.1.E18 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 19 mm 22 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 64 |  | 0
112 | 4_1 | 4.1.1.E19 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode v tlaku z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. debeline 19 mm 28 ARMACELL tip Armaflex ACE Plus ali enakovredno |  | m | 16 |  | 0
113 | 4_1 | 4.1.1.E20 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja in hlajenja |  | ur | 12 |  | 0
114 | 4_1 | 4.1.1.E21 | Izdelava požarno odpornih prebojev na prehodih cevi skozi meje požarnih celic in sektorjev po SZPV 408 skupaj z označbo prebojev ter izdelavo tehnične dokumentacije z dokumentiranjem vseh prebojev za izolirane negorljive cevi 25×15 cm |  | kos | 11 |  | 0
115 | 4_1 | 4.1.1.F | HLAJENJE in OGREVANJE S SPLIT SISTEMI |  | 0
116 | 4_1 | 4.1.1.F1 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko. Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na fasado objekta, izdelan iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve. Opomba: Kovinska pdkonstrukcija je zajeta v gradbeno obrtniških delih. Napajanje zunanje enote je zajeto v načrtu električnih instalacij. Hladivo R32. Qh=3,5 kW Qg=4,0 kW P= 1,07 kW U= 230 V/ 50 Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip SUZ-M35VA ali enakovredno |  | kpl. | 1 |  | 0
117 | 4_1 | 4.1.1.F2 | Notranja enota split sistema kasetne izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, dekorativno masko, zračnim filtrom, črpalko za kondenzat. Enota naj se dobavi skupaj z žičnim enostavnim upravljalcem s termostatom ter displejem za odčitavanje, nastavljanje ter regulacijo temperature. Predvidena je montaža žičnega upravljalnika na steno. Naprava naj se dobavi skupaj z električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto. Cevne povezave z izolacijo so zajete ločeno v popisu. Qh=3,5 kW Qg=4,0 kW MITSUBISHI ELECTRIC tip SLZ-M35 FA ali enakovredno |  | kpl. | 1 |  | 0
118 | 4_1 | 4.1.1.F3 | Perforirana zaščitna kovinska omarica za termostat. Omarica je opremljena s ključavnico, ki preprečuje posluževanje ne pooblaščenih oseb. |  | kpl. | 1 |  | 0
119 | 4_1 | 4.1.1.F4 | Montaža zunanje enote split in multi split sistema - montaža zunanje enote na nosilno konstrukcijo - drobni vijačni in pritrdilni materialom - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij - nastavitev parametrov delovanja - poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja - poučevanje osebja - navodila za upravljanje s sistemom v slovenskem jeziku |  | kpl | 1 |  | 0
120 | 4_1 | 4.1.1.F5 | Montaža notranjih enot split in multi split sistema - montaža notranjega dela klimatske naprave - priklop cevnih instalacij na notranjo enoto - montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto - vakuumiranje celotnega sistema - polnjenje sistema z medijem |  | kpl | 1 |  | 0
121 | 4_1 | 4.1.1.F6 | Testiranje in zagon - nastavitev parametrov delovanja - poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja - poučevanje osebja - navodila za upravljanje s sistemom v slovenskem jeziku |  | kpl | 1 |  | 0
122 | 4_1 | 4.1.1.F7 | Predizolirana bakrena cev (v kolutu), za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s kabelsko povezavo za napajanje notranje enote, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000 Cu 6,35 Armacell Turbolit split ali enakovredno |  | m | 18 |  | 0
123 | 4_1 | 4.1.1.F8 | Predizolirana bakrena cev (v kolutu), za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s kabelsko povezavo za napajanje notranje enote, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000 Cu 9,52 Armacell Turbolit split ali enakovredno |  | m | 18 |  | 0
124 | 4_1 | 4.1.1.F9 | PP tlačna cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi, lepilom, obešalnim materialom, dodatki za odrez in montažni material ø32 |  | m | 14 |  | 0
125 | 4_1 | 4.1.1.F10 | Grelni kabel samoreguliran za preprečevanje zmrzovanja odtoka na kondenčni posodi zunanje enote split sistema in odtoka do ponikovalnice. Predvidena je vgradna skupaj s termostatom za vklop (pri nižji temperaturi od 3°C) in pritrjevalnim materialom. l=15m P=17W/m (pri 10°C) U=230V Kot na primer: ERGO Zorman tip 17 HTM-15 |  | kpl | 1 |  | 0
126 | 4_1 | 4.1.1.F11 | Mehanski termostat s fiksnim območjem pod 5°C in izklopom nad 10°C) IP 68 in pritrjevalnim materialom. I = 7 A U = 230V Kot na primer: ERGO Zorman tip MT+5/+10°C |  | kpl | 1 |  | 0
127 | 4_1 | 4.1.1.F12 | Krmilna omarica z diferenčno kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnih kablov za vklop termostata, IP 65 in pritrjevalnim materialom. Glavno stikalo 2 x KZS Instalacijski kontaktor |  | kpl | 1 |  | 0
128 | 4_1 | 4.1.1.F13 | Toplotna izolacija odvoda kondenzata od zunanje enote na prostem z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija CL-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; Toplotna izoalcija je z zunanje strani zaščitena proti zunanjim vplivom s PVC zaščitno osnovo, UV odporno. debeline 19 mm za cev d32 ARMACELL tip Arma-Check Silver ali enakovredno |  | m | 14 |  | 0
129 | 4_1 | 4.1.1.F14 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja in hlajenja |  | ur | 6 |  | 0
130 | 4_1 | 4.1.1.F15 | Priključitev na obstoječo meteornokanalizacijo, skupaj z drobnim montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
131 | 4_1 | 4.1.1.G | OGREVANJE IN HLAJENJE SKLADIŠČNEGA OBJEKTA |  | 0
132 | 4_1 | 4.1.1.G1 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota multi split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko. Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo na fasado objekta, izdelan iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve. Opomba: Kovinska pdkonstrukcija je zajeta v gradbeno obrtniških delih. Napajanje zunanje enote je zajeto v načrtu električnih instalacij. Hladivo R32. Qh=5,3 kW Qg=6,4 kW P= 1,56 kW U= 230 V/ 50 Hz MITSUBISHI ELECTRIC tip MXZ-2F53VF3 ali enakovredno |  | kpl. | 1 |  | 0
133 | 4_1 | 4.1.1.G2 | Notranja enota multi split sistema kasetne izvedbe z večstopenjskim ventilatorjem, motoriziranimi lamelami za usmeritev zračnega toka, dekorativno masko, zračnim filtrom, črpalko za kondenzat. Enota naj se dobavi skupaj z daljinskim enostavnim upravljalcem za nastavljanje ter regulacijo temperature. Naprava naj se dobavi skupaj z električnimi povezavami med zunanjo in notranjo enoto. Cevne povezave z izolacijo so zajete ločeno v popisu. Qh=2,5 kW Qg=3,2 kW MITSUBISHI ELECTRIC tip SLZ-M25 FA ali enakovredno |  | kpl. | 2 |  | 0
134 | 4_1 | 4.1.1.G3 | Montaža zunanje enote split in multi split sistema - montaža zunanje enote na nosilno konstrukcijo - drobni vijačni in pritrdilni materialom - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij - nastavitev parametrov delovanja - poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja - poučevanje osebja - navodila za upravljanje s sistemom v slovenskem jeziku |  | kpl | 1 |  | 0
135 | 4_1 | 4.1.1.G4 | Montaža notranjih enot split in multi split sistema - montaža notranjega dela klimatske naprave - priklop cevnih instalacij na notranjo enoto - montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto - vakuumiranje celotnega sistema - polnjenje sistema z medijem |  | kpl | 2 |  | 0
136 | 4_1 | 4.1.1.G5 | Testiranje in zagon - nastavitev parametrov delovanja - poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja - poučevanje osebja - navodila za upravljanje s sistemom v slovenskem jeziku |  | kpl | 1 |  | 0
137 | 4_1 | 4.1.1.G6 | Predizolirana bakrena cev (v kolutu), za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s kabelsko povezavo za napajanje notranje enote, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000 Cu 6,35 Armacell Turbolit split ali enakovredno |  | m | 32 |  | 0
138 | 4_1 | 4.1.1.G7 | Predizolirana bakrena cev (v kolutu), za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s kabelsko povezavo za napajanje notranje enote, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000 Cu 9,52 Armacell Turbolit split ali enakovredno |  | m | 32 |  | 0
139 | 4_1 | 4.1.1.G8 | PP tlačna cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi, lepilom, obešalnim materialom, dodatki za odrez in montažni material ø32 |  | m | 28 |  | 0
140 | 4_1 | 4.1.1.G9 | Grelni kabel samoreguliran za preprečevanje zmrzovanja odtoka na kondenčni posodi zunanje enote split sistema in odtoka do ponikovalnice. Predvidena je vgradna skupaj s termostatom za vklop (pri nižji temperaturi od 3°C) in pritrjevalnim materialom. l=6m P=17W/m (pri 10°C) U=230V Kot na primer: ERGO Zorman tip 17 HTM-15 |  | kpl | 1 |  | 0
141 | 4_1 | 4.1.1.G10 | Mehanski termostat s fiksnim območjem pod 5°C in izklopom nad 10°C) IP 68 in pritrjevalnim materialom. I = 7 A U = 230V Kot na primer: ERGO Zorman tip MT+5/+10°C |  | kpl | 1 |  | 0
142 | 4_1 | 4.1.1.G11 | Krmilna omarica z diferenčno kratkostično zaščito ter opremo za močnostni vklop grelnih kablov za vklop termostata, IP 65 in pritrjevalnim materialom. Glavno stikalo 2 x KZS Instalacijski kontaktor |  | kpl | 1 |  | 0
143 | 4_1 | 4.1.1.G12 | Toplotna izolacija odvoda kondenzata od zunanje enote na prostem z elastomerno fleksibilno izolacijo na osnovi sintetičnega kavčuka. EU požarna klasifikacija CL-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; Toplotna izoalcija je z zunanje strani zaščitena proti zunanjim vplivom s PVC zaščitno osnovo, UV odporno. debeline 19 mm za cev d32 ARMACELL tip Arma-Check Silver ali enakovredno |  | m | 2 |  | 0
144 | 4_1 | 4.1.1.G13 | Električni konvektor za ogrevanje prostorov skupaj krmilnim modulom s termostatom in tedensko programsko uro ter montažnim in pritrdilnim materialom 640/400 mm Qg = 1000W U = 230V Kot na primer: Atlas tip AWK |  | kpl | 1 |  | 0
145 | 4_1 | 4.1.1.G14 | Električni konvektor za ogrevanje prostorov skupaj krmilnim modulom s termostatom in tedensko programsko uro ter montažnim in pritrdilnim materialom 460/400 mm Qg = 500W U = 230V Kot na primer: Atlas tip AWK |  | kpl | 1 |  | 0
146 | 4_1 | 4.1.1.G15 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja in hlajenja |  | ur | 6 |  | 0
147 | 4_1 | 4.1.2 | VODOVOD, VERTIKALNA KANALIZACIJA |  | 0
148 | 4_1 | 4.1.2.A | NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA - ŽELEZNIŠKA POSTAJA |  | 0
149 | 4_1 | 4.1.2.B | NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA - SKLADIŠČNI OBJEKT |  | 0
150 | 4_1 | 4.1.2.A | NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA - ŽELEZNIŠKA POSTAJA |  | 0
151 | 4_1 | 4.1.2.A1 | Stenska, viseča WC školjka izdelana iz nikelj-kromovega jekla Ni-Cr debeline 1,6 mm. Vidne površine so matirane, splakovanje je v skladu z EN997. Potrebna količina vode za splakovanje je minimalno 4 l. Izliv je zadaj vodoravno DN100, dotok vode Ø60. Sedna površina je z nagibom v notranjost. Vsi robovi so zaokroženi. WC školjka je odporna proti vandalizmu. Montaža na steno je z navojnimi drogovi skozi steno ali pa na podkonstrukcijo. Priključitev in servisiranje je iz servisne niše. Školjka je dobavljena skupaj z montažnim in tesnilnim materialom (Franke HDTX 592 ali enakovredno) |  | kos | 3 |  | 0
152 | 4_1 | 4.1.2.A2 | Stenska, viseča WC školjka namenjena uporabi osebam s posebnimi potrebami izdelana iz nikelj-kromovega jekla Ni-Cr debeline 1,6 mm. Vidne površine so matirane, splakovanje je v skladu z EN997. Potrebna količina vode za splakovanje je minimalno 4 l. Izliv je zadaj vodoravno DN100, dotok vode Ø60. Sedna površina je z nagibom v notranjost. Vsi robovi so zaokroženi. WC školjka je odporna proti vandalizmu. Montaža na steno je z navojnimi drogovi skozi steno ali pa na podkonstrukcijo. Priključitev in servisiranje je iz servisne niše. Školjka je dobavljena skupaj z montažnim in tesnilnim materialom (Franke HDTX 594 ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
153 | 4_1 | 4.1.2.A3 | "WC AQUAFIX-montažni element z vgrajenim kotličkom za stenske (viseče) WC školjke. Samonosilna, atestirana (TÜV), praškasto zaščitena jeklena konstrukcija za posamično montažo WC školjk. Vgradni splakovalni kotliček je s proti kondenzacijsko izolacijo in dvostopenjsko količino vode 6/3 l in Start/Stop- funkcijo splakovanja. Prenos proženja preko fleksibilnih spiral,polnilni ventil s tihim delovanjem, pritrdilna objemka za WC priključno koleno DN90/DN100, komplet z gibljivo priključno cevjo, WC-priključno koleno, pritrdilni trn za WC školjko, montažna zaščita in pritrdilni material." Element je dobavljen s ploščo za proženje splakovanja z možnostjo nastavitve dveh količin vode ali start/stop funkcijo za montažni element z vgrajenim kotličkom. Plošča je izdelana iz NiCr pločevine, satinirana in vsebuje: pritisni tipki z okvirjem, okvir za obešenje na kotliček, pritrdilni drog in varnostni vijak. (Franke AQFX0007/AQUA 555 ali enakovredno) |  | kos | 3 |  | 0
154 | 4_1 | 4.1.2.A4 | AQUAFIX-Montažni element z vgrajenim kotličkom za stenske (viseče) WC školjke namenjene uporabi osebam s posebnimi potrebami. Samonosilna, atestirana (TÜV), praškasto zaščitena jeklena konstrukcija za posamično montažo WC školjk. Vgradni splakovalni kotliček je s proti kondenzacijsko izolacijo in dvostopenjsko količino vode 6/3 l in Start/Stop- funkcijo splakovanja. Prenos proženja preko fleksibilnih spiral,polnilni ventil s tihim delovanjem, pritrdilna objemka za WC priključno koleno DN90/DN100, komplet z gibljivo priključno cevjo, WC-priključno koleno, pritrdilni trn za WC školjko, montažna zaščita in pritrdilni material. (Franke AQFX0007 ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
155 | 4_1 | 4.1.2.A5 | Dvojna pisoarna stena s priključkom na vodo za talno/stensko vgradno montažo iz nerjavečega jekla. Notranje in zunanje površine so mat. Debelina materiala je 1,5 mm. Izliv je vertikalno na talnem delu, montaža je v skladu z EN80. Urinal ima skrita pritrdilna mesta. Urinal je dobavljen s tesnilnim in pritrdilnim materialom ter odtočnim sifonom podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom (napajanje 24V), čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A vključno ves tesnilni in pritrdilni material (Franke Campus tip BS551 ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
156 | 4_1 | 4.1.2.A6 | Umivalnik izdelan po naročilu iz NiCr pločevine debeline 1,2 mm, velikosti 2000x500 mm. Površina je mat krtačena. Umivalnik je pravokotne oblike, zvarjen brez fug z dimenzijo korita 1300x400 mm s prelivom in poličko za dve stoječi armaturi 75 mm. S privarjenimi konzolami za pritrditev v skladu z EN32, vključno z vijaki in vložki. Umivalnik se dobavi skupaj z odtočnim ventilom in odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom. |  | kos | 2 |  | 0
157 | 4_1 | 4.1.2.A7 | Umivalnik namenjen osebam s posebnimi potrebami za montažo na steno iz NiCr pločevine debeline 1,2 mm, Površina je mat krtačena, Umivalnik je pravokotne oblike, zvarjen brez fug z dimenzijo korita ø 350 mm brez preliva in poličko za armaturo 75 mm, Privarjen izpustni ventil s cevjo 90° Ø 32 mm za priključitev na podometni sifon. S privarjenimi konzolami za pritrditev v skladu z EN32, vključno z vijaki in vložki. Možna je montaža v skladu z DIN 18024-2,ki velja za pritrjevanje elementov za sanitarije namenjene osebam s posebnimi potrebami. Z umivalnikom se dobavi enoročna stoječa samozaporna mešalna armatura z zagotavljanjem manjše porabe vode do 50% z možnostjo nastavitve časovnega intervala (Franke AQUA 210 ali enakovredno) skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø 10 x 400 mm, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim ventilom in podometnim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (Franke ANMX 500 ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
158 | 4_1 | 4.1.2.A8 | Montažni element za INOX umivalnike AQUAFIX-montažni element za INOX umivalnike s stoječimi ali stenskimi armaturami. Samonosilna praškasto zaščitena jeklena konstrukcija z večslojno lepljeno vodoodporno vezano ploščo, atestirana TÜV, namenjena posamični montaži umivalnikov. Nastavljiva višina pritrditve umivalnika, višine vodovodnih priključkov in iztočnega nosilca. Zvočno izolirani stenski skozniki 1/2", univerzalno koleno DN50, montažna zaščita in pritrdilni material. Dimenzije: 700x1185 mm Nastavitev višine: 0 - 200 mm Nastavitev globine: 135 - 205 mm z uporabo kotnikov Z-CMPX140 Franke CMPX150 ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
159 | 4_1 | 4.1.2.A9 | "Optično elektronsko krmiljena stoječa mešalna baterija. Krmilna elektronika, vložek magnetnega ventila in senzor v kovinskem ohišju, visoko polirana kromirana medenina. Aerator z vgrajenim regulatorjem pretoka 3,0 l / min. Varnostni izklop. Ločeno napajanje prek napajalne enote 6,75 V / 12 V. Skupaj z armirano cevjo R 3/8"" ø 10 x 400 mm, kotnim regulirnim ventilom DN15, " (Franke F5EV1008 ali enakovredno) |  | kos | 5 |  | 0
160 | 4_1 | 4.1.2.A10 | Kompleten umivalnik, s stenskima pritrdilnima vijakoma, stoječo iztočno pipo za hladno vodo, kotnim regulirnim ventilom DN15, odtočnim ventilom s čepom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (po izbiri investitorja oziroma arhitekta) |  | kos | 1 |  | 0
161 | 4_1 | 4.1.2.A11 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: "- podajalnik zloženih papirnih brisač izdelan iz NiCr pločevine debeline 2 mm za montažo na steno. Površina je mat (satinirana). Ohišje se obesi na montažno ploščo pritrjeno na steno in zapre s ključavnico na navojnem drogu in ključem. Kapaciteta podajalnika je 400 do 600 kosov Z-zloženk. Dobavljen skupaj z vijaki in vložki. Dimenzije 258x127x350mm " (Franke TD350 ali enakovredno) |  | kos | 3 |  | 0
162 | 4_1 | 4.1.2.A12 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: -podajalnik za tekoče milo izdelan iz NiCr pločevine debeline 2 mm za montažo na steno. Površina je mat (satinirana). Ohišje se obesi na montažno ploščo pritrjeno na steno in zapre s ključavnico na navojnem drogu in ključem. Na sprednji strani ima integriran gumb za doziranje. Kapaciteta vsebnika je 1 L in je namenjen doziranju običajnih tekočih mil in losjonov. Dobavljen skupaj z vijaki in vložki. Dimenzija 130x127x300mm. " (Franke SD300 ali enakovredno) |  | kos | 3 |  | 0
163 | 4_1 | 4.1.2.A13 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: "-podajalnik WC papirja v rolicah izdelan iz NiCr pločevine debeline 2 mm za montažo na steno. Površina je mat (satinirana). Ohišje se obesi na montažno ploščo pritrjeno na steno in zapre s ključavnico na navojnem drogu in ključem. Ima integriran trgalni rob, sprejme tri rolice in je brez odvijalnih trnov. Namenjen je uporabi rol do širine 120 mm in premera role do 115 mm. Dobavljen skupaj z vijaki in vložki. Dimenzije 130x150x415mm. " (Franke HDTX674 ali enakovredno) |  | kos | 4 |  | 0
164 | 4_1 | 4.1.2.A14 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: "-koš za smeti izdelan iz NiCr pločevine debeline 2 mm za montažo na steno. Površina je mat (satinirana). Ohišje se obesi na montažno ploščo pritrjeno na steno in zapre s ključavnico na navojnem drogu in ključem. Ima integrirano držalo za vrečke in kapaciteto ca. 39 L. Dobavljen skupaj z vijaki in vložki. Dimenzije 410x225x445mm. " (Franke GB445 ali enakovredno) |  | kos | 3 |  | 0
165 | 4_1 | 4.1.2.A15 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: -koš za smeti s samozapornim pokrovom izdelan iz NiCr pločevine debeline 2 mm za montažo na steno. Površina je mat (satinirana). Ohišje se obesi na montažno ploščo pritrjeno na steno in zapre s ključavnico na navojnem drogu in ključem. Ima integrirano držalo za vrečke in kapaciteto ca. 7 L. Dobavljen skupaj z vijaki in vložki. Dimenzije 290x100x350mm (Franke HR350 ali enakovredno) |  | kos | 2 |  | 0
166 | 4_1 | 4.1.2.A16 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: "-Zrcalo iz NiCr pločevine debeline 1 mm za montažo na steno. Površina je polirana v visokem sijaju. Zrcalo ima podložno ploščo iz polystyrola s skritimi pritrdilnimi mesti in je dobavljeno skupaj z vijaki in vložki. Dimenzije 590x490x8mm. " (Franke M600HD ali enakovredno) |  | kos | 2 |  | 0
167 | 4_1 | 4.1.2.A17 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: -Nagibno zrcalo in stenski nosilec v kompletu izdelano iz NiCr. Nosilec in vzvod za regulacijo nagiba sta mat (satinirana) debeline 4 mm, zrcalo pa je iz 1mm debele pločevine polirane v visokem sijaju podloženo s ploščo iz polystyrola debeline 7mm, dodatno ojačeno z 1.5 mm debelo objemko po obodu. Pritrdilna mesta med zrcalom in ploščo so skrita. Zrcalo se dobavlja skupaj z vijaki in vložki. Dimenzije 600x60x500mm (Franke CNTX91 ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
168 | 4_1 | 4.1.2.A18 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: "-preklopno držalo s splakovalnim gumbom, pritrjeno v treh točkah, izdelano iz NiCr cevi premera 32 mm in debeline stene 1,2mm za pritrditev na steno. Površina je mat z grobo obdelavo za boljši oprijem. Ima gumijast naležni element, zaščito proti samodejnemu preklopu navzdol in sistem za proženje splakovanja v zgornji cevi držala. Držalo je preizkušeno in certificirano in dobavljeno s 4mm debelo pritrdilno ploščo, setom za proženje splakovanja (cev 2 m, pnevmatski sistem za predelavo kotličkov skupaj s potrebnimi vijaki in vložki. " (Franke CNTX70F ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
169 | 4_1 | 4.1.2.A19 | Drobni inventar za javne sanitarije sestavljen iz: "-preklopno držalo izdelano iz NiCr cevi premera 32 mm in debeline stene 1,2mm za pritrditev na steno. Površina je mat z grobo obdelavo za boljši oprijem. Ima gumijast naležni element, zaščito proti samodejnemu preklopu navzdol. Držalo je preizkušeno in certificirano in dobavljeno s 4mm debelo pritrdilno ploščo, skupaj s potrebnimi vijaki in vložki. " (Franke CNTX70D ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
170 | 4_1 | 4.1.2.A20 | Vodoravna otroška previjalna miza za pritrditev na steno, iz polipropilena, z antibakterijsko zaščito Biocote®, bela barva, tečaji, z vgrajenim blažilnikom za varno odpiranje in zapiranje, najlonski varnostni pas in kljuke na obeh straneh, zaklepni razdelilnik za papirnate prevleke za enkratno uporabo v zložljivem zložku z največjo širino 260 mm. Certificirano v skladu z EN 12221-1 in EN 12221-2. Vključno z montažnim materialom in 80 papirnatimi platnicami za enkratno uporabo. (Franke CAMB10HP ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
171 | 4_1 | 4.1.2.A21 | Razteznostna posoda pretočne izvedbe za sanitarno vodo po DIN 4807, za preizkusni tlak 10 bar obratovalni tlak 6 bar, vključno ves tesnilni in montažni material V=12 l PNEUMATEX tip Aquapresso ABF12 ali enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
172 | 4_1 | 4.1.2.A22 | Vzmetni varnostni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom DN 15; pizp = 6 bar |  | kos | 1 |  | 0
173 | 4_1 | 4.1.2.A23 | Cirkulacijska črpalka z navojnima priključkoma, skupaj z protipovratnim ventilom, zapornim ventilom,električnim priključnim kablom, holandci ter tesnilnim materialom Ne= 23 W U= 230 V / 50 Hz WILO tip STAR-Z15 ali enakovredni. |  | kos | 1 |  | 0
174 | 4_1 | 4.1.2.A24 | Filter z izmenljivim vložkom, navojnima priključkokma skupaj s filtrnim vložkom 100 mm, skupaj s tesnilnim ter montažnim materialom DN 20; PN 10 GRÜNBECK tip BOXER KX1´´ ali enakovredni. |  | kpl | 1 |  | 0
175 | 4_1 | 4.1.2.A25 | Manometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 10 bar z navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  | kos | 1 |  | 0
176 | 4_1 | 4.1.2.A26 | MS protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom DN15 (PN10) |  | kos | 1 |  | 0
177 | 4_1 | 4.1.2.A27 | MS protipovratni ventil z navojnima priključkoma, skupaj s tesnilnim materialom DN20 (PN10) |  | kos | 1 |  | 0
178 | 4_1 | 4.1.2.A28 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom DN15 (PN10) |  | kos | 2 |  | 0
179 | 4_1 | 4.1.2.A29 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom DN20 (PN10) |  | kos | 7 |  | 0
180 | 4_1 | 4.1.2.A30 | Polnilno izpustna pipa s holandcem za gumi cev za polnjenje sistema, skupaj s tesnilnim materialom DN15 |  | kos | 1 |  | 0
181 | 4_1 | 4.1.2.A31 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) REHAU RAUTITAN flex ali enakovredno 16 x 2,2 debelina izolacije 13mm |  | m | 27 |  | 0
182 | 4_1 | 4.1.2.A32 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) REHAU RAUTITAN flex ali enakovredno 20 x 2,8 debelina izolacije 13mm |  | m | 75 |  | 0
183 | 4_1 | 4.1.2.A33 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) REHAU RAUTITAN flex ali enakovredno 32 x 4,4 debelina izolacije 13mm |  | m | 5 |  | 0
184 | 4_1 | 4.1.2.A34 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez V ceni upoštevati obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! VIEGA Sanpress Inox Ø18 x 1,0 ali enakovredni. |  | m | 12 |  | 0
185 | 4_1 | 4.1.2.A35 | Cev iz nerjavečega materiala 1.4401 po DVGW W 534 (press sistem) skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim, in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez V ceni upoštevati obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! VIEGA Sanpress Inox Ø22 x 1,2 ali enakovredni. |  | m | 18 |  | 0
186 | 4_1 | 4.1.2.A36 | Izolacija tople in hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50°C do +105 °C. - koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497) - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm Armacell Armaflex XG debelina 13 mm Ø18 x 1,0 ali enakovredni. |  | m | 12 |  | 0
187 | 4_1 | 4.1.2.A37 | Izolacija tople in hladne vode s fleksibilnimi cevaki za cevi položene vidno pod stropom ali v jašku. Elastična in odporna od -50°C do +105 °C. - koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK (EN 8497) - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – 25 mm Armacell Armaflex XG debelina 13 mm Ø22 x 1,2 ali enakovredni. |  | m | 18 |  | 0
188 | 4_1 | 4.1.2.A38 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem tesnilnim in montažnim materialom PE100 d40x3,0 |  | m | 46 |  | 0
189 | 4_1 | 4.1.2.A39 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi Valsir tip PP ali enakovredno Ø40 |  | m | 8 |  | 0
190 | 4_1 | 4.1.2.A40 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi Valsir tip PP ali enakovredno Ø50 |  | m | 10 |  | 0
191 | 4_1 | 4.1.2.A41 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi Valsir tip PP ali enakovredno Ø110 |  | m | 10 |  | 0
192 | 4_1 | 4.1.2.A42 | Priključitev na obstoječo vodovodno inštalacijo v objektu, skupaj z drobnim montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl. | 1 |  | 0
193 | 4_1 | 4.1.2.A43 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda |  | ur | 27 |  | 0
194 | 4_1 | 4.1.2.B | NOTRANJA VODOVODNA INŠTALACIJA - SKLADIŠČNI OBJEKT |  | 0
195 | 4_1 | 4.1.2.B1 | "WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom" - konzola GEBERIT DUOFIX ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
196 | 4_1 | 4.1.2.B2 | "WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom" - tipka krom GEBERIT tip OMEGA 30 115.080.KH.1 ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
197 | 4_1 | 4.1.2.B3 | "WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom" - viseča školjka Laufen Pro ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
198 | 4_1 | 4.1.2.B4 | "WC, konzolni s podometnim kotličkom: Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 100, - vgradnega splakovalnika za univerzalno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, prostornine 3/6 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - aktivirna tipka za dvo-količinsko splakovanje, - sedežne deske s pokrovom - higienska, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom" - deska Laufen Pro ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
199 | 4_1 | 4.1.2.B5 | Polokrogli pisoar kompletno z: - odtočnim sifonom - komplet elementov za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom, transformatorjem-napajanje 230V, čelne nerjavne plošče vključno ves tesnilni in pritrdilni material SCHELL EDITION E ali enakovredni Laufen CAPRINO 842062 ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
200 | 4_1 | 4.1.2.B6 | Kompleten umivalnik skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, stenskima pritrdilnima vijakoma, enoročno stoječo mešalno baterijo skupaj z dvema armiranima cevema R 3/8" ø 10 x 450 mm in izlivnim ventilom, kotnima regulirnima ventiloma DN15, odtočnim "S" sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom Laufen PRO 815953 500x360mm ali enakovredni |  | kos | 2 |  | 0
201 | 4_1 | 4.1.2.B7 | Samostoječi vgradni element za umivalnik, za suho gradnjo za vgradno globino 80 – 140 mm in nastavljivo konzolo za pritrditev umivalnika 150 – 300 mm skupaj s - komplet elementi za pritrditev na steno, - nastavljivimi kovinskimi priključki za vodovodno omrežje, - elementi za montažo in priključitev umivalnika, (Geberit Duofix) |  | kos | 1 |  | 0
202 | 4_1 | 4.1.2.B8 | Pršna kad, komplet s pršno mešalno baterijo z ročno prho na konzoli, tuš kabino s polmat zasteklitvijo, odtočnim ventilom, kadnim sifonom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material materialom velikost 900x900 mm (Kolpa san ali enakovredni) |  | kos | 1 |  | 0
203 | 4_1 | 4.1.2.B9 | Priključitev pomivalnega korita komplet z enoročno mešalno baterijo (dobava in montaža), kotnima regulirnima ventiloma, odtočnim ventilom s čepom na verižici, odtočnim sifonom, priključkom za pomivalni stroj, vključno ves montažni in tesnilni material |  | kos | 1 |  | 0
204 | 4_1 | 4.1.2.B10 | Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače (1x), koš za smeti 30 l (1x), podajalnik WC papirja (1x), WC metlica (1x), držalo za milnik (2x),obešalnik na vratih (1x), nosilec za higienske vrečke (1x), koš za smeti 5 l (1x), ogledalo (2x), držalo za milo (2x) komplet z držali in vijaki (drobni inventar je predviden višjega cenovnega razreda) |  | kpl | 1 |  | 0
205 | 4_1 | 4.1.2.B11 | Električni tlačni bojler horizontalne izvedbe za montažo pod strop za pripravo sanitarne tople vode skupaj z varnostno nepovratnim ventilom, varnostnim termostatom, veznimi cevkami, vključno ves tesnilni in montažni material. Bojler mora ustrezati normativom DIN 1988 ter SIST EN 60335-2-21 V=80 l |  | kos | 1 |  | 0
206 | 4_1 | 4.1.2.B12 | MS navojna krogelna zaporna pipa z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim materialom DN20 (PN10) |  | kos | 1 |  | 0
207 | 4_1 | 4.1.2.B13 | Difuzijsko tesna cev iz visokotlačnega zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu z DIN 16892 in DIN EN ISO 15875, ki se lahko uporablja v ogrevalnih sistemih z max. delovno temperaturo 90˚C in max. delovni tlak 10 barov, kratkoročno do temperature 100˚C (namenjeno za obratovalno življenjsko dobo 50 let). Cevi imajo kisikovo pregrado v skladu z DIN 4726. Kot univerzalna cev je prav tako primerna za pitno vodo glede na DIN 2000, evropsko direktivo 98/83 / ES, DIN EN 806 in DIN 1988. Obratovalna temperatura in tlaki za pitno hladno in toplo vodo so v skladu z DVGW, ZVSHK in DIN 1988. Delovna temperatura je 70˚C (kratkotrajna maksimalna obratovalna temperatura 100˚C), trajen obratovalni tlak 10 bar (namenjeno za življenjsko dobo 50 let). Cevi so predizolirane iz pravokotne ali okrogle izolacije cevi. Izolacija je izdelana iz polietilenske pene s parno zaporo po EnEV in za zaščito proti kondenzaciji in segrevanju v ceveh hladne vode po DIN 1988 s toplotno prevodnostjo 0,040 W/(mK). Oba konca cevi sta opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806). Razred gradbenega materiala: B2 po DIN 4102-1 ali E po DIN EN 13501-1. Cevi so dobavljene skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) REHAU RAUTITAN flex ali enakovredni 20 x 2,8 debelina izolacije 9mm |  | m | 54 |  | 0
208 | 4_1 | 4.1.2.B14 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. debelina 13 mm (hladna in topla voda pod stropom ali v jašku) 20X2,8 Armaflex ACE Plus ali enakovredni |  | m | 54 |  | 0
209 | 4_1 | 4.1.2.B15 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo pretočnost 1,6 l/s ACO Easyflow ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
210 | 4_1 | 4.1.2.B16 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi Ø40 Valsir tip PP ali enakovredni |  | m | 8 |  | 0
211 | 4_1 | 4.1.2.B17 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi Ø50 Valsir tip PP ali enakovredni |  | m | 16 |  | 0
212 | 4_1 | 4.1.2.B18 | Vezava na obstoječo piključno cev objekta v tlaku (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…) |  | kpl | 1 |  | 0
213 | 4_1 | 4.1.2.B19 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda |  | ur | 16 |  | 0
214 | 4_1 | 4.1.3 | PREZRAČEVANJE |  | 0
215 | 4_1 | 4.1.3.A | PREZRAČEVANJE - ŽELEZNIŠKA POSTAJA |  | 0
216 | 4_1 | 4.1.3.B | PREZRAČEVANJE - SKLADIŠČNI OBJEKT |  | 0
217 | 4_1 | 4.1.3.A | PREZRAČEVANJE - ŽELEZNIŠKA POSTAJA |  | 0
218 | 4_1 | 4.1.3.A1 | Kompaktna dovodno odvodna prezračevalna naprava - ČAKALNICA sestavljena iz ploščatega rekuperatorja z izkoristkom 80% in ventilatorjev na dovodu in povratku, jadrovinastimi priključki, skupaj z nosilno konstrukcijo za montažo naprave pod strop. Vdo = 400 m3/h Vod = 400 m3/h Hex,do = 120 Pa Hex,od = 100 Pa Ne = 165 W U=230 V/ 50 Hz Stenski žični upravljalnik z naslednjimi funkcijami: lokalni priklop, popolna elektronska regulacija, tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan, možnost nastavitve temperaturnega območja Vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter vezalnimi shemami. Vključno z ožičenjem do stenskega upravljalnika. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje naprave. Mitsubishi Electric tip LOSSNAY LGH-50RVX-E ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
219 | 4_1 | 4.1.3.A2 | Kompaktna dovodno odvodna prezračevalna naprava - SANIATRIJE sestavljena iz ploščatega rekuperatorja z izkoristkom 80% in ventilatorjev na dovodu in povratku, jadrovinastimi priključki, skupaj z nosilno konstrukcijo za montažo naprave pod strop. Vdo = 380 m3/h Vod = 380 m3/h Hex,do = 150 Pa Hex,od = 130 Pa Ne = 165 W U=230 V/ 50 Hz Stenski žični upravljalnik z naslednjimi funkcijami: lokalni priklop, popolna elektronska regulacija, tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan, možnost nastavitve temperaturnega območja Vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter vezalnimi shemami. Vključno z ožičenjem do stenskega upravljalnika. V ponudbi zajeti tudi šolanje upravljavca naprave za upravljanje in vzdrževanje naprave. Mitsubishi Electric tip LOSSNAY LGH-50RVX-E ali enakovredno |  | kpl | 1 |  | 0
220 | 4_1 | 4.1.3.A3 | Kanalski električni grelnik zraka z zaščito proti pregretju izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje); Vključno ves montažni in pritrdilni material ter ožičenje. Montaža in priklop elektro kabla (zajeto v načrtu elektro inštalacij). Vključno s kanalskim tipalom za vklop grelnika. Regulacija preko lastne avtomatike. Vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter vezalnimi shemami. Tvklopa: -10 °C velikost ø200 P= 1,5 kW U=230 V/ 50 Hz VEAB tip CV20-150-1 MQU ali enakovredno |  | kpl | 2 |  | 0
221 | 4_1 | 4.1.3.A4 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod ali odvod zraka, skupaj s komoro, priključkom ø200 horizontalno, izolacijo komore dovodnih difuzorjev, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino, za montažo v spuščen rastrski strop 600x600mm . velikost 600-250 SYSTEMAIR tip VVKN ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
222 | 4_1 | 4.1.3.A5 | Kvadratni vrtinčni anemostat za dovod ali odvod zraka, skupaj s komoro, priključkom ø200 horizontalno, izolacijo komore dovodnih difuzorjev, elementom za regulacijo pretoka na komori, perforirano pločevino, za montažo v spuščen rastrski strop 600x600mm . velikost 400/600-200 SYSTEMAIR tip VVKN ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
223 | 4_1 | 4.1.3.A6 | Vrtinčni difuzor s prilagodnljivimi čepki, skupaj s komoro, montažnim in pritrdilnim materialom; SYSTEMAIR tip CAP-F-125-600-16 ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
224 | 4_1 | 4.1.3.A7 | Krožnikasti prezračevalni ventil za dovod zraka, skupaj z montažnim materialom. velikost 125 SYSTEMAIR tip BALANCE-S ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
225 | 4_1 | 4.1.3.A8 | Jeklena rešetka za odvod zraka z dvosmernimi lamelami ter elementom za nastavitev količine zraka, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom; barva po izbiri arhitekta; 225x125 SYSTEMAIR tip NOVA B-1-1-R1 ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
226 | 4_1 | 4.1.3.A9 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo. velikost 125 SYSTEMAIR tip BALANCE-E ali enakovredno |  | kos | 5 |  | 0
227 | 4_1 | 4.1.3.A10 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;" 425 × 125 SYSTEMAIR tip NOVA D-UR ali enakovredno |  | kos | 3 |  | 0
228 | 4_1 | 4.1.3.A11 | Fiksna zaščitna aluminijasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo ter montažnim materialom φ250 SYSTEMAIR tip IGC ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
229 | 4_1 | 4.1.3.A12 | Nadtlačna samodvižna žaluzija, skupaj z montažnim materialom φ250 SYSTEMAIR tip VK 25 ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
230 | 4_1 | 4.1.3.A13 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom ø125 CONNECTDEC tip NON WOVEN ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
231 | 4_1 | 4.1.3.A14 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom ø200 CONNECTDEC tip NON WOVEN ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
232 | 4_1 | 4.1.3.A15 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in elementi za distribucijo zraka. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom ø250 CONNECTDEC tip NON WOVEN ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
233 | 4_1 | 4.1.3.A16 | Okrogla dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo oz. v kanalskem razvodu, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka ø125 ø200 ø250 SYSTEMAIR tip TUNE-R ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
234 | 4_1 | 4.1.3.A17 | Okrogla dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo oz. v kanalskem razvodu, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka ø125 ø200 ø250 SYSTEMAIR tip TUNE-R ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
235 | 4_1 | 4.1.3.A18 | Okrogla dušilna loputa, montirana pred fleksibilno cevjo oz. v kanalskem razvodu, namenjena dodatni regulaciji pretoka zraka ø125 ø200 ø250 SYSTEMAIR tip TUNE-R ali enakovredno |  | kos | 2 |  | 0
236 | 4_1 | 4.1.3.A19 | "Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006." V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)). V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. |  | kg | 590 |  | 0
237 | 4_1 | 4.1.3.A20 | "Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;" debelina 13 mm ARMACELL tip ARMAFLEX AF ali enakovredno |  | m2 | 14 |  | 0
238 | 4_1 | 4.1.3.A21 | "Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;" debelina 19 mm ARMACELL tip ARMAFLEX AF ali enakovredno |  | m2 | 12 |  | 0
239 | 4_1 | 4.1.3.A22 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C; debelina 13 mm ARMACELL tip ARMAFLEX ACE ali enakovredno |  | m2 | 3 |  | 0
240 | 4_1 | 4.1.3.A23 | Kronsko vrtanje skozi opečnato steno za izvedbo odprtin za okrogle prezračevalne kanale ø250 |  | kos | 8 |  | 0
241 | 4_1 | 4.1.3.A24 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja |  | ur | 8 |  | 0
242 | 4_1 | 4.1.3.B | PREZRAČEVANJE - SKLADIŠČNI OBJEKT |  | 0
243 | 4_1 | 4.1.3.B1 | Odvodni kanalski ventilator v zvočno izoliranem ohišju z EC motorjem. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Vod = 180 m3/h Hex = 110 Pa P = 86 W U = 230 V/50 Hz SYSTEMAIR tip KV DUO 150 EC ali enakovredni |  | kos | 1 |  | 0
244 | 4_1 | 4.1.3.B2 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo. velikost 100 SYSTEMAIR tip BALANCE-E ali enakovredno |  | kos | 3 |  | 0
245 | 4_1 | 4.1.3.B3 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;" 425 × 125 SYSTEMAIR tip NOVA D-UR ali enakovredno |  | kos | 1 |  | 0
246 | 4_1 | 4.1.3.B4 | Pocinkana mreža proste površine Aef= min 85%, skupaj z okvirjem n montažnim materialom |  | kos | 1 |  | 0
247 | 4_1 | 4.1.3.B5 | "Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006." V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)). V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. |  | kg | 100 |  | 0
248 | 4_1 | 4.1.3.B6 | Akustično in toplotno izolativna fleksibilna cev za povezavo med kanalskim razvodom in prezračevalnimi ventili za odvod zraka. Priključitev s fleksibilnimi priključki dolžine 0,5m je predvidena zaradi dušenja zvoka ventilatorja. Sestavljena iz: - perforirane notranje cevi iz aluminija, laminirane s poliestrom, - poliesterske zaščitne folije za zaščito pred difuzijo delcev steklene volne, - termična in akustična izolativna plast iz stekene volne, - zunanja zaščitna plast iz aluminija, ojačana s poliestrom. Fleksibilna cev je izdelana skladno s standardom EN 13180. V ponudbi zajeti cev povprečne dolžine 1,5m, skupaj z objemkami in ostalim montažnim materialom ø100 CONNECTDEC tip NON WOVEN ali enakovredno |  | kos | 3 |  | 0
249 | 4_1 | 4.1.3.B7 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo prezračevanja |  | ur | 3 |  | 0

## 11-3
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 11_3 | 11.1 | ELABORAT TEHNOLOGIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL |  | 0
2 | 11_3 | 11.1.1 | ELABORAT TEHNOLOGIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL |  | 0
3 | 11_3 | 11.1.1.A | ELABORAT TEHNOLOGIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL |  | 0
4 | 11_3 | 11.1.1.A | ELABORAT TEHNOLOGIJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V ČASU IZVAJANJA DEL |  | 0
5 | 11_3 | 11.1.1.A1 | 8-urna zapora desnega tira |  | kos | 1 |  | 0
6 | 11_3 | 11.1.1.A2 | 8-urna zapora levega tira |  | kos | 1 |  | 0
7 | 11_3 | 11.1.1.A3 | 8-urna zapora desnega tira |  | kos | 1 |  | 0
8 | 11_3 | 11.1.1.A4 | 8-urna zapora levega tira |  | kos | 1 |  | 0
9 | 11_3 | 11.1.1.A5 | Šest 8-urnih zapor levega tira |  | kos | 1 |  | 0
10 | 11_3 | 11.1.1.A6 | Šest 8-urnih zapor desnega tira |  | kos | 1 |  | 0
11 | 11_3 | 11.1.1.A7 | Nadgradnja postajne SV naprave |  | kos | 1 |  | 0
12 | 11_3 | 11.1.1.A8 | Šest 8-urnih zapor desnega tira |  | kos | 1 |  | 0
13 | 11_3 | 11.1.1.A9 | 4-urni izklop napetosti na obeh tirih odseka Trbovlje - Sava |  | kos | 1 |  | 0
14 | 11_3 | 11.1.1.A10 | Šest 8-urnih zapor levega tira |  | kos | 1 |  | 0
15 | 11_3 | 11.1.1.A11 | 8-urni izklop napetosti na obeh tirih odseka Trbovlje - Zagorje |  | kos | 1 |  | 0
16 | 11_3 | 11.1.1.A12 | Šest 8-urnih zapor desnega tira |  | kos | 1 |  | 0
17 | 11_3 | 11.1.1.A13 | 4-urni izklop napetosti na obeh tirih odseka Trbovlje - Zagorje |  | kos | 1 |  | 0
18 | 11_3 | 11.1.1.A14 | Šest 8-urnih zapor levega tira |  | kos | 1 |  | 0
19 | 11_3 | 11.1.1.A15 | 8-urni izklop napetosti na obeh tirih odseka Zagorje – Sava |  | kos | 1 |  | 0
20 | 11_3 | 11.1.1.A16 | 4-urna zapora tira št. 3 |  | kos | 1 |  | 0
21 | 11_3 | 11.1.1.A17 | 4-urna zapora tira št. 2 |  | kos | 1 |  | 0
22 | 11_3 | 11.1.1.A18 | 60-dnevna zapore tira št. 3 |  | kos | 1 |  | 0
23 | 11_3 | 11.1.1.A19 | 60-dnevna zapore tira št. 2 |  | kos | 1 |  | 0
24 | 11_3 | 11.1.1.A20 | Prestavitve ločišča na »A« strani postaje |  | kos | 1 |  | 0
25 | 11_3 | 11.1.1.A21 | Prestavitve ločišča na »B« strani postaje |  | kos | 1 |  | 0
26 | 11_3 | 11.1.1.A22 | 12-urna zapora obeh tirov |  | kos | 1 |  | 0
27 | 11_3 | 11.1.1.A23 | 4-urne zapore tira št. 3 |  | kos | 1 |  | 0
28 | 11_3 | 11.1.1.A24 | 4-urne zapore tira št. 2 |  | kos | 1 |  | 0
29 | 11_3 | 11.1.1.A25 | Stroški zaradi počasnih voženj 50 km/h zaradi pripravljalnih del |  | kos | 1 |  | 0
30 | 11_3 | 11.1.1.A26 | Stroški zaradi počasnih voženj 50 km/h v času od zaključka del do tehničnih pregledov |  | kos | 1 |  | 0

## 11-7
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 11_7 | 11.7 | ELABORAT INFORMACIJSKIH OZNAK IN OPREME NA POSTAJI ZAGORJE |  | 0
2 | 11_7 | 11.7.1 | OPREMA |  | 0
3 | 11_7 | 11.7.1.A | KRAJEVNE TABLE |  | 0
4 | 11_7 | 11.7.1.B | USMERJEVALNE TABLE |  | 0
5 | 11_7 | 11.7.1.C | INFORMACIJSKI PANO ZA VOZNI RED, OBJAVE |  | 0
6 | 11_7 | 11.7.1.D | TABLE ZA PREPOVED |  | 0
7 | 11_7 | 11.7.1.E | NAPISNE PLOŠČICE |  | 0
8 | 11_7 | 11.7.1.F | KOŠ ZA ODPADKE |  | 0
9 | 11_7 | 11.7.1.G | KLOPI / SEDEŽI |  | 0
10 | 11_7 | 11.7.1.H | PIKTOGRAMI |  | 0
11 | 11_7 | 11.7.1.I | OZNAČEVANJE PROSTOROV / STORITEV |  | 0
12 | 11_7 | 11.7.1.J | DROGOVI ZA KRAJEVNE TABLE |  | 0
13 | 11_7 | 11.7.1.K | TEMELJI |  | 0
14 | 11_7 | 11.7.1.A | KRAJEVNE TABLE |  | 0
15 | 11_7 | 11.7.1.A1 | Krajevna tabla dim. 2000/500/40, kovinska, enojna, stenska Namestitev na fasadi nadhoda ob parkirišču, glej situacijo. |  | kos | 1 |  | 0
16 | 11_7 | 11.7.1.A2 | Krajevna tabla dim. 2000/500/40, kovinska, enojna, prostostoječa 4 x cev ᴓ63 mm in 8x objemke za cev Namestitev pred uvozom na postajo, vzporedno s tiri, glej situacijo. |  | kos | 2 |  | 0
17 | 11_7 | 11.7.1.A3 | Krajevna tabla dim. 2000/500/40, kovinska, dvojna, prostostoječa 4 x cev ᴓ63 mm in 8x objemke za cev Namestitev pred uvozom na postajo, vzporedno s tiri, glej situacijo. |  | kos | 3 |  | 0
18 | 11_7 | 11.7.1.B | USMERJEVALNE TABLE |  | 0
19 | 11_7 | 11.7.1.B1 | Usmerjevalna tabla / kažipot -kovinska, prostostoječa, dvostranska, dim. 1300/250/20 mm, 1 komplet = 2x tabla in 2xnosilec, pritrjena na pocinkano cev ᴓ 63mm z objemko, 2x temelj, postavljena prečno na smer dostopa. |  | kos | 2 |  | 0
20 | 11_7 | 11.7.1.B2 | Usmerjevalna tabla - P Invalid, P Dvigalo, P Tir / Track 2, P stopnice, P Parkirišče, IZHOD / EXIT, P Tir / Track 1, puščice, kovinska, viseča, dvostranska, dim. 2200/400/40 mm. Tabla je nameščena pod nastreškom, pri vhodu v nadhod, glej situacijo. |  | kos | 1 |  | 0
21 | 11_7 | 11.7.1.B3 | Usmerjevalna tabla - P Invalid, P Dvigalo, P Tir / Track 1, P stopnice, IZHOD / EXIT, P Tir / Track 2, puščice, kovinska, viseča, dvostranska, dim. 2200/400/40 mm. Tabla je nameščena pod nastreškom, pri vhodu v nadhod, glej situacijo. |  | kos | 1 |  | 0
22 | 11_7 | 11.7.1.C | INFORMACIJSKI PANO ZA VOZNI RED, OBJAVE |  | 0
23 | 11_7 | 11.7.1.C1 | Informacijski pano za vozni red, sestavo vlakov in krajevno/peronsko tablo, svetlobni, prostostoječi, dvojni, dvostranski vitrina dim. 815/1075/35 – 4 x krajevna peronska tabla dim.2132/400/40 mm Procrom natur, ᴓ80 mm, v 2535 mm – 4 x RF cev, Procrom natur, ᴓ80 mm, v 2100 mm – 2 x FE podložna plošča ᴓ 280 mm - 6 x RF okrasna rozeta - 6 x ustrezno osvetljena ter z odprtinami za uvod kabla Namestitev, glej situacijo. |  | kos | 2 |  | 0
24 | 11_7 | 11.7.1.C2 | Vitrina za DIN format B1, zunanja dim. 815/1075/35 mm stenski, enojni, zgornji rob obvestil o voznem redu največ na višini 1600 mm Informacijska točka je sestavljena iz enega informacijskega okvirja (vitrine s polnilom in tiskovino). Pano je enostranske izvedbe (1vitrina) in nesvetlobni. Vitrina tiskovine DIN formatovina 35 mm naravno eluksiran ALU odpiralno krilo z nasadili zgoraj ali levo/desno polnilo leksan kovinsko hrbtišče + pluta + perforirana pločevina RAL 9016, barva bela varnostna ključavnica 2x in pritrdilni elementi |  | kos | 2 |  | 0
25 | 11_7 | 11.7.1.D | TABLE ZA PREPOVED |  | 0
26 | 11_7 | 11.7.1.D1 | Tabla za prepoved - prepovedano prečkanje tirov, dim. 2480/620/40 mm, kovinska, enostranska, dvojna, table bodo pritrjene na ograjo v medtirju vzporedno s tiri, glej situacijo. |  | kos | 4 |  | 0
27 | 11_7 | 11.7.1.E | NAPISNE PLOŠČICE |  | 0
28 | 11_7 | 11.7.1.E1 | Napisne ploščice iz srebrne eloksirane pločevine, obstojna na atmosferske vplive, pritrjena na stopniščne roče ograje in stene dvigala ter podhoda predvidena je strukturna razlika med ploščico in stopn. ograjo in stenami napisna ploščica vsebuje napis v Brajici s kratkim sporočilom, skladno z navodili ZDSSS, glej situacijo | Tir 1: 1x na steni ob dvigalu (1x na ročaju) Tir 2: 1x na steni ob dvigalu (1x na ročaju) žel.postaja: 1x na držaju za stoječe potnike | kos | 5 |  | 0
29 | 11_7 | 11.7.1.F | KOŠ ZA ODPADKE |  | 0
30 | 11_7 | 11.7.1.F1 | Koš za odpadke, zunanji kovinski, kovinski, z objemkami,odpiranje navzgor npr: tip BANI 30 ZID+ P (na stebrih javne razs.in stebrih nadstrešnice), namestitev, glej situacijo. |  | kos | 12 |  | 0
31 | 11_7 | 11.7.1.F2 | Koš za odpadke, zunanji betonski, npr: (Koš za odpadke SEPARAT s pepelnikom na peronu), Dimenzije: 64 x 38 x 102 cm, teža 200kg volumen 3 x 40 litrov, namestitev, glej situacijo. |  | kos | 3 |  | 0
32 | 11_7 | 11.7.1.G | KLOPI / SEDEŽI |  | 0
33 | 11_7 | 11.7.1.G1 | Klop/sedeži npr: tip BANI Irena / Talna ali stenska / SŽ 3-sed, kovinski, z nosilnim držalom, mrežasti, s sedalom, hrbtnim naslonom in ročajem za roke. Klopi so pritrjene v tla ali v AB temelje dim. 60 x 80 x 25 cm. Sestavi sedežev so nameščeni v čakalnici in na otočnem peronu, glej situacijo. |  | kos | 22 |  | 0
34 | 11_7 | 11.7.1.G2 | Klop/sedeži, zunanja, prostostoječa, brez naslona tip B 200 - SŽ, dim. 200/50/40 cm Podstavek, beton + rečni ali lomljen kamen - soški, zeleni, granulat 4 - 8 mm, posneti vogali 1 cm Sedež, Leseni morali - trdi les, dim 6/6 cm, lazurni premaz v naravni barvi Sestavi sedežev so nameščeni na otočnem peronu, glej situacijo. |  | kos | 4 |  | 0
35 | 11_7 | 11.7.1.G3 | Klop/sedeži, 3 sed, bukova vezana plošča, lakirana, srebrno podnožje, z ročnimi opirali povsod npr: Klopi Transit lesene Sestavi sedežev so nameščeni v čakalnici, glej situacijo. |  | kos | 4 |  | 0
36 | 11_7 | 11.7.1.G4 | Klop/sedeži, 3 sed, bukova vezana plošča, lakirana, srebrno podnožje, brez ročnih opiral npr: Klopi Transit lesene Sestavi sedežev so nameščeni v nadhodu, glej situacijo. |  | kos | 2 |  | 0
37 | 11_7 | 11.7.1.H | PIKTOGRAMI |  | 0
38 | 11_7 | 11.7.1.H1 | Piktogrami - P Tir / Track 1, kovinski, konzolni, obojestranski dim. 500/500/40 mm, nameščeni na drogu javne razsvetljave in/ali stebru nadstrešnice |  | kos | 7 |  | 0
39 | 11_7 | 11.7.1.H2 | Piktogrami - P Tir / Track 2, kovinski, konzolni, obojestranski dim. 500/500/40 mm, nameščeni na drogu javne razsvetljave in/ali stebru nadstrešnice, glej situacijo |  | kos | 6 |  | 0
40 | 11_7 | 11.7.1.H3 | Usmerjevalna tabla/kažipot - izhod s perona desno kovinski, konzolni, enostranski dim. 500/500/40 mm,na peronu, na drogu javne razsvetljave, vzporedno z tirom, glej situacijo |  | kos | 2 |  | 0
41 | 11_7 | 11.7.1.H4 | Usmerjevalna tabla/kažipot - izhod s perona levo kovinski, konzolni, enostranski dim. 500/500/40 mm, na peronu, na drogu javne razsvetljave, vzporedno z tirom |  | kos | 2 |  | 0
42 | 11_7 | 11.7.1.H5 | Piktogrami - P Železniška postaja, kovinski, konzolni, obojestranski, dim. 500/500/40 mm, Namestitev na fasadi nadhoda s cestne strani na ob parkirišču, glej situacijo |  | kos | 1 |  | 0
43 | 11_7 | 11.7.1.H6 | Piktogram - P Čakalnica, kovinski, konzolni, obojestranski dim. 500/500/40 mm, Namestitev na fasadi postajnega poslopja, glej situacijo |  | kos | 1 |  | 0
44 | 11_7 | 11.7.1.H7 | Piktogram - P Kolesarnica, kovinski, konzolni, obojestranski dim. 500/500/40 mm, Namestitev na drogu javne razsvetljave s cestne strani |  | kos | 1 |  | 0
45 | 11_7 | 11.7.1.H8 | Piktogram - P Potniška blagajna, kovinski, konzolni, obojestranski dim. 500/500/40 mm, Namestitev na fasadi postajnega poslopja pri vhodu v čakalnico, glej situacijo |  | kos | 1 |  | 0
46 | 11_7 | 11.7.1.H9 | Piktogram - P WC, kovinski, konzolni, obojestranski dim. 500/500/40 mm, Namestitev na fasadi postajnega poslopja, glej situacijo |  | kos | 1 |  | 0
47 | 11_7 | 11.7.1.I | OZNAČEVANJE PROSTOROV / STORITEV |  | 0
48 | 11_7 | 11.7.1.I1 | Označevanje prostorov/storitev. Napisi na steklo, vrata, stene, dvigala in prodajna okenca, glej situacijo |  | kos | 1 |  | 0
49 | 11_7 | 11.7.1.J | DROGOVI ZA TABLE |  | 0
50 | 11_7 | 11.7.1.J1 | Drogovi za krajevne table: Pocinkana cev ᴓ63 mm L = 3100 mm Barvana RAL 7035, svetlosiva barva |  | kos | 8 |  | 0
51 | 11_7 | 11.7.1.J2 | Drogovi za usmerjevalne table / kažipot: Pocinkana cev ᴓ63 mm L = 2100 mm Barvana RAL 7035, svetlosiva barva |  | kos | 4 |  | 0
52 | 11_7 | 11.7.1.J3 | Drogovi za table prepovedano prečkanje tirov: Pocinkana cev ᴓ63 mm L = 3100 mm Barvana RAL 7035, svetlosiva barva |  | kos | 10 |  | 0
53 | 11_7 | 11.7.1.J4 | Drogovi za prostostoječe table, Pocinkana cev Ø80 mm, L = 2535 mm Barvana RAL 7035, svetlosiva barva |  | kos | 4 |  | 0
54 | 11_7 | 11.7.1.J5 | Drogovi za prostostoječe table, Pocinkana cev Ø80 mm, L = 2100 mm Barvana RAL 7035, svetlosiva barva |  | kos | 2 |  | 0
55 | 11_7 | 11.7.1.K | TEMELJI |  | 0
56 | 11_7 | 11.7.1.K1 | Temelji za nosilce ᴓ60, ᴓ80 mm, - krajevne, usmerjevalne/kažipot in table za prepovenado prečkanje tirov, dim. 40/40/80 cm |  | kos | 20 |  | 0
57 | 11_7 | 11.7.1.K2 | Temelji za kovinske klopi dim. 60/80/25 cm |  | kos | 68 |  | 0

## 12_SPLOŠNI DEL
ID | ID1 | post. | Opis postavke | Opomba | EM | Količina | cena/EM | SKUPAJ
1 | 12 | 12 | SPLOŠNI DEL |  | 0
2 | 12 | 12.1 | SPLOŠNI DEL |  | 0
3 | 12 | 12.1 | Splošni del |  | 0
4 | 12 | 12.1.1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev, začasne transportne poti, oznakami gradbišča ter kasnejša odstranitev vseh objektov in vzpostavitev v prvotno stanje. | Pri organizaciji gradbišča upoštevati varnostni načrt | kpl | 1 |  | 0
5 | 12 | 12.1.2 | Izdelava Geodetskega posnetka vseh izvedenih del (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). |  | kpl | 1 |  | 0
6 | 12 | 12.1.3 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) vseh izvedenih del (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). |  | kpl | 1 |  | 0
7 | 12 | 12.1.4 | Izdelava Projektne dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za vsa izvedena dela (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). |  | kpl | 1 |  | 0
8 | 12 | 12.1.5 | Izdelava Projekta za vpis v uradne evidence (PVE) ter izvedba vpisa v uradne evidence skladno z veljavno zakonodajo (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). |  | kpl | 1 |  | 0
9 | 12 | 12.1.6 | Izdelava DZO (5 tiskanih izvodov in 1 izvod v elektronski obliki). |  | kpl | 1 |  | 0
10 | 12 | 12.1.7 | Notranja tekoča kontrola za vsa dela na območju postaje |  | kpl | 1 |  | 0
11 | 12 | 12.1.8 | Projektantski nadzor pri izvedbi vseh del. |  | ur | 1400 |  | 0
12 | 12 | 12.1.9 | Zakoličba posameznih infrastrukturnih vodov (elektrika, komunala, plin, CATV...) po navodilih posameznih upravljavcev, nadzor upravljavcev posameznih vodov pri izvajanju gradbenih del na območju križanja in zaščita komunalnih vodov za celotno območje železniške postaje, ki je predmet nadgradnje. |  | kpl | 1 |  | 0
13 | 12 | 12.1.10 | Zagotovitev pogojev za delo (pisarniški prostori, oprema). |  | kpl | 1 |  | 0
14 | 12 | 12.1.11 | Zagotovitev osebnega vozila. |  | kpl | 1 |  | 0