446/09

Sistem SCADA

Specifikacije sistemskih zahtev

Verzija 1.0.0

Velja od 15.3.2018

PODATKI O PREDPISU:

IZDELAL:	Gregor Košak

DATUM:	15.3.2018

PODPIS:

PREGLEDAL:	Stojan Haler

DATUM:	15.3.2018

PODPIS:

PREGLEDAL:	Peter Korbar

DATUM:	15.3.2018

PODPIS:

ODOBRIL:	Matjaž Kranjc

DATUM:	15.3.2018

PODPIS:

ŠT. STRANI:	38

ŠT. PRILOG:	0

IZDAL:	SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

TABELA SPREMEMB:

Zap. št.	Z A D E V A	Objavljeno z dopisom	Velja od
Številka	Leto
1	2	3	4	5
1	Prva izdaja dokumenta	20.3.2018

KAZALO:

1.	Uvod	5

1.1	Namen dokumenta	5

1.2	Seznam uporabljenih kratic	5

2.	Osnovne zahteve	5

2.1	Osnovne zahteve lokalnega nivoja	6

2.2	Osnovne zahteve nadzornega nivoja	6

3.	Nadzorni nivo	7

3.1	Grafični vmesnik	7

3.2	Sestava zaslonskega prikaza	8

3.3	Nivoji in pooblastila	8

3.4	Uporabniška imena in gesla	9

3.5	Alarmi	9

3.6	Arhiviranje	10

4.	Javljanja in krmiljenje	10

4.1	Sistemska javljanja	10

4.2	Gretje kretnic	12

4.2.1	Javljanja gretja kretnic	12

4.2.2	Ukazi gretja kretnic	14

4.3	Razsvetljava	14

4.3.1	Načini posluževanja razsvetljave	14

4.3.2	Parametri razsvetljave	15

4.3.3	Javljanja razsvetljave	15

4.3.4	Ukazi razsvetljave	17

4.4	Dizel agregat	17

4.4.1	Javljanja dizel agregata	18

4.4.2	Ukazi dizel agregata	25

4.5	Klimatizacija	26

4.5.1	Javljanja klimatske naprave	26

4.5.2	Ukazi klimatske naprave	30

4.6	Napajanje	31

4.6.1	Javljanja NAP omare	32

4.6.2	Javljanja sistema brezprekinitvenega napajanja UPS	32

4.6.3	Ukazi sistema brezprekinitvenega napajanja UPS	38

4.7	Javljanja registrofonov	38

Uvod

Namen dokumenta

ID	Tip	Besedilo
1.1/1	Info	Namen dokumenta je definiranje zahtev za sisteme (SCADA), ki omogočajo nadzor in upravljanje z varnostno ne-relevantnimi sistemi dejanskega stanja v realnem času.
1.1/2	Info	Opisane zahteve so projektno neodvisne in veljavne na področju celotne Slovenije.

Seznam uporabljenih kratic

ID	Tip	Besedilo
1.2/1	Info	CVP – center vodenja prometa
1.2/2	Info	DEA – dizel agregat
1.2/3	Info	JŽI – javna železniška infrastruktura
1.2/4	Info	NAP – razdelilna omara napajalnega sistema
1.2/5	Info	ROG – razdelilna omara gretja kretnic
1.2/6	Info	SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) – sistem, namenjen zajemu podatkov, vizualizaciji in shranjevanju le-teh, alarmiranju in ročnemu upravljanju procesov
1.2/7	Info	SQL (ang. Structured Query Language) – strukturirani povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami
1.2/8	Info	SV – signalnovarnostne (naprave)
1.2/9	Info	SŽ – Slovenske železnice
1.2/10	Info	UOG – upravljalna omara gretja kretnic
1.2/11	Info	UPS (ang. Uninteruptable Power Supply) – sistem brezprekinitvenega napajanja

Osnovne zahteve

ID	Tip	Besedilo
2/1	Zahteva	Uporabljene rešitve morajo omogočati širitev sistema.
2/2	Zahteva	Uporabi se tehnologija, ki omogoča splošno dostopnost razvojnih orodij in za katero se predvidevajo posodobitve ter podpora pri nadgradnjah.
2/3	Zahteva	Uporaba standardne, na trgu dobavljive opreme.
2/4	Zahteva	Rešitev mora omogočati enostavno dodajanje novih postaj, postajališč ali drugih kontroliranih mest brez spreminjanja obstoječih.
2/5	Zahteva	Zagotovljena mora biti odprtost sistema za povezovanje in kompatibilnost z drugimi sistemi.
2/6	Zahteva	Upravljavcu JŽI mora biti na razpolago izvorna koda lokalnega in nadzornega nivoja, ki jo lahko spreminja ali preda v uporabo tretjim osebam za namene nadgradnje sistema, tj. predaja avtorskih pravic za celoten sistem.
2/7	Zahteva	Izveden mora biti sistem za periodično nastavitev točnega časa in sinhronizacijo časa vseh naprav v sistemu.
2/8	Zahteva	Krmilniki, strežniki in nadzorni računalniki so povezani na podatkovno omrežje SŽ.

Osnovne zahteve lokalnega nivoja

ID	Tip	Besedilo
2.1/1	Zahteva	Lokalni nivo sestavljajo krmilniki na postajah, postajališčih in drugih kontroliranih mestih.
2.1/2	Info	Naloga krmilnikov na lokalnem nivoju je da komunicirajo, krmilijo in nadzorujejo zunanje sisteme in posredujejo podatke o stanju priključenih sistemov na nadzorni nivo sistema SCADA.
2.1/3	Zahteva	Modularna zgradba krmilnikov, kar v primeru nadgradnje oz. spreminjanja sistema omogoča enostavno nadgradnjo z dodajanjem vhodno-izhodnih modulov.
2.1/4	Zahteva	Krmilnik deluje v: nadzorovanem ali avtonomnem delovanju.
2.1/4.1	Info	V nadzorovanem delovanju je mogoč nadzor delovanja iz enega od nadzornih računalnikov.
2.1/4.2	Info	V avtonomnem delovanju krmilnik deluje neodvisno od nadzornega računalnika glede na predpisan algoritem delovanja, ki je določen za vsak sistem posebej (npr. ob izpadu komunikacije).
2.1/5	Zahteva	Sistem ima mehanizem za preverjanje komunikacije z nadzornim nivojem, če le-ta ni vzpostavljena, krmilnik preide v avtonomni način delovanja.
2.1/6	Zahteva	Vsi elementi lokalnega sistema morajo biti napajani iz brezprekinitvenega napajalnega sistema UPS, vezano na trajanje delovanja UPS sistemov SV naprav
2.1/7	Zahteva	Lokacija strojne opreme lokalnega nivoja je odvisna od prostorske razpoložljivosti postaje, postajališča ali drugega kontroliranega mesta; nahajati se mora v ločenem prostoru v katerega nepooblaščene osebe nimajo vstopa. Postavitev je definirana ob vsakem naročilu.
2.1/8	Zahteva	Lokalni sistem ima barvni grafični posluževalni zaslon za lokalno delo. Zaslon je na dotik namenjen posluževanju sistema. Lokalni sistem ima tudi preklopna industrijska stikala za izbiro režima dela: lokalno, daljinsko ročno za vse glavne sisteme, kot so: razsvetljava, gretje kretnic,…

Osnovne zahteve nadzornega nivoja

ID	Tip	Besedilo
2.2/1	Zahteva	Nadzorni nivo sestavljata dva SCADA strežnika, ki sta med seboj povezana in delujeta v redundanci (ob izpadu primarnega strežnika njegovo nalogo prevzame drugi).
2.2/2	Zahteva	Nadzorni nivo sestavlja tudi SQL strežnik, ki skrbi za hranjenje vseh dogodkov in alarmov.
2.2/3	Zahteva	Strežniška infrastruktura nadzornega nivoja je postavljena v virtualnem okolju, če je mogoče, na obstoječo virtualno platformo.
2.2/4	Zahteva	Sistem ima mehanizem za preverjanje komunikacije z lokalnim nivojem, če le-ta ni vzpostavljena, javi ustrezni alarm.
2.2/5	Zahteva	Ob lokalnem (krajevnem) vodenju prometa na posamezni postaji uporabnik dostopa v sistem SCADA preko spletnega brskalnika.
2.2/6	Zahteva	Ob lokalnem (krajevnem) vodenju prometa je mogoče konfigurirati katere postaje, postajališča ali druga kontrolirana mesta je mogoče upravljati s te postaje.
2.2/7	Zahteva	Nadzorni nivo SCADA sistema nima dostopa do funkcij operacijskega sistema.

Nadzorni nivo

ID	Tip	Besedilo
3/1	Zahteva	Na sistem so priključene vsaj naslednje naprave ali sistemi: napajalni sistem za signalno varnostne naprave in UPS, razsvetljava, dizel električni agregat (DEA), gretje kretnic in klimatske naprave in nadzor temperature in vlage v tehničnih prostorih in prometnih uradih.
3/2	Zahteva	Sistem omogoča: vizualizacijo procesnih rezultatov (stanj posameznih naprav, ki so prek naprav na lokalnem nivoju priključene na sistem SCADA), alarmiranje ob raznih dogodkih, hranjenje ter prikaz stanj, upravljanje z varnostno ne-relevantnimi sistemi in poizvedovanje po zgodovini dogodkov.

Grafični vmesnik

ID	Tip	Besedilo
3.1/1	Zahteva	Zaslonski prikazi se nahajajo na vseh nadzornih računalnikih, tako v CVP kot na lokalnih nadzornih mestih (v kolikor se tam nahaja računalnik).
3.1/2	Zahteva	Sistem prehodov med zaslonskimi prikazi je enak.
3.1/3	Sistem vsebuje pregledno sliko na osrednjem prikazu, na kateri so prikazane vse tirne slike lokacij, ki jih sistem pokriva.
3.1/4	Zahteva	Na pregledni sliki so prikazana vsa bolj pomembna javljanja: status vhodno-izhodnih enot stanje vklopa razsvetljave, stanje delovanja DEA, stanje gretja kretnic, temperature v tehničnih prostorih in status napajanja in UPS-a.
3.1/5	Zahteva	Za ogled podrobnejših informacij želene postaje, postajališča ali drugega kontroliranega mesta se pride s klikom na tirno situacijo na pregledni sliki.
3.1/6	Zahteva	V primeru alarma oz. napake na napravi oz. sistemu določene postaje, postajališča ali drugega kontroliranega mesta se obroba tirne situacije na pregledni sliki obarva rdeče.
3.1/7	Zahteva	V CVP je preko pregledne slike mogoč pregled celotnega sistema.

Sestava zaslonskega prikaza

ID	Tip	Besedilo
3.2/1	Zahteva	Sistemska vrstica vsebuje vsaj: trenutni datum in uro, prijavljenega uporabnika, naslov zaslonskega prikaza in kontrolo živosti slike.
3.2/2	Zahteva	Izbirna vrstica vsebuje gumbe za prehod na druge zaslonske prikaze. Na izbiro so vedno le tisti gumbi, katerih uporaba je v trenutni sliki mogoča.
3.2/3	Zahteva	Osrednji del zaslonskega prikaza se spreminja glede na vsebino prikaza in lahko vsebuje: tirno sliko, tloris postaje, postajališča ali drugega kontroliranega mesta, parametre gretja kretnic in DEA, nastavitve razsvetljave, zgodovino alarmov ali dogodkov,...
3.2/4	Zahteva	Alarmno/dogodkovno okno, sestavljeno iz dveh delov: trenutni alarmi in dogodki.

Nivoji in pooblastila

ID	Tip	Besedilo
3.3/1	Zahteva	Sistem je v osnovi razdeljen na šest skupini, ki imajo določen nivo pooblastil za delo v sistemu; osnovna skupina, razsvetljava prometnik/progovni prometnik, napredni uporabnik vzdrževalec, administrator.
3.3/2	Zahteva	Vsak uporabnik, ki je pooblaščen za delo v sistemu, je razporejen v eno izmed skupin. V sistem se prijavi z uporabniškim imenom in geslom.
3.3/3	Zahteva	Uporabniku v osnovni skupini je dovoljen samo pregled zaslonskega prikaza.
3.3/4	Uporabnik v skupini razsvetljava ima enake pravice kot uporabnik osnovne skupine, poleg tega ima možnost vklopa in izklopa razsvetljave.
3.3/5	Zahteva	Prometnik/progovni prometnik ima pravico vklopa/izklopa in spreminjanja načina delovanja posameznih naprav, potrjevanja določenih alarmov in dogodkov, lahko spremlja delovanje naprav, pregleduje zgodovino dogodkov in alarmov.
3.3/6	Napredni uporabnik ima enake pravice kot prometnik/progovni prometnik, poleg tega ima dostop do shranjenih datotek, v katerih so zapisani vsi alarmi in drugi dogodki.
3.3/7	Zahteva	Vzdrževalec ima enake pravice kot napredni uporabnik, poleg tega ima dostop do vseh nastavitev znotraj SCADA sistema, ki niso povezane s skupinami in z uporabniškimi računi.
3.3/8.1	Zahteva	Administrator ima enake pravice kot vzdrževalec, poleg tega ima dostop do vseh nastavitev tako na nivoju aplikacije, kot na nivoju operacijskega sistema.
3.3/8.2	Zahteva	Administrator ima iz osrednjega prikaza sistema (npr. s klikom na gumb) možnost definiranja nove skupine ter spreminjanja in brisanja že obstoječe. Mogoče je tudi spreminjanje pravic posamezni skupini.
3.3/8.3	Zahteva	Vnos, izbris in urejanje nivojev in pooblastil je dovoljen le administratorju in sicer iz osrednjega prikaza sistema.
3.3/8.4	Zahteva	Administrator ima možnost dodajanja uporabnikov in spreminjanja uporabnikovih podatkov.
3.3/9	Zahteva	Vzdrževalec in administrator imata možnost izločitve posameznega sistema.
3.3/10	Zahteva	Vsak uporabnik ima posebej definirane pravice za posamezno postajo, postajališče ali drugo kontrolirano mesto.
3.3/11	Zahteva	Pregled postaje, postajališča ali drugega kontroliranega mesta, za katerega prijavljeni uporabnik nima pravic, je mogoč, vendar uporabnik ne dobiva alarmov in opozoril, ravno tako je onemogočeno posluževanje te lokacije.

Uporabniška imena in gesla

ID	Tip	Besedilo
3.4/1	Zahteva	Vsak uporabnik ima svoje unikatno uporabniško ime in geslo.
3.4/2	Zahteva	Vsak uporabnik ima možnost iz osrednjega prikaza sistema spremeniti svoje geslo.
3.4/3	Zahteva	Administrator sistema ob vpisu novega uporabnika določi njegovo uporabniško ime in geslo, pri čemer ga v primeru vnosa uporabniškega imena, ki v sistemu že obstaja, sistem mora o tem obvesti in ponovno zahtevati vnos oz. preklic akcije.
3.4/4	Pri prvi prijavi novega uporabnika sistem le-tega pozove k spremembi gesla.

Alarmi

ID	Tip	Besedilo
3.5/1	Zahteva	Alarm se na nadzornem računalniku javi ob vsaki napaki oz. drugem dogodku, ki je za uporabnika večjega pomena.
3.5/2	Zahteva	Prikaz alarma je odvisen od pooblastil oz. skupine, v katero je uporabnik razvrščen.
3.5/3	Zahteva	Sistem vsebuje alarmno listo, prikazano v osrednjem delu zaslonskega prikaza, v kateri so prikazani vsi nepotrjeni alarmi.
3.5/4	Zahteva	Alarmi in dogodki se potrjujejo z dvojnim levim miškinim klikom na izbran alarm ali dogodek, razen če je v oknu mogoče naenkrat potrditi vse alarme in dogodke. Sistem shrani podatek, kateri uporabnik je potrdil določeni alarm.
3.5/5	Zahteva	Ob vsakem novem alarmu se pojavi zvočni signal (pisk), ki preneha s potrditvijo alarma; ponovno javljanje alarma, ki je bil predhodno že potrjen, ne sproži ponovnega zvočnega signala.
3.5/6	Zahteva	Vzdrževalec in administrator lahko zvočni signal izklopita, vendar le za uporabnike svoje skupine.

Arhiviranje

ID	Tip	Besedilo
3.6/1	Zahteva	Vsi alarmi in dogodki se arhivirajo v SQL podatkovni bazi.
3.6/2	Zahteva	V primeru izpada povezave z SQL bazo, se vsi alarmi in dogodki shranijo na drugi lokaciji (npr. lokalno) in se po ponovni vzpostavitvi povezave zapišejo v SQL bazo.
3.6/3	Sistem vsebuje arhivsko okno, ki vsebuje vse alarme in dogodke, prikazan v osrednjem delu zaslonskega prikaza.
3.6/4	Zahteva	Ob odprtju arhivskega okna so prikazani samo alarmi in dogodki za zadnjih 24 ur, ogled ostalih je mogoč preko filtriranja.
3.6/5	Zahteva	Sistem omogoča filtriranje vseh alarmov/dogodkov po: datumu in času, uporabniku, ki je alarm potrdil, tipu dogodka oz. stanju, potrjenosti in lokaciji (v primeru večih postaj, postajališč ali drugih kontroliranih mest).
3.6/6	Zahteva	Vsi alarmi in dogodki morajo biti shranjeni in na voljo do treh let.
3.6/7	Zahteva	Iz arhivskega okna je mogoče izvoziti vse alarme in dogodke v csv in pdf datoteko, pri čemer bora biti izpis v pdf formatu v človeku jasno berljivi obliki. Izpis je filtriran in urejen enako kot na prikazni sliki. Datoteke se shranjujejo na strežniku, do njih imajo dostop uporabniki skupin: napredni uporabnik, vzdrževalec in administrator.

Javljanja in krmiljenje

Sistemska javljanja

ID	Tip	Besedilo
4.1/1	Zahteva	Izpad enega izmed SCADA strežnikov Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/2	Zahteva	Izpad katerega izmed nadzornih računalnikov Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/3	Zahteva	Izpad krmilnika Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/4	Zahteva	Napaka krmilnika Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/5	Zahteva	Nedefinirano stanje krmilnika Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/6	Zahteva	Izpad I/O enote Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/7	Zahteva	Izpad katerekoli izmed drugih enot (če je vgrajena v sistem, npr. komunikacijski modul) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/8	Zahteva	Izpad povezave Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/9	Zahteva	Izpad SQL strežnika Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.1/10	Zahteva	Kjer je možno, je v alarmih izpisana enota, na kateri je prišlo do motnje ali napake.
4.1/11	Zahteva	Vzdrževalec in administrator imata možnost izklopa in vklopa alarmiranja sistemskih krmilniških alarmov za vsak krmilnik posebej.

Gretje kretnic

ID	Tip	Besedilo
4.2/1	Info	Mogoča sta dva načina delovanja gretja kretnic: lokalno in daljinsko.
4.2/2	Info	Preklop med obema načinoma delovanja se izvaja s preklopom stikala "lokalno–daljinsko" na čelni plošči omare UOG.
4.2/3	Info	Zgoraj navedena načina delovanja posameznih ROG omar se definira za vsako ROG posebej.
4.2/4	Zahteva	Način delovanja je prikazan na osrednjem delu slike (ob ustrezni izbiri prikaza).
4.2/5	Zahteva	V primeru daljinskega upravljanja sistema gretja kretnic je potrebno predtem preveriti, da je pred vključitvijo kateregakoli dela sistema gretja kretnic vključen tudi vir energetskega napajanja za grelce.
4.2/6	Zahteva	Gretje kretnic se po dveh urah samodejno izklopi, o čemer je uporabnik obveščen.
4.2/7	Zahteva	Pri vklopu več con gretja kretnic hkrati krmilnik poskrbi za to, da se ne vklopijo vse cone naenkrat, ampak z deset sekundno zakasnitvijo.

Javljanja gretja kretnic

ID	Tip	Besedilo
4.2.1/1	Zahteva	Gretje na posameznem segmentu vključeno/izključeno (npr. gretje vklopljeno/izklopljeno na ROG A) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.2.1/2	Zahteva	Posamezna kretnica ogrevana (npr. kretnica 1 greje/ne greje - ROG A) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.2.1/3	Zahteva	Motnja na posameznem segmentu gretja (npr. motnja na ROG A) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.2.1/4	Zahteva	Napaka na posameznem segmentu gretja (npr. napaka na ROG A) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.2.1/5	Zahteva	Motnja na posamezni kretnici (npr. motnja na kretnici 1 - ROG A) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.2.1/6	Zahteva	Napaka na posamezni kretnici ( npr. napaka na kretnici 1 - ROG A) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da

Ukazi gretja kretnic

ID	Tip	Besedilo
4.2.2/1	Zahteva	Vklop/izklop na posameznem segmentu (npr. vklop/izklop gretja ROG A) Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da

Razsvetljava

ID	Tip	Besedilo
4.3/1	Info	Razsvetljujejo se lahko naslednji prostori: peroni, podhodi, nadstreški in stopnišča, okolica postaje (npr. parkirni prostor), tehnični prostori, čakalnice,...
4.3/2	Info	Mogoča sta dva načina delovanja vklopa/izklopa razsvetljave: lokalno in daljinsko (ročno in avtomatsko).
4.3/3	Zahteva	Način delovanja je prikazan na osrednjem delu slike (ob ustrezni izbiri prikaza).
4.3/4	Zahteva	Vsi tokokrogi razsvetljave morajo biti povezani v sistem SCADA.
4.3/5	Info	Za vse zahteve glede razsvetljave v nadaljevanju se smatra, da so stikala tokokrogov v položaju "daljinsko"
4.3/6	Zahteva	Za vsak tokokrog razsvetljave je potrebno izvesti tokovno kontrolo posameznega tokokroga tako, da v sistem pride informacija da svetilke dejansko svetijo.
4.3/7	Zahteva	Krmilnik skrbi, da je posamezni tokokrog razsvetljave vklopljen najmanj 5 -10 min, odvisno od tipa svetilke.
4.3/8	Zahteva	Posamezni tokokrogi za zunanje prostor morajo biti krmiljeni tako,da bo razsvetljava optimizirana v dnevnem in nočnem režimu obratovanja.
4.3/9	Zahteva	V primeru izpada napajanja na stopnišču ali v podhodu se mora vklopiti zasilna razsvetljava (neglede na stanje luxomata).
4.3/10	Zahteva	Pri vklopu več tokokrogov hkrati krmilnik poskrbi za to, da se ne vklopijo vsi naenkrat, ampak z deset sekundno zakasnitvijo.
4.3/11	Zahteva	V primeru avtonomnega delovanja krmilnika je stanje vklopa/izklopa tokokroga razsvetljave zunanjih prostorov določeno s stanjem luxomata.

Načini posluževanja razsvetljave

ID	Tip	Besedilo
4.3.1/1	Zahteva	Daljinsko ročno delovanje: vklop/izklop preko grafičnega vmesnika, deluje neglede na stanje luxomata.
4.3.1/2	Zahteva	Daljinsko avtomatsko delovanje: možnost nadzora vklopa/izklopa razsvetljave s: stanjem luxomata pomočjo številke vlaka, dobljene iz sistema najave vlakov ali vnaprej pripravljenim urnikom.
4.3.1/2.1	Info	Pri vklopu/izklopu razsvetljave s številko vlaka, dobljene iz sistema najave vlakov, je potrebno za vsak vlak določiti, za kateri tip vlaka se bo posamezen tokokrog razsvetljave vklopil/izklopil.
4.3.1/3	Zahteva	V primeru daljinskega avtomatskega načina vklopa/izklopa tokokroga razsvetljave s številko vlaka, če krmilnik dobi zahtevo za vklop tokokroga, katerega vklop je že bil najavljen ali je v izvrševanju, krmilnik določi novi čas zakasnitve vklopa, ki je enak krajšemu izmed obeh in novi čas izklopa, ki je daljši izmed obeh časov, ki sta podana za posamezen vklop/izklop obravnavanega tokokroga.

Parametri razsvetljave

ID	Tip	Besedilo
4.3.2/1	Zahteva	Dostop do parametrov razsvetljave imata vzdrževalec in administrator.
4.3.2/2	Zahteva	Parametri se nastavljajo za vsak tokokrog razsvetljave posebej.
4.3.2/3	Zahteva	Režim: ročno: ročno vklapljanje tokokroga avtomatsko: avtomatsko vklapljanje glede na način delovanja v avtomatskem režimu
4.3.2/4	Zahteva	Način delovanja v avtomatskem režimu: luxomat: glede na stanje luxomata številka vlaka: glede na številko vlaka urnik: glede na urnik
4.3.2/5	Zahteva	Upoštevanje luxomata (samo pri načinu delovanja s številko vlaka ali z urikom) Ne upoštevaj luxomata Upoštevaj luxomat
4.3.2/6	Zahteva	Vsakemu tokokrogu se lahko vklopi ali izklopi alarmiranje ter nastavi zakasnitev alarmiranja.

Javljanja razsvetljave

ID	Tip	Besedilo
4.3.3/1	Zahteva	Prisotnost omrežne napetosti Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/2	Zahteva	Prisotnost krmilne napetosti Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/3	Zahteva	Stanje luksomata Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/4	Zahteva	Zmanjšanje nivoja osvetljenosti na postaji, postajališču ali drugem kontroliranem mestu Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/5	Zahteva	Lokalno/daljinsko krmiljenje posameznega tokokroga razsvetljave Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/6	Zahteva	Stanje vklopa posameznega tokokroga razsvetljave Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/7	Zahteva	Kontrola delovanja posameznega tokokroga razsvetljave Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/8	Zahteva	Motnja posameznega tokokroga razsvetljave Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.3.3/9	Zahteva	Napaka posameznega tokokroga razsvetljave Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da

Ukazi razsvetljave

ID	Tip	Besedilo
4.3.4/1	Zahteva	Avtomatski/ročni preklop krmiljenja Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.3.4/2	Zahteva	Vklop/izklop posameznega tokokroga razsvetljave Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: da prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da

Dizel agregat

ID	Tip	Besedilo
4.4/1	Zahteva	V sistemu SCADA je izvedeno okno po posamezni postaji s podatki za prometnika/progovnega prometnika (okno s tirno situacijo postaje) ter dodatno okno s podrobnejšimi podatki za vzdrževalca in administratorja.
4.4/2	Zahteva	Sistem vsebuje algoritem, ki glede na porabo in nivo goriva preračuna oz. predvidi optimalno dotakanje goriva na večih postajah naenkrat.

Javljanja dizel agregata

ID	Tip	Besedilo
4.4.1/1	Zahteva	Sistem mora omogočati stalno grafično spremljavo analognih parametrov.
4.4.1/2	Zahteva	Nivo goriva je prikazan trostopenjsko (npr. z zeleno, rumeno in rdečo barvo).
4.4.1/3	Zahteva	Sistem mora javiti alarm o nizkem nivoju goriva tako, da bo zagotovljeno štiridnevno avtonomno delovanje (pri izključenem gretju kretnic).
4.4.1/4	Zahteva	V SCADA sistemu se javljajo vse informacije, ki jih dizel agregat omogoča, tudi če je ni na spodnjem seznamu.
4.4.1/5	Zahteva	DEA pripravljen na zagon Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/6	Zahteva	Vklop (vklop zaradi gretja kretnic / vklop zaradi izpada napetosti) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/7	Zahteva	DEA obratuje Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/8	Zahteva	DEA obratuje več kot dve uri Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/9	Zahteva	Splošni alarm Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/10	Zahteva	Napajanje gretja kretnic vključeno Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/11	Zahteva	Izpad prenapetostne zaščite napajalnih naprav Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/12	Zahteva	Napajanje iz omrežja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/13	Zahteva	Napajanje SV naprav iz DEA Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/14	Zahteva	Napetost omrežja (za vse tri faze) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/15	Zahteva	Frekvenca omrežja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/16	Zahteva	Fazna/medfazna napetost generatorja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/17	Zahteva	Frekvenca agregata Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/18	Zahteva	Tok generatorja (za vse tri faze) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/19	Zahteva	Nivo olja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/20	Zahteva	Pritisk olja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/21	Zahteva	Temperatura motorja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/22	Zahteva	Temperatura olja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/23	Zahteva	Temperatura hladilne tekočine Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/24	Zahteva	Obremenitev motorja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/25	Zahteva	Število obratov Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/26	Zahteva	Nivo goriva (prikaz v enotah l oz. enoodstotnih (1%) deležih in preostalih predvidenih delovnih urah na voljo) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/27	Zahteva	Nivo goriva – prikaz manjkajočega goriva za potrebe naročila Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/28	Zahteva	Trenutna poraba goriva Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/29	Zahteva	Skupna poraba goriva Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/30	Zahteva	Obratovalne ure (pregled po izbranem časovnem intervalu) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/31	Zahteva	Servisni interval, delovne ure do naslednjega servisa Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/32	Zahteva	Število zagonov Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/33	Zahteva	Napetost akumulatorjev (startne baterije) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/34	Zahteva	Tok polnjenja akumulatorjev (startne baterije) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/35	Zahteva	Navidezna moč fazno/skupaj Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/36	Zahteva	Delovna moč fazno/skupaj Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/37	Zahteva	Jalova moč fazno/skupaj Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/38	Zahteva	Faktor moči fazno/skupaj Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/39	Zahteva	Števec proizvedene navidezne energije Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/40	Zahteva	Števec proizvedene delovne energije Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/41	Zahteva	Števec proizvedene jalove energije Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/42	Napetost v prostem teku Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/43	Trenutna temperatura v DEA prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/44	Temperatura v DEA prostoru izven meja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/45	Visok porast temperature v DEA prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.1/46	Nivo ogljikovega dioksida (CO2) v DEA prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da

Ukazi dizel agregata

ID	Tip	Besedilo
4.4.2/1	Zahteva	Daljinski vklop/izklop Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.4.2/2	Zahteva	Reset motnje Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.2/3	Zahteva	Reset napake Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
Zahteva	Testni zagon DAE Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.4.2/4	Zahteva	Avto diagnoza (pregled delovanja vseh funkcij v primeru napake) Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da

Klimatizacija

ID	Tip	Besedilo
4.5/1	Zahteva	Klimatski sistem mora omogočati daljinsko upravljanje, nadzor in alarmiranje.
4.5/2	Zahteva	Klimatski sistem mora zagotavljati samodejni ponovni vklop delovanja po izpadu napajanja in mora delovati v načinu kakor je bilo izbrano pred izpadom napajanja.
4.5/3	Zahteva	Stanje klimatskih naprav in temperatur v prostorih morajo biti na grafičnem vmesniku prikazani na tlorisu postajnih prostorov.

Javljanja klimatske naprave

ID	Tip	Besedilo
4.5.1/1	Zahteva	V SCADA sistemu se javljajo vse informacije, ki jih klimatska naprava omogoča, tudi če je ni na spodnjem seznamu.
4.5.1/2	Zahteva	Nastavljena temperatura na klimatski napravi Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/3	Zahteva	Trenutna temperatura v SV prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/4	Zahteva	Trenutna temperatura v TK prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/5	Zahteva	Temperatura v SV prostoru izven meja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/6	Zahteva	Temperatura v TK prostoru izven meja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/7	Zahteva	Visok porast temperature v SV prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/8	Zahteva	Visok porast temperature v TK prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/9	Zahteva	Trenutna vlaga v SV prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/10	Zahteva	Trenutna vlaga v TK prostoru Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/11	Zahteva	Normalno delovanje Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/12	Zahteva	Motnja na sistemu Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/13	Zahteva	Napaka na sistemu Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/14	Zahteva	Motnja na sistemu pri odprtih vratih/oknu (če je mogoča kontrola odprtih vrat/okna) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/15	Zahteva	Motnja na sistemu (umazan filter) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/16	Zahteva	Motnja na sistemu (motnja tipala za temperaturo) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/17	Zahteva	Motnja na sistemu (motnja tipala za čistost zraka) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/18	Zahteva	Napaka na sistemu (napaka tipala za temperaturo) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/19	Zahteva	Napaka na sistemu (napaka tipala za čistost zraka) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/20	Zahteva	Motnja na sistemu (preobremenitev motorja ventilatorja) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/21	Zahteva	Napaka na sistemu (napaka motorja ventilatorja) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/22	Zahteva	Napaka na sistemu (napaka komunikacije) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.1/23	Zahteva	Napaka na sistemu (napaka napajanja) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da

Ukazi klimatske naprave

ID	Tip	Besedilo
4.5.2/1	Zahteva	Vklop/izklop klimatske naprave Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.5.2/2	Zahteva	Reset napake Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.2/3	Zahteva	Avto diagnoza (pregled delovanja vseh funkcij v primeru napake) Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.2/4	Zahteva	Izbira načina delovanja Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.2/5	Zahteva	Nastavitev temperature Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.2/6	Zahteva	Nastavitev hitrosti ventilatorja Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.5.2/7	Zahteva	Samodejno čiščenje Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da

Napajanje

ID	Tip	Besedilo
4.6/1	Zahteva	Na SCADA sistemu morajo biti prikazane vse vrednosti, ki jih dobimo iz NAP omare. Glavni prikazi: usmernik obratuje, pospešeno polnjenje, izpad omrežja (elektro), stanje baterije (BaPo, BaKo, BaKo utripajoča), napetost baterije in obratovanje dan/noč.
4.6/2	Zahteva	UPS mora omogočati kontrolo in nadzor delovanja preko lokalnega računalnika oziroma sistema SCADA in njegovo programirano zaustavitev.

Javljanja NAP omare

ID	Tip	Besedilo
4.6.1/1	Zahteva	Izpad napetosti na izhodu Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.1/2	Zahteva	Izpad napetosti 24V DC Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.1/3	Zahteva	Izpad napajanja TK naprav Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.1/4	Zahteva	Motnja usmernika 24V Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da

Javljanja sistema brezprekinitvenega napajanja UPS

ID	Tip	Besedilo
4.6.2/1	Zahteva	V SCADA sistemu se javljajo vse informacije, ki jih UPS omogoča, tudi če je ni na spodnjem seznamu.
4.6.2/2	Zahteva	Splošni alarm Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/3	Zahteva	Previsoka temperatura v napravi Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/4	Zahteva	Izpad mreže na premostitvi (bypassu) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/5	Zahteva	Izpad mreže na pretvorniku Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/6	Zahteva	Preobremenitev pretvornika Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/7	Zahteva	Nizka napetost enosmernega vmesnega tokokroga Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/8	Zahteva	Nepravilno fazno razmerje Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/9	Zahteva	Servisna premostitev (bypass) vključena Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/10	Zahteva	Baterijsko delovanje Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/11	Zahteva	Rezervni čas prekoračen Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/12	Zahteva	Praznjenje baterije Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/13	Zahteva	Stanje naprave: režim nastavljanja parametrov pretvornika (med zagonom) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/14	Zahteva	Baterijski ločilnik odprt Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/15	Zahteva	Življenjska doba ventilatorja prekoračena Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/16	Zahteva	Izpad komunikacije s polnilcem baterije Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/17	Zahteva	Napaka polnilca baterije Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/18	Zahteva	Izklop zaradi preobremenitve Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/19	Zahteva	Previsoka napetost v enosmernem tokokrogu Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/20	Zahteva	Okvara elektronike Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/21	Zahteva	Okvara polnilca Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/22	Zahteva	Izhodna napetost UPS-a izven toleranc Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/23	Zahteva	Preobremenitve UPS-a Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/24	Zahteva	Okvara premostitve (bypassa) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/25	Zahteva	Izpad premostitve (bypassa) pri preklopu Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/26	Zahteva	Preobremenitev premostitve (bypassa) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/27	Zahteva	Napaka EPROM-a Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/28	Zahteva	Napaka opcijskega vezja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/29	Zahteva	Napaka v signalni povezavi vezja za paralelno obratovanje Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/30	Zahteva	Napaka baterije Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/31	Zahteva	Izpad tokokroga za polnitev baterije (primer izpad varovalke) Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.2/32	Zahteva	Čas delovanja, ki je še na voljo v primeru baterijskega delovanja Prikaz pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da

Ukazi sistema brezprekinitvenega napajanja UPS

ID	Tip	Besedilo
4.6.3/1	Zahteva	Avto diagnoza (pregled delovanja vseh funkcij v primeru napake) Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da
4.6.3/2	Zahteva	Test UPS Možnost pri uporabnikih: osnovni: ne razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: ne napredni uporabnik: ne vzdrževalec: da administrator: da

Javljanja registrofonov

ID	Tip	Besedilo
4.7/1	Zahteva	Normalno delovanje registrofona Prikaz pri uporabnikih: osnovni: da razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.7/2	Zahteva	Motnja registrofona Prikaz pri uporabnikih: osnovni: da razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da
4.7/3	Zahteva	Napaka registrofona Prikaz pri uporabnikih: osnovni: da razsvetljava: ne prometnik/progovni prometnik: da napredni uporabnik: da vzdrževalec: da administrator: da